国家电网公司DL/T 645 —20007  


国家电网公司
智能电能表系列


目    次 

1前    言


21
范围


22
规范性引用文件


23
术语和定义


44
物理层


75
数据链路层


96
数据标识


107
应用层


18附录  A （规范性附录） 数据编码


18A.1 数据格式说明


18A.2 数据标识编码表


54附录  B （规范性附录） 负荷记录格式、结构定义


54B.1 负荷记录传输格式


54B.2 负荷记录数据结构


55附录  C （规范性附录） 状态字、特征字、模式字、错误信息字


57附录  D （资料性附录） 有功和无功功率的几何表示


58附录  E （资料性附录） 铜损、铁损算法定义


59附录  F （电测标）645-09-001/002号《多功能电能表通信协议》备案文件


59表1 电能量数据标识编码表


59表2 变量数据标识编码表


59表3 事件记录数据标识编码表


86表4 参变量数据标识编码表


88表5 冻结数据标识编码表


99表6 安全认证专用读数据的数据标识编码表


100表7 安全认证专用写数据的数据标识编码表


101模式字、状态字



 
前    言
根据国家电网公司电网智能化建设规划，智能电网用电环节包含“用电信息采集系统”、“双向互动营销技术”等建设与研究项目。执行统一标准、具备一定功能的电能表是开展这些智能化建设项目的关键技术基础之一，智能电能表系列标准因此成为一项先行工作，被列入国家电网公司2009年企业标准制修订计划。

根据国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”管理要求，统一电能表的技术要求、为公司集中招标提供支撑，规范电能表的设计与生产、提高产品质量，发展电能表智能化检测技术、提高工作效率，开展电能表全寿命周期管理、降低综合管理成本都对公司统一编制智能电能表技术标准提出了迫切的要求。

满足统一坚强智能电网建设的信息化、自动化、互动化要求为前提，以满足电力用户用电信息采集系统全覆盖、全采集、全预付费要求为基础，结合电能表实际使用点多面广、装用环境迥异，运行管理严格的特点。
引用文件
DL/T 614—2007《多功能电能表》

DL/T 645—2007《多功能电能表通信规约》
Q／GDW 355-2009《单相智能电能表型式规范》
Q／GDW 364-2009《单相智能电能表技术规范》

Q／GDW 356-2009《三相智能电能表型式规范》

Q／GDW 357-2009《0.2S级三相智能电能表技术规范》
Q／GDW 361-2009《1级三相费控智能电能表（载波）技术规范》
Q／GDW 363-2009《1级三相智能电能表技术规范》

Q／GDW 354-2009《智能电能表功能规范》
Q/ GDW 365-2009《智能电能表信息交换安全认证技术规范》
1 范围
本标准规定了多功能电能表与手持单元（HHU）或其它数据终端设备之间的物理连接、通信链路及应用技术规范。

本标准适用于本地系统中多功能电能表与手持单元（HHU）或其它数据终端设备进行点对点的或一主多从的数据交换方式。其它具有通信功能的电能表，如单相电能表、多费率电能表，可参照使用。
2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
GB/T 17882-1999  2和3级静止式交流无功电度表 ( eqv IEC 61268:1995) 
ITU—TV.24-1993
 非平衡双流接口电路的电特性

ITU—TV.28-1993  数据终端设备（DTE）和数据电路终接设备（DCE）之间的接口电路定义表
3 术语和定义

3.1 
    多功能电能表  multi-function watt-hour meter
由测量单元和数据处理单元等组成，除计量有功/无功电能量外，还具有分时、测量需量等两种以上功能，并能显示、存储和输出数据的电能表。

3.2 
    手持单元(HHU)
hand-held unit
能与多功能电能表进行数据交换的便携式设备。

3.3 
    数据终端设备
data terminal equipment
由数据源、数据宿或两者组成的设备。
3.4 
    直接本地数据交换
direct local data exchange
多功能电能表与手持单元之间的数据交换。

3.5 
    本地总线数据交换
local bus data exchange
一组多功能电能表与数据终端设备通过总线连接进行数据交换。

3.6 
    主站
master station
具有选择从站并与从站进行信息交换功能的设备。本标准中指手持单元或其它数据终端设备。

3.7 
    从站
slave station
预期从主站接收信息并与主站进行信息交换的设备。本标准中指多功能电能表。

3.8 
    总线
bus
连接主站与多个从站并允许主站每次只与一个从站通信的系统连接方式(广播命令除外)。

3.9 
    半双工
half-duplex
在双向通道中，双向交替进行、一次只在一个方向(而不是同时在两个方向)传输信息的一种通信方式。

3.10 
    物理层
physical layer
规定了数据终端设备或手持单元与多功能电能表之间的物理接口、接口的物理和电气特性，负责物理媒体上信息的接收和发送。

3.11 
    数据链路层
data-link layer
负责数据终端设备与多功能电能表之间通信链路的建立并以帧为单位传输信息，保证信息的顺序传送，具有传输差错检测功能。

3.12 
    应用层
application layer
利用数据链路层的信息传递功能，在数据终端设备与多功能电能表之间发送、接收各种数据信息。

3.13 
    视在功率  apparent power
电压与电流有效值的乘积称为视在功率，单位是VA。

3.14 
    视在电能  apparent energy
视在功率对时间的累积称为视在电能，单位是kVAh。

3.15 
    视在需量  apparent demand
需量周期内测得的平均视在功率称为视在需量，单位是kVA。

3.16 
    基波电能  fundamental wave energy
基波功率对时间的累积称为基波电能，单位是kWh。

3.17 
    谐波电能  harmonic energy
周期性交流量中基波电能以外的电能总和，单位是kWh。

3.18 
    组合有功电能  combination active energy
对正向、反向有功电能进行加、减组合运算得出的有功电能，单位是kWh。

3.19 
    组合无功电能  combination reactive energy
对无功任意四象限电能进行加、减组合运算得出的无功电能，单位是kvarh。

3.20 
    组合无功需量  combination reactive power
需量周期内参与组合运算的四象限无功平均功率的最大值，单位是kvar。

3.21 
    负荷记录 load profile

多功能电能表按照一定的时间间隔和数据结构连续记录的用电现场的多种负荷变量数据。

预付费电能表

实现电能计量、数据处理和预付费功能的电能表。

剩余电量（金额）

预付费电能表中记录的可供用户使用的电量（金额）值，该值应大于或等于零。

透支电量（金额）限值

预付费电能表内的剩余电量（金额）为零后，允许用户继续使用的最大电量（金额）的限定值。

报警电量（金额）限值

评价预付费电能表内所剩电量（金额）水平的限定值，当电能表中的剩余电量（金额）等于或低于该限定值时，电能表将发出声音或光信号，用以提示用户。
4 物理层

4.1 接触式红外光口

4.1.1 读数头结构

读数头的结构如图1所示。

[image: image1.png]419t 28 L asmRye

X 4: )

(a)

34 (BX)
45 (B/K)

1720 (K)
$32(20.5) { - .

[30 (/X))
N\

ELRRATE

SRR P

10 (BX)
]

)




(a)  元件布置；

    (b)  各部件尺寸。

图1 读数头的结构(单位：mm)
4.1.2 磁钢的特性参数

吸力：吸力F规定为当磁钢位于一块2mm厚光滑的St12型冲压钢板上所测得的垂直拉力(减去读数头自重)，如图2(a) 所示。F≥5N (与钢板接触时)，F＞1.5N (位于距离钢板2mm处)。

[image: image2.jpg]


       [image: image3.jpg]Oﬂ




(a)   吸力，磁力线方向：N 极轴线指向多功能电能表；

(b)   尺寸：内径dj=13mm±1mm，外径 da=28mm(最小值)
图2 磁钢的特性参数(单位：mm)
4.1.3 多功能电能表中光口的元件位置

多功能电能表中光口的元件布置如图3所示。

[image: image4.jpg]S anRes




图3 光口正视图(单位：mm)
4.1.4 调整

虽没有规定机械调整法，但在试验室条件下仍可取得最佳数据传输效果，方法为：当读数头位于正确位置(电缆下垂)时，调准读数头中的红外线发射器，使其正对着多功能电能表中的红外线接收器，同时调准读数头中的红外线接收器使其正对着多功能电能表中的红外线发射器。位置上的微小偏差应不会对性能有较大的影响，但较大的偏差可能会引起光学性能的降低。

4.1.5 光学特性

参比温度为 23℃±2℃。

4.1.5.1 波长

红外线波长为 900nm～1000nm。

4.1.5.2 发射器

读数头或多功能电能表中的发射器，在距离表面10mm±1mm处产生信号为最佳作用区，称参考面，该参考面处辐照度Ee/T的极限值为：

ON状态  500µW/cm2≤Ee/T≤5000µW/cm2
OFF状态  Ee/T≤10µW/cm2
4.1.5.3 接收器

读数头和多功能电能表中的接收器，信号接收时，在距离表面10mm±1mm的参考平面处的辐照度 Ee/R，其极限值为：

ON状态  Ee/R≥200µW/cm2
OFF状态  Ee/R≤20µW/cm2
4.1.5.4 光环境条件

数据传输的光路周围光照强度小于16000lx(类似太阳光，包括荧光)。

4.1.6 读数头的电气特性

读数头应能够与数据终端设备进行数据交换，通信接口为 TTL 电平，也可以符合 ITU—TV.24与 ITU—TV.28。读数头的电气特性见图4。

[image: image5.png]BOES BAgO

> i ALY, 33 -

0k

3< AN 00k -





  TXD—经读数头的发送数据；

RXD—经读数头的接收数据；

    GND—信号和工作电压参考电平；

Up—工作电压。
图4 读数头的电气特性

4.1.6.1 读数头的使用极限数据

表1 信号电平

	OFF 状态
	ON 状态

	二进制“1”
	二进制“0”

	MARK(传号)
	SPACE(空号)

	关断光源
	打开光源

	＜-3V(V.28)
	＞+3V(V.28)

	≤0.8V(TTL 输入)
	≥2V(TTL 输入)

	-0.5V～0.4V(TTL 输出)
	2.4V～Up(TTL 输出)

	注： 此处采用 TTL 负逻辑。


4.1.6.2 通信速率

缺省速率：2400bps。 

4.1.7 工作电源

读数头的电源由与之相连的手持单元或其它数据终端设备提供。

4.2 调制式红外光口

4.2.1 调制特性

信号的调制见图 5。载波频率 38kHz±1kHz。


[image: image6.emf]0

1

0 1

0

1

0 1

OFF

OFF

ON

ON

(a)

(b)


(a) 未经调制的电信号；
 (b) 调制后的红外光信号。
图5 信号与调制

4.2.2 光学特性

参比温度为23℃±2℃。
4.2.2.1 光辐射半角

θ ≥15º (如图 6 所示)。

[image: image7.png]



图6 光辐射角

4.2.2.2 波长

红外线波长为 900nm～1000nm。

4.2.2.3 发射器

a) 发射器在其光轴上距发射器表面 1m±10mm 处产生红外光信号的辐照度

                      ON状态 Ee/T≥250µW/cm2

b) 发射器在其光轴上距发射器表面 10mm±1mm 处产生红外光信号的辐照度

                      OFF状态 Ee/T≤1µW/cm2
4.2.2.4 接收器

接收器在其光轴上距接收器表面距离 10mm±1mm 处红外光辐照度 Ee/R，应能满足如下条件:

 ON状态  Ee/R≥3.5μW/cm2
OFF状态  Ee/R≤2μW/cm2
4.2.2.5 光环境条件

数据传输的光路周围环境光强度小于5000lx时，有效通信距离大于3m。

4.2.3 电气特性

参照4.1.6，缺省速率：1200bps。
4.2.4 使用条件

a) 避免强光(日光和荧光)直射红外接收器的接收窗口。

b) 工作时应尽量使接收器的光轴与发射器的光轴保持一致。

c) 避免数据中出现连续多个“0”。

4.3 RS-485 标准串行电气接口

本标准采用 RS-485 标准串行电气接口，使多点连接成为可能。RS-485 接口的一般性能应符合下列要求:

——驱动与接收端耐静电放电 (ESD)±15kV(人体模式)；

——共模输入电压：-7V～+12V；

——差模输入电压：大于 0.2V；

——驱动输出电压：在负载阻抗 54Ω时，最大 5V，最小 1.5V；

——三态方式输出；

——半双工通信方式；

——驱动能力不小于 32 个同类接口；

——缺省速率：2400bps，在通信速率不大于100kbps条件下，有效传输距离不小于1200m；

——总线是无源的，由多功能电能表或数据终端提供隔离电源。

5 数据链路层

本协议为主-从结构的半双工通信方式。手持单元或其它数据终端为主站，多功能电能表为从站。每个多功能电能表均有各自的地址编码。通信链路的建立与解除均由主站发出的信息帧来控制。每帧由帧起始符、从站地址域、控制码、数据域长度、数据域、帧信息纵向校验码及帧结束符7个域组成。每部分由若干字节组成。

5.1 字节格式

每字节含8位二进制码，传输时加上一个起始位(0)、一个偶校验位和一个停止位(1)， 共 11位。其传输序列如图7。D0 是字节的最低有效位，D7 是字节的最高有效位。先传低位，后传高位。


[image: image8.emf]0 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 P 1

起始位 8位数据 偶校验位 停止位

传送方向


图7 字节传输序列

5.2 帧格式

帧是传送信息的基本单元。帧格式如图 8 所示。

	说    明
	代  码

	帧起始符
	68H

	地址域
	A0

	
	A1

	
	A2

	
	A3

	
	A4

	
	A5

	帧起始符
	68H

	控制码
	C

	数据域长度
	L

	数据域
	DATA

	校验码
	CS

	结束符
	16H


图8 帧格式

5.2.1 帧起始符 68H
标识一帧信息的开始，其值为 68H=01101000B。

5.2.2 地址域 A0～A5
地址域由 6 个字节构成，每字节 2 位 BCD 码，地址长度可达12位十进制数。每块表具有唯一的通信地址，且与物理层信道无关。当使用的地址码长度不足 6 字节时，高位用“0”补足 6 字节。

通信地址999999999999H为广播地址，只针对特殊命令有效，如广播校时、广播冻结等。广播命令不要求从站应答。

地址域支持缩位寻址，即从若干低位起，剩余高位补AAH作为通配符进行读表操作，从站应答帧的地址域返回实际通信地址。

地址域传输时低字节在前，高字节在后。

5.2.3 控制码 C
控制码的格式如下所示。


[image: image9.emf]D7 D6

D5 D4 D3 D2 D1 D0

D7

传送方向

0

： 主站发出的命令帧

1

： 从站发出的应答帧

D6

从站应答标志

0

： 从站正确应答

1

： 从站异常应答

D5

后续帧标志

0

： 无后续数据帧

1

： 有后续数据帧

D4

～

D0

功能码

00000： 保留

01000： 广播校时

10001： 读数据

10010： 读后续数据

10011： 读通信地址

10100： 写数据

10101： 写通信地址

10110： 冻结命令

10111： 更改通信速率

11000： 修改密码

11001： 最大需量清零

11010： 电 表 清零

11011： 事件清零


5.2.4 数据域长度L
L 为数据域的字节数。读数据时 L≤200，写数据时 L≤50，L=0 表示无数据域。

5.2.5 数据域 DATA
数据域包括数据标识、密码、操作者代码、数据、帧序号等，其结构随控制码的功能而改变。传输时发送方按字节进行加33H处理，接收方按字节进行减33H处理。

5.2.6 校验码 CS
从第一个帧起始符开始到校验码之前的所有各字节的模 256 的和，即各字节二进制算术和，不计超过 256 的溢出值。

5.2.7 结束符 16H
标识一帧信息的结束，其值为 16H=00010110B。

5.3 传输

5.3.1 前导字节

在主站发送帧信息之前，先发送4个字节FEH，以唤醒接收方。

5.3.2 传输次序

所有数据项均先传送低位字节，后传送高位字节。数据传输的举例：电能量值为123456.78kWh，其传输次序如图9。


[image: image10.emf]+

33H

ABH 45H 67H 89H

发送方

78H 12H 34H 56H



[image: image11.emf]－

33H

78H 12H 34H 56H

接收方

ABH 45H 67H 89H


图9 传输次序图

5.3.3 传输响应

每次通信都是由主站向按信息帧地址域选择的从站发出请求命令帧开始，被请求的从站接收到命令后作出响应。

收到命令帧后的响应延时 Td：20ms≤Td≤500ms。

字节之间停顿时间       Tb：Tb≤500ms。

5.3.4 差错控制

字节校验为偶校验，帧校验为纵向信息校验和，接收方无论检测到偶校验出错或纵向信息校验和出错，均放弃该信息帧，不予响应。

5.3.5 通信速率

标准速率：600bps，1200bps，2400bps，4800bps，9600bps，19200bps。

特殊速率：由厂家规定。

通信速率特征字见附录C，特征字的各位不允许组合使用，修改通信速率时特征字仅在Bit0～Bit7一个二进制位为 1 时有效。

通信速率的变更，首先由主站向从站发变更速率请求，从站发确认应答帧或否认应答帧。收到从站确认帧后，双方以确认的新速率进行以后的通信，并在通信结束后保持更改速率不变。

注： 最大通信速率受光电头或多功能电能表光学接口的限制，也受多功能电能表数据处理单元中工作时钟频率的限制。

6 数据标识

6.1 数据标识结构

数据标识编码用四个字节区分不同数据项，四字节分别用DI3、DI2、DI1和DI0代表，每字节采用十六进制编码。数据类型分为七类：电能量、最大需量及发生时间、变量、事件记录、参变量、冻结量、负荷记录。数据标识具体定义见附录A的A.2数据标识编码表。

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0


6.2 数据传输形式
数据标识码标识单个数据项或数据项集合。单个数据项可以用附录A.2中对应数据项的标识码唯一地标识。当请求访问由若干数据项组成的数据集合时，可使用数据块标识码。实际应用以数据标识编码表定义内容为准。
6.2.1 数据项、数据块

6.2.1.1 数据项

除特殊说明的数据项以ASCII码表示外，其它数据项均采用压缩BCD码表示。

6.2.1.2 数据块

数据标识DI2 、DI1 、DI0中任意一字节取值为FFH时（其中DI3不存在FFH的情况），代表该字节定义的所有数据项与其它三字节组成的数据块。

6.2.2 举例

a) 标识码 DI3DI2DI1DI0=00010000H（数据项）
表示当前正向有功总电能。
b) 标识码 DI3DI2DI1DI0=000100FFH （数据块）
表示正向有功总电能数据块，包含当前、上1结算日～上12结算日正向有功总电能数据。
c) 标识码 DI3DI2DI1DI0=0001FF00H （数据块）
表示当前正向有功电能数据块，包含总、费率1、费率2….的当前正向有功电能数据。
7 应用层

7.1 读数据

7.1.1 主站请求帧
·　 功能：请求读电能表数据
·　 控制码：C=11H
·　 数据域长度：L=04H+m（数据长度）
·　 帧格式1（m=0）：

[image: image12.emf]68H A0 ... A5 68H 11H 04H DI

0

... DI

3

CS 16H

地址域

控制码 数据域长度 数据标识


·　 帧格式2（m=1,读给定块数的负荷记录）：

[image: image13.emf]68H A0 ... A5 68H 11H 05H DI

0

... DI

3

CS 16H N

负荷记录块数


·　 帧格式3（m=6，读给定时间、块数的负荷记录）：

[image: image14.emf]68H A0 ... A5 68H 11H 0AH DI

0

... DI

3

CS 16H N mm hh DD MM YY

分 时 日 月 年


7.1.2 从站正常应答

·　 控制码：C=91H 无后续数据帧；C=B1H 有后续数据帧。
·　 数据域长度：L=04H+m（数据长度）
·　 无后续数据帧格式：

[image: image15.emf]68H A0 ... A5 68H 91H L DI

0

... DI

3

CS 16H N1 ... Nm

数据


·　 有后续数据帧格式：

[image: image16.emf]68H A0 ... A5 68H B1H L DI

0

... DI

3

CS 16H N1 ... Nm


注： 如果没有满足条件的负荷记录，从站按正常应答帧格式返回（数据域只有数据标识，数据域长度为4）。

7.1.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D1H
·　 数据域长度:L=01H
·　 帧格式：

[image: image17.emf]68H A0 ... A5 68H D1H 01H ERR CS 16H

错误信息字


注： 错误信息字ERR见附录C。

7.2 读后续数据

7.2.1 主站请求帧

·　 功能：请求读后续数据
·　 控制码：C=12H
·　 数据域长度：L=05H
·　 帧格式：

[image: image18.emf]68H A0 ... A5 68H 12H 05H DI

0

... DI

3

CS 16H SEQ

帧序号


7.2.2 从站正常应答帧

·　 控制码:C=92H 无后续数据帧；C=B2H 有后续数据帧。
·　 数据域长度：L=05H+m(数据长度)
·　 无后续数据帧格式：

[image: image19.emf]68H A0 ... A5 68H 92H L DI

0

... DI

3

CS 16H N1 ... Nm SEQ


·　 有后续数据帧格式：


[image: image20.emf]68H A0 ... A5 68H B2H L DI

0

... DI

3

CS 16H N1 ... Nm SEQ


注： 读后续数据时，为防止误传、漏传,请求帧、应答帧都要加帧序号。请求帧的帧序号从1开始进行加一计数，应答帧的帧序号要与请求帧相同。帧序号占用一个字节，计数范围为1～255。

7.2.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D2H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image21.emf]68H A0 ... A5 68H D2H 01H ERR CS 16H


7.3 写数据

7.3.1 主站请求帧

·　 功能：主站向从站请求设置数据(或编程)
·　 控制码：C=14H
·　 数据域长度：L =04H+04H（密码）+04H（操作者代码）+m(数据长度)
·　 数据域：DIODI1DI2DI3+PAP0P1P2+C0C1C2C3+DATA
·　 帧格式：

[image: image22.emf]68H A0 ... A5 68H 14H L DI

0

... DI

3

CS 16H PA P0 P1 P2 C0 ... C3N1 ... Nm

密码 操作者代码


注 1：P0P1P2为密码，PA表示该密码权限。
注 2：C0C1C2C3是操作者代码，为要求记录操作人员信息的项目提供数据。
注 3：密码权限04代表通过明文的方式进行数据传输，需要进行密码验证，同时要有编程键配合。

注 4：密码权限99代表通过明文+MAC的方式进行数据传输，不需要进行密码验证，也不需要编程键配合使用。

注 5：密码权限98代表通过密文+MAC的方式进行数据传输，不需要进行密码验证，也不需要编程键配合使用。

7.3.2 从站正常应答帧
·　 控制码：C=94H
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image23.emf]68H A0 ... A5 68H 94H 00H CS 16H


7.3.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D4H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image24.emf]68H A0 ... A5 68H D4H 01H ERR CS 16H


7.4 读通信地址

7.4.1 主站请求帧

·　 功能：请求读电能表通信地址，仅支持点对点通信。
·　 地址域：AA…AAH
·　 控制码：C=13H
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image25.emf]68H AAH ... AAH 68H 13H 00H CS 16H


7.4.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=93H
·　 数据域长度：L=06H
·　 帧格式：

[image: image26.emf]68H A0 ... A5 68H 93H 06H A0 ... A5 CS 16H


注： 从站异常不应答。

7.5 写通信地址

7.5.1 主站请求帧

·　 功能：设置某从站的通信地址，仅支持点对点通信。
·　 控制码：C=15H
·　 地址域：AA…AAH
·　 数据域长度：L=06H
·　 数据域：A0…A5（通信地址）
·　 帧格式：

[image: image27.emf]68H AAH ... AAH 68H 15H 06H A0 ... A5 CS 16H


注： 本命令必须与编程键配合使用。

7.5.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=95H
·　 地址域：A0…A5（新设置的通信地址）
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image28.emf]68H A0 ... A5 68H 95H 00H CS 16H


注： 从站异常不应答。
7.6 广播校时

·　 功能：强制从站与主站时间同步
·　 控制码：C=08H
·　 数据域长度：L=06H
·　 数据域：YYMMDDhhmmss(年.月.日.时.分.秒)
·　 帧格式：

[image: image29.emf]68H 99H ... 99H 68H 08H 06H ss mm hh CS 16H DD MM YY

秒 分 时 日 月 年


注 1：广播校时不要求应答。
注 2：仅当从站的日期和时钟与主站的时差在±5min以内时执行广播校时命令，即将从站的日期时钟调整到与命令下达的日期时钟一致。
注 3：不推荐在午夜0时校时，以免影响在0时进行的某些例行操作。
注 4：每天只允许校对一次。
7.7 冻结命令

7.7.1 主站请求帧

·　 功能：冻结电能表数据，冻结内容见冻结数据标识编码表。
·　 控制码：C=16H
·　 数据域长度：L=04H
·　 数据域：MMDDhhmm(月.日.时.分) 

·　 普通冻结命令帧格式：

[image: image30.emf]68H A0 ... A5 68H 16H 04H mm hh DD CS 16H MM


·　 广播冻结命令帧格式：

[image: image31.emf]68H 99H ... 99H 68H 16H 04H mm hh DD CS 16H MM


注 1：广播冻结不要求应答。
注 2：数据域99DDhhmm表示以月为周期定时冻结，9999hhmm表示以日为周期定时冻结，999999mm表示以小时为周期定时冻结，99999999为瞬时冻结。
7.7.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=96H
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image32.emf]68H A0 ... A5 68H 96H 00H CS 16H


7.7.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D6H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image33.emf]68H A0 ... A5 68H D6H 01H ERR CS 16H


7.8 更改通信速率

7.8.1 主站请求帧

·　 功能：更改电能表当前通信速率为其它标准速率
·　 控制码：C=17H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image34.emf]68H A0 ... A5 68H 17H 01H Z CS 16H

通信速率特征字


7.8.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=97H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image35.emf]68H A0 ... A5 68H 97H 01H Z CS 16H


注： 正常应答帧中的Z与请求帧中的通信速率特征字必须相同。

7.8.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D7H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image36.emf]68H A0 ... A5 68H D7H 01H ERR CS 16H


7.9 修改密码

7.9.1 主站请求帧

·　 功能：修改从站密码设置
·　 控制码：C=18H
·　 数据域长度：L=0CH
·　 数据域：DIODI1DI2DI3＋PAOP0OP1OP2O＋PANP0NP1NP2N
·　 帧格式：

[image: image37.emf]68H A0 ... A5 68H 18H 0CH DI

0

... DI

3

CS 16H PA

0

P0

0

P1

0

P2

0

PA

N

P0

N

P1

N

P2

N


注 1：P00P10P20 为原密码或更高权限的密码，PA0 表示该密码权限。P0NP1NP2N 为新密码或需设置的密码，PAN为新密码的权限。PA0、PAN 的取值范围为 00～09，00 为最高权限，数值越大权限越低。权限级别分为：02 级电表清零、事件清零；04 级写数据、最大需量清零。

注 2：本命令必须与编程键配合使用。

7.9.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=98H
·　 数据域长度：L=04H
·　 数据域：PANP0NP1NP2N（新编入的密码权限及密码）
·　 帧格式：

[image: image38.emf]68H A0 ... A5 68H 98H 04H PA

N

P0

N

P1

N

CS 16H P2

N


7.9.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D8H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image39.emf]68H A0 ... A5 68H D8H 01H ERR CS 16H


7.10 最大需量清零

7.10.1 主站请求帧

·　 功能：当前最大需量及发生时间数据清零
·　 控制码：C=19H
·　 数据域长度：L=08H
·　 帧格式：

[image: image40.emf]68H A0 ... A5 68H 19H 08H PA P0 P1 CS 16H P2 C0 ... C3


注： 本命令必须与编程键配合使用。
7.10.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=99H
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image41.emf]68H A0 ... A5 68H 99H 00H CS 16H


7.10.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=D9H
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image42.emf]68H A0 ... A5 68H D9H 01H ERR CS 16H


7.11 电表清零

7.11.1 主站请求帧

·　 功能：清空电能表内电能量、最大需量及发生时间、冻结量、事件记录、负荷记录等数据。
·　 控制码：C=1AH
·　 数据域长度：L=08H
·　 帧格式：

[image: image43.emf]68H A0 ... A5 68H 1AH 08H PA P0 P1 CS 16H P2 C0 ... C3


注： 本命令必须与编程键配合使用，命令执行时电能表应保证电表清零事件记录不被清除，并自动保存该事件的相应数据。

7.11.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=9AH
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image44.emf]68H A0 ... A5 68H 9AH 00H CS 16H


7.11.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=DAH
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image45.emf]68H A0 ... A5 68H DAH 01H ERR CS 16H


7.12 事件清零

7.12.1 主站请求帧

·　 功能：清空电能表内存储的全部或某类事件记录数据
·　 控制码：C=1BH
·　 数据域长度：L=0CH
·　 数据域：事件总清零 PAOP0OP1OP2O＋C0C1C2C3＋FFFFFFFF；
分项事件清零 PAOP0OP1OP2O＋C0C1C2C3＋事件记录数据标识（DI0用FF表示）

·　 帧格式：事件总清零

[image: image46.emf]68H A0 ... A5 68H 1BH 0CH PA P0 P1 CS 16H P2 C0 ... C3 FFH FFH FFH FFH


·　 帧格式：分项事件清零


[image: image47.emf]68H A0 ... A5 68H 1BH 0CH PA P0 P1 CS 16H P2 C0

...

C3 FFH DI

1

DI

2

DI

3


注： 本命令必须与编程键配合使用，执行此命令时不允许清空事件清零记录和电表清零记录数据。

7.12.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=9BH
·　 数据域长度：L=00H
·　 帧格式：

[image: image48.emf]68H A0 ... A5 68H 9BH 00H CS 16H


7.12.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=DBH
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

[image: image49.emf]68H A0 ... A5 68H DBH 01H ERR CS 16H


7.13  跳合闸、报警、保电

7.13.1 主站请求帧

·　 功能：跳闸、合闸允许、报警、报警解除、保电和保电解除。

·　 控制码：C=1CH

·　 数据域长度：L=08H+数据长度

·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	1CH
	L
	PA
	P0
	P1
	P2
	C0
	…
	C3
	N1
	…
	Nm
	CS
	16


注1：N1为控制命令类型，N1=1AH代表跳闸，N1=1BH代表合闸允许，N1=2AH代表报警，N1=2BH代表报警解除，N1=3AH代表保电，N1=3BH代表保电解除。N2保留。N3～N8代表命令有效截止时间，数据格式为ssmmhhDDMMYY。

注2：本命令无须硬件配合。

注4：不带安全认证密级为02, N1～Nm为明文。带安全认证密级为98，N1～Nm为密文。

7.13.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=9CH

·　 数据域长度：L=00H

·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	9CH
	00
	CS
	16


7.13.3 从站异常应答帧

·　  控制码：C=DCH

·　  数据域长度：L=01H

·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	DCH
	01
	ERR
	CS
	16


7.14 多功能端子输出控制命令

7.14.1 主站请求帧

·　 功能：设置多功能端子输出信号类别

·　 控制码：C=1DH
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	1DH
	01H
	NN
	CS
	16H


注1：数据域NN是多功能端子输出控制字，意义：00-时钟秒脉冲，01-需量周期，02-时段投切。电表上电后默认输出时钟秒脉冲。

注2：本命令无须与编程键配合使用。

注3：本命令支持广播方式，无须应答。

7.14.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=9DH
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	9DH
	01H
	NN
	CS
	16H


注：NN代表电表多功能端子当前状态

7.14.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=DDH
·　 数据域长度：L=01H
·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	DDH
	01H
	ERR
	CS
	16H


7.15 安全认证命令

7.15.1 主站请求帧

·　 功能：电能表安全认证相关操作

·　 控制码：C=03H
·　 数据域长度：L =04H（数据标识）+04H（操作者代码）+m(数据长度)
·　 数据域：DIODI1DI2DI3 +C0C1C2C3+DATA
·　 帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	03H
	L
	DIO
	…
	DI3
	C0
	…
	C3
	N1
	…
	Nm
	CS
	16H


7.15.2 从站正常应答帧

·　 控制码：C=83H 无后续数据帧； 

·　 数据域长度：L=04H+m（数据长度）

·　 数据帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	83H
	L
	DIO
	…
	DI3
	N1
	…
	Nm
	CS
	16H


7.15.3 从站异常应答帧

·　 控制码：C=C3H 无后续数据帧； 

·　 数据域长度：L=02H
·　 数据帧格式：

	68H
	A0
	…
	A5
	68H
	C3H
	02H
	SERR
	CS
	16H


注：SERR表示安全认证错误信息字，2字节，详见附录B。
附录  A 
（规范性附录）
数据编码 

A.1　 数据格式说明

XXXXXX.XX代表计量值或存储值的整数位和小数位；NNNNNN.NN代表设定值的整数位和小数位；YY代表年; MM代表月；DD代表日；WW代表星期；hh代表时；mm代表分；ss代表秒；未特殊说明均以两位十进制数表示。

A.2　 数据标识编码表

表 A.1 电能量数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	00
	00
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(当前)组合有功总电能

(当前)组合有功费率1电能
…
(当前)组合有功费率63电能
(当前)组合有功电能数据块

	00
	01
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(当前)正向有功总电能
(当前)正向有功费率1电能
…
(当前)正向有功费率63电能
(当前)正向有功电能数据块

	00
	02
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(当前)反向有功总电能
(当前)反向有功费率1电能
…
(当前)反向有功费率63电能
(当前)反向有功电能数据块

	00
	03
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)组合无功1总电能
(当前)组合无功1费率1电能
…
(当前)组合无功1费率63电能
(当前)组合无功1电能数据块

	00
	04
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)组合无功2总电能
(当前)组合无功2费率1电能
…
(当前)组合无功2费率63电能
(当前)组合无功2电能数据块

	00
	05
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)第一象限无功总电能
(当前)第一象限无功费率1电能
…
(当前)第一象限无功费率63电能
(当前)第一象限无功电能数据块

	00
	06
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)第二象限无功总电能
(当前)第二象限无功费率1电能
…
(当前)第二象限无功费率63电能
(当前)第二象限无功电能数据块

	00
	07
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)第三象限无功总电能
(当前)第三象限无功费率1电能
…
(当前)第三象限无功费率63电能
(当前)第三象限无功电能数据块

	00
	08
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(当前)第四象限无功总电能
(当前)第四象限无功费率1电能
…
(当前)第四象限无功费率63电能
(当前)第四象限无功电能数据块

	00
	09
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(当前)正向视在总电能

(当前)正向视在费率1电能
…
(当前)正向视在费率63电能
(当前)正向视在电能数据块

	00
	0A
	00

01
…
3F

FF
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(当前)反向视在总电能
(当前)反向视在费率1电能
…
(当前)反向视在费率63电能
(当前)反向视在电能数据块

	00
	80

81

82

83

84

85

86
	00
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(当前)关联总电能
(当前)正向有功基波总电能
(当前)反向有功基波总电能
(当前)正向有功谐波总电能
(当前)反向有功谐波总电能
(当前)铜损有功总电能补偿量

(当前)铁损有功总电能补偿量

	00
	15
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
1D 
1E 
94
95 
96 
97 
98
99 
9A
	00
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(当前)A相正向有功电能
(当前)A相反向有功电能
(当前)A相组合无功1电能
(当前)A相组合无功2电能
(当前)A相第一象限无功电能
(当前)A相第二象限无功电能
(当前)A相第三象限无功电能
(当前)A相第四象限无功电能
(当前)A相正向视在电能
(当前)A相反向视在电能
(当前)A相关联电能
(当前)A相正向有功基波电能
(当前)A相反向有功基波电能
(当前)A相正向有功谐波电能
(当前)A相反向有功谐波电能
(当前)A相铜损有功电能补偿量

(当前)A相铁损有功电能补偿量

	00
	29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
	00
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(当前)B相正向有功电能
(当前)B相反向有功电能
(当前)B相组合无功1电能
(当前)B相组合无功2电能
(当前)B相第一象限无功电能
(当前)B相第二象限无功电能
(当前)B相第三象限无功电能
(当前)B相第四象限无功电能
(当前)B相正向视在电能
(当前)B相反向视在电能
(当前)B相关联电能
(当前)B相正向有功基波电能
(当前)B相反向有功基波电能
(当前)B相正向有功谐波电能
(当前)B相反向有功谐波电能
(当前)B相铜损有功电能补偿量

(当前)B相铁损有功电能补偿量

	00
	3D
3E
3F
40
41
42
43
44 
45 
46 
BC
BD
BE 
BF
C0
C1 
C2 
	00
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(当前)C相正向有功电能
(当前)C相反向有功电能
(当前)C相组合无功1电能
(当前)C相组合无功2电能
(当前)C相第一象限无功电能
(当前)C相第二象限无功电能
(当前)C相第三象限无功电能
(当前)C相第四象限无功电能
(当前)C相正向视在电能
(当前)C相反向视在电能
(当前)C相关联电能
(当前)C相正向有功基波电能
(当前)C相反向有功基波电能
(当前)C相正向有功谐波电能
(当前)C相反向有功谐波电能
(当前)C相铜损有功电能补偿量

(当前)C相铁损有功电能补偿量

	00
	00
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上1结算日)组合有功总电能

(上1结算日)组合有功费率1电能
…
(上1结算日)组合有功费率63电能
(上1结算日)组合有功电能数据块

	00
	01
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上1结算日)正向有功总电能
(上1结算日)正向有功费率1电能
…
(上1结算日)正向有功费率63电能
(上1结算日)正向有功电能数据块

	00
	02
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上1结算日)反向有功总电能
(上1结算日)反向有功费率1电能
…
(上1结算日)反向有功费率63电能
(上1结算日)反向有功电能数据块

	00
	03
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)组合无功1总电能
(上1结算日)组合无功1费率1电能
…
(上1结算日)组合无功1费率63电能
(上1结算日)组合无功1电能数据块

	00
	04
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)组合无功2总电能
(上1结算日)组合无功2费率1电能
…
(上1结算日)组合无功2费率63电能
(上1结算日)组合无功2电能数据块

	00
	05
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)第一象限无功总电能
(上1结算日)第一象限无功费率1电能
…
(上1结算日)第一象限无功费率63电能
(上1结算日)第一象限无功电能数据块

	00
	06
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)第二象限无功总电能
(上1结算日)第二象限无功费率1电能
…
(上1结算日)第二象限无功费率63电能
(上1结算日)第二象限无功电能数据块

	00
	07
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)第三象限无功总电能
(上1结算日)第三象限无功费率1电能
…
(上1结算日)第三象限无功费率63电能
(上1结算日)第三象限无功电能数据块

	00
	08
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上1结算日)第四象限无功总电能
(上1结算日)第四象限无功费率1电能
…
(上1结算日)第四象限无功费率63电能
(上1结算日)第四象限无功电能数据块

	00
	09
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(上1结算日)正向视在总电能

(上1结算日)正向视在费率1电能
…
(上1结算日)正向视在费率63电能
(上1结算日)正向视在电能数据块

	00
	0A
	00

01
…
3F

FF
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(上1结算日)反向视在总电能
(上1结算日)反向视在费率1电能
…
(上1结算日)反向视在费率63电能
(上1结算日)反向视在电能数据块

	00
	80

81

82

83

84

85

86
	00
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上1结算日)关联总电能
(上1结算日)正向有功基波总电能
(上1结算日)反向有功基波总电能
(上1结算日)正向有功谐波总电能
(上1结算日)反向有功谐波总电能
(上1结算日)铜损有功总电能补偿量

(上1结算日)铁损有功总电能补偿量

	00
	15
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
1D 
1E 
94
95 
96 
97 
98
99 
9A
	00
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上1结算日)A相正向有功电能
(上1结算日)A相反向有功电能
(上1结算日)A相组合无功1电能
(上1结算日)A相组合无功2电能
(上1结算日)A相第一象限无功电能
(上1结算日)A相第二象限无功电能
(上1结算日)A相第三象限无功电能
(上1结算日)A相第四象限无功电能
(上1结算日)A相正向视在电能
(上1结算日)A相反向视在电能
(上1结算日)A相关联电能
(上1结算日)A相正向有功基波电能
(上1结算日)A相反向有功基波电能
(上1结算日)A相正向有功谐波电能
(上1结算日)A相反向有功谐波电能
(上1结算日)A相铜损有功电能补偿量

(上1结算日)A相铁损有功电能补偿量

	00
	29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
	00
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上1结算日)B相正向有功电能
(上1结算日)B相反向有功电能
(上1结算日)B相组合无功1电能
(上1结算日)B相组合无功2电能
(上1结算日)B相第一象限无功电能
(上1结算日)B相第二象限无功电能
(上1结算日)B相第三象限无功电能
(上1结算日)B相第四象限无功电能
(上1结算日)B相正向视在电能
(上1结算日)B相反向视在电能
(上1结算日)B相关联电能
(上1结算日)B相正向有功基波电能
(上1结算日)B相反向有功基波电能
(上1结算日)B相正向有功谐波电能
(上1结算日)B相反向有功谐波电能
(上1结算日)B相铜损有功电能补偿量

(上1结算日)B相铁损有功电能补偿量

	00
	3D
3E
3F
40
41
42
43
44 
45 
46 
BC
BD
BE 
BF
C0
C1 
C2 
	00
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上1结算日)C相正向有功电能
(上1结算日)C相反向有功电能
(上1结算日)C相组合无功1电能
(上1结算日)C相组合无功2电能
(上1结算日)C相第一象限无功电能
(上1结算日)C相第二象限无功电能
(上1结算日)C相第三象限无功电能
(上1结算日)C相第四象限无功电能
(上1结算日)C相正向视在电能
(上1结算日)C相反向视在电能
(上1结算日)C相关联电能
(上1结算日)C相正向有功基波电能
(上1结算日)C相反向有功基波电能
(上1结算日)C相正向有功谐波电能
(上1结算日)C相反向有功谐波电能
(上1结算日)C相铜损有功电能补偿量

(上1结算日)C相铁损有功电能补偿量

	00
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	00
	00
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上12结算日)组合有功总电能

(上12结算日)组合有功费率1电能
…
(上12结算日)组合有功费率63电能
(上12结算日)组合有功电能数据块

	00
	01
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上12结算日)正向有功总电能
(上12结算日)正向有功费率1电能
…
(上12结算日)正向有功费率63电能
(上12结算日)正向有功电能数据块

	00
	02
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上12结算日)反向有功总电能
(上12结算日)反向有功费率1电能
…
(上12结算日)反向有功费率63电能
(上12结算日)反向有功电能数据块

	00
	03
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)组合无功1总电能
(上12结算日)组合无功1费率1电能
…
(上12结算日)组合无功1费率63电能
(上12结算日)组合无功1电能数据块

	00
	04
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)组合无功2总电能
(上12结算日)组合无功2费率1电能
…
(上12结算日)组合无功2费率63电能
(上12结算日)组合无功2电能数据块

	00
	05
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)第一象限无功总电能
(上12结算日)第一象限无功费率1电能
…
(上12结算日)第一象限无功费率63电能
(上12结算日)第一象限无功电能数据块

	00
	06
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)第二象限无功总电能
(上12结算日)第二象限无功费率1电能
…
(上12结算日)第二象限无功费率63电能
(上12结算日)第二象限无功电能数据块

	00
	07
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)第三象限无功总电能
(上12结算日)第三象限无功费率1电能
…
(上12结算日)第三象限无功费率63电能
(上12结算日)第三象限无功电能数据块

	00
	08
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kvarh
	*
	
	(上12结算日)第四象限无功总电能
(上12结算日)第四象限无功费率1电能
…
(上12结算日)第四象限无功费率63电能
(上12结算日)第四象限无功电能数据块

	00
	09
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(上12结算日)正向视在总电能

(上12结算日)正向视在费率1电能
…
(上12结算日)正向视在费率63电能
(上12结算日)正向视在电能数据块

	00
	0A
	00

01
…
3F

FF
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kVAh
	*
	
	(上12结算日)反向视在总电能
(上12结算日)反向视在费率1电能
…
(上12结算日)反向视在费率63电能
(上12结算日)反向视在电能数据块

	00
	80

81

82

83

84

85

86
	00
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	(上12结算日)关联总电能
(上12结算日)正向有功基波总电能
(上12结算日)反向有功基波总电能
(上12结算日)正向有功谐波总电能
(上12结算日)反向有功谐波总电能
(上12结算日)铜损有功总电能补偿量

(上12结算日)铁损有功总电能补偿量

	00
	15
16 
17 
18 
19 
1A 
1B 
1C 
1D 
1E 
94
95 
96 
97 
98
99 
9A
	00
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上12结算日)A相正向有功电能
(上12结算日)A相反向有功电能
(上12结算日)A相组合无功1电能
(上12结算日)A相组合无功2电能
(上12结算日)A相第一象限无功电能
(上12结算日)A相第二象限无功电能
(上12结算日)A相第三象限无功电能
(上12结算日)A相第四象限无功电能
(上12结算日)A相正向视在电能
(上12结算日)A相反向视在电能
(上12结算日)A相关联电能
(上12结算日)A相正向有功基波电能
(上12结算日)A相反向有功基波电能
(上12结算日)A相正向有功谐波电能
(上12结算日)A相反向有功谐波电能
(上12结算日)A相铜损有功电能补偿量

(上12结算日)A相铁损有功电能补偿量

	00
	29
2A
2B
2C
2D
2E
2F
30
31
32
A8
A9
AA
AB
AC
AD
AE
	00
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上12结算日)B相正向有功电能
(上12结算日)B相反向有功电能
(上12结算日)B相组合无功1电能
(上12结算日)B相组合无功2电能
(上12结算日)B相第一象限无功电能
(上12结算日)B相第二象限无功电能
(上12结算日)B相第三象限无功电能
(上12结算日)B相第四象限无功电能
(上12结算日)B相正向视在电能
(上12结算日)B相反向视在电能
(上12结算日)B相关联电能
(上12结算日)B相正向有功基波电能
(上12结算日)B相反向有功基波电能
(上12结算日)B相正向有功谐波电能
(上12结算日)B相反向有功谐波电能
(上12结算日)B相铜损有功电能补偿量

(上12结算日)B相铁损有功电能补偿量

	00
	3D
3E
3F
40
41
42
43
44 
45 
46 
BC
BD
BE 
BF
C0
C1 
C2 
	00
	0C
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
kWh
kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kvarh

kVAh

kVAh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
	*
	
	(上12结算日)C相正向有功电能
(上12结算日)C相反向有功电能
(上12结算日)C相组合无功1电能
(上12结算日)C相组合无功2电能
(上12结算日)C相第一象限无功电能
(上12结算日)C相第二象限无功电能
(上12结算日)C相第三象限无功电能
(上12结算日)C相第四象限无功电能
(上12结算日)C相正向视在电能
(上12结算日)C相反向视在电能
(上12结算日)C相关联电能
(上12结算日)C相正向有功基波电能
(上12结算日)C相反向有功基波电能
(上12结算日)C相正向有功谐波电能
(上12结算日)C相反向有功谐波电能
(上12结算日)C相铜损有功电能补偿量

(上12结算日)C相铁损有功电能补偿量

	00
	ZZ
	ZZ
	FF
	XXXXXX.XX
	4×13
	
	*
	
	某项当前和12个结算日电能数据块

	注 1: 组合有功、无功电能最高位是符号位，0正1负。取值范围：0.00～799999.99。
注 2: ZZ代表本字节所列数值的任意一个取值，ZZ不能取值为FF。
注 3: 电能测量四象限的定义见附录D
注 4: 正向视在总电能是与正向有功电能相对应的视在电能，即位于一、四象限；反向视在总电能是与反向有功电能相对应的视在电能，即位于二、三象限。
注 5: 谐波潮流方向与基波同向，关联电能为基波电能减谐波电能；谐波潮流方向与基波反向，关联电能为基波电能加谐波电能。
注 6: 在传输某结算日电能量数据块时，数据块中包含的费率电能以实际设置的费率数为准。
注 7: 铜损、铁损有功电能补偿量计算方法参见附录E。


表 A.2 最大需量及发生时间数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	01
	01
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(当前)正向有功总最大需量及发生时间
(当前)正向有功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)正向有功费率63最大需量及

发生时间
(当前)正向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	02
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(当前)反向有功总最大需量及发生时间
(当前)反向有功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)反向有功费率63最大需量及发生时间
(当前)反向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	03
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)组合无功1总最大需量及发生时间
(当前)组合无功1费率1最大需量及发生时间
…
(当前)组合无功1费率63最大需量及发生时间
(当前)组合无功1最大需量及发生时间数据块

	01
	04
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)组合无功2总最大需量及发生时间

(当前)组合无功2费率1最大需量及发生时间
…

(当前)组合无功2费率63最大需量及发生时间
(当前)组合无功2最大需量及发生时间数据块

	01
	05
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)第一象限无功总最大需量及发生时间
(当前)第一象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)第一象限无功费率63最大需量及发生时间
(当前)第一象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	06
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)第二象限无功总最大需量及发生时间

(当前)第二象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)第二象限无功费率63最大需量及发生时间
(当前)第二象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	07
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)第三象限无功总最大需量及发生时间
(当前)第三象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)第三象限无功费率63最大需量及发生时间
(当前)第三象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	08
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(当前)第四象限无功总最大需量及发生时间
(当前)第四象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(当前)第四象限无功费率63最大需量及发生时间
(当前)第四象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	09
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(当前)正向视在总最大需量及发生时间
(当前)正向视在费率1最大需量及发生时间
…
(当前)正向视在费率63最大需量及发生时间
(当前)正向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	0A
	00

01
…

3F

FF
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(当前)反向视在总最大需量及发生时间
(当前)反向视在费率1最大需量及发生时间
…
(当前)反向视在费率63最大需量及发生时间
(当前)反向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E
	00
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(当前)A相正向有功最大需量及发生时间
(当前)A相反向有功最大需量及发生时间

(当前)A相组合无功1最大需量及发生时间
(当前)A相组合无功2最大需量及发生时间

(当前)A相第一象限无功最大需量及发生时间
(当前)A相第二象限无功最大需量及发生时间
(当前)A相第三象限无功最大需量及发生时间
(当前)A相第四象限无功最大需量及发生时间

(当前)A相正向视在最大需量及发生时间
(当前)A相反向视在最大需量及发生时间

	01
	29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32
	00
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(当前)B相正向有功最大需量及发生时间
(当前)B相反向有功最大需量及发生时间

(当前)B相组合无功1最大需量及发生时间
(当前)B相组合无功2最大需量及发生时间

(当前)B相第一象限无功最大需量及发生时间
(当前)B相第二象限无功最大需量及发生时间
(当前)B相第三象限无功最大需量及发生时间
(当前)B相第四象限无功最大需量及发生时间

(当前)B相正向视在最大需量及发生时间
(当前)B相反向视在最大需量及发生时间

	01
	3D

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46
	00
	00
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(当前)C相正向有功最大需量及发生时间
(当前)C相反向有功最大需量及发生时间

(当前)C相组合无功1最大需量及发生时间
(当前)C相组合无功2最大需量及发生时间

(当前)C相第一象限无功最大需量及发生时间
(当前)C相第二象限无功最大需量及发生时间
(当前)C相第三象限无功最大需量及发生时间
(当前)C相第四象限无功最大需量及发生时间

(当前)C相正向视在最大需量及发生时间
(当前)C相反向视在最大需量及发生时间

	01
	01
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)正向有功总最大需量及发生时间
(上1结算日)正向有功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)正向有功费率63最大需量及发生时间

(上1结算日)正向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	02
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)反向有功总最大需量及发生时间
(上1结算日)反向有功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)反向有功费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)反向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	03
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)组合无功1总最大需量及发生时间
(上1结算日)组合无功1费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)组合无功1费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)组合无功1最大需量及发生时间数据块

	01
	04
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)组合无功2总最大需量及发生时间

(上1结算日)组合无功2费率1最大需量及发生时间
…

(上1结算日)组合无功2费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)组合无功2最大需量及发生时间数据块

	01
	05
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)第一象限无功总最大需量及发生时间
(上1结算日)第一象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)第一象限无功费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)第一象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	06
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)第二象限无功总最大需量及发生时间

(上1结算日)第二象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)第二象限无功费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)第二象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	07
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)第三象限无功总最大需量及发生时间
(上1结算日)第三象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)第三象限无功费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)第三象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	08
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上1结算日)第四象限无功总最大需量及发生时间
(上1结算日)第四象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)第四象限无功费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)第四象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	09
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(上1结算日)正向视在总最大需量及发生时间
(上1结算日)正向视在费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)正向视在费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)正向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	0A
	00

01
…

3F

FF
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(上1结算日)反向视在总最大需量及发生时间
(上1结算日)反向视在费率1最大需量及发生时间
…
(上1结算日)反向视在费率63最大需量及发生时间
(上1结算日)反向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E
	00
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上1结算日)A相正向有功最大需量及发生时间
(上1结算日)A相反向有功最大需量及发生时间

(上1结算日)A相组合无功1最大需量及发生时间
(上1结算日)A相组合无功2最大需量及发生时间

(上1结算日)A相第一象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)A相第二象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)A相第三象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)A相第四象限无功最大需量及发生时间

(上1结算日)A相正向视在最大需量及发生时间
(上1结算日)A相反向视在最大需量及发生时间

	01
	29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32
	00
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上1结算日)B相正向有功最大需量及发生时间
(上1结算日)B相反向有功最大需量及发生时间

(上1结算日)B相组合无功1最大需量及发生时间
(上1结算日)B相组合无功2最大需量及发生时间

(上1结算日)B相第一象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)B相第二象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)B相第三象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)B相第四象限无功最大需量及发生时间

(上1结算日)B相正向视在最大需量及发生时间
(上1结算日)B相反向视在最大需量及发生时间

	01
	3D

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46
	00
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上1结算日)C相正向有功最大需量及发生时间
(上1结算日)C相反向有功最大需量及发生时间

(上1结算日)C相组合无功1最大需量及发生时间
(上1结算日)C相组合无功2最大需量及发生时间

(上1结算日)C相第一象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)C相第二象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)C相第三象限无功最大需量及发生时间
(上1结算日)C相第四象限无功最大需量及发生时间

(上1结算日)C相正向视在最大需量及发生时间
(上1结算日)C相反向视在最大需量及发生时间

	01
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	01
	01
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)正向有功总最大需量及发生时间
(上12结算日)正向有功费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)正向有功费率63最大需量及发生时间

(上12结算日)正向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	02
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)反向有功总最大需量及发生时间
(上12结算日)反向有功费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)反向有功费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)反向有功最大需量及发生时间数据块

	01
	03
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)组合无功1总最大需量及发生时间
(上12结算日)组合无功1费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)组合无功1费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)组合无功1最大需量及发生时间数据块

	01
	04
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)组合无功2总最大需量及发生时间

(上12结算日)组合无功2费率1最大需量及发生时间
…

(上12结算日)组合无功2费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)组合无功2最大需量及发生时间数据块

	01
	05
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)第一象限无功总最大需量及发生时间
(上12结算日)第一象限无功费率1 最大需量及发生时间
…
(上12结算日)第一象限无功费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)第一象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	06
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)第二象限无功总最大需量及发生时间

(上12结算日)第二象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)第二象限无功费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)第二象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	07
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)第三象限无功总最大需量及发生时间
(上12结算日)第三象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)第三象限无功费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)第三象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	08
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kvar
年月日时分
	*
	
	(上12结算日)第四象限无功总最大需量及发生时间
(上12结算日)第四象限无功费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)第四象限无功费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)第四象限无功最大需量及发生时间数据块

	01
	09
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(上12结算日)正向视在总最大需量及发生时间
(上12结算日)正向视在费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)正向视在费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)正向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	0A
	00

01
…

3F

FF
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kVA

年月日时分
	*
	
	(上12结算日)反向视在总最大需量及发生时间
(上12结算日)反向视在费率1最大需量及发生时间
…
(上12结算日)反向视在费率63最大需量及发生时间
(上12结算日)反向视在最大需量及发生时间数据块

	01
	15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E
	00
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上12结算日)A相正向有功最大需量及发生时间
(上12结算日)A相反向有功最大需量及发生时间

(上12结算日)A相组合无功1最大需量及发生时间
(上12结算日)A相组合无功2最大需量及发生时间

(上12结算日)A相第一象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)A相第二象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)A相第三象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)A相第四象限无功最大需量及发生时间

(上12结算日)A相正向视在最大需量及发生时间
(上12结算日)A相反向视在最大需量及发生时间

	01
	29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32
	00
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上12结算日)B相正向有功最大需量及发生时间
(上12结算日)B相反向有功最大需量及发生时间

(上12结算日)B相组合无功1最大需量及发生时间
(上12结算日)B相组合无功2最大需量及发生时间

(上12结算日)B相第一象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)B相第二象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)B相第三象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)B相第四象限无功最大需量及发生时间

(上12结算日)B相正向视在最大需量及发生时间
(上12结算日)B相反向视在最大需量及发生时间

	01
	3D

3E

3F

40

41

42

43

44

45

46
	00
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8
	kW

年月日时分

kW

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kvar

年月日时分

kVA

年月日时分

kVA

年月日时分
	*
	
	(上12结算日)C相正向有功最大需量及发生时间
(上12结算日)C相反向有功最大需量及发生时间

(上12结算日)C相组合无功1最大需量及发生时间
(上12结算日)C相组合无功2最大需量及发生时间

(上12结算日)C相第一象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)C相第二象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)C相第三象限无功最大需量及发生时间
(上12结算日)C相第四象限无功最大需量及发生时间

(上12结算日)C相正向视在最大需量及发生时间
(上12结算日)C相反向视在最大需量及发生时间

	01
	ZZ
	ZZ
	FF
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×13
	
	*
	
	某项当前和12个结算日最大需量及发生时间数据块

	注 1: 组合无功最大需量的最高位是符号位，0正1负。取值范围：0.0000～79.0000。
注 2: 在传输某结算日最大需量及发生时间数据块时，数据块中包含的费率最大需量及发生时间以实际设置的费率数为准。
注 3: ZZ代表本字节所列数值的任意一个取值，ZZ不能取值为FF。


表 A.3 变量数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	02
	01
	01

02

03

FF
	00
	XXX.X
	2
	V
	*
	
	A相电压

B相电压

C相电压

电压数据块

	02
	02
	01

02

03

FF
	00
	XXX.XXX
	3
	A
	*
	
	A相电流

B相电流

C相电流

电流数据块

	02
	03
	00

01

02

03

FF
	00
	XX.XXXX
	3
	kW
	*
	
	瞬时总有功功率

瞬时A相有功功率

瞬时B相有功功率

瞬时C相有功功率

瞬时有功功率数据块

	02
	04
	00

01

02

03

FF
	00
	XX.XXXX
	3
	kvar
	*
	
	瞬时总无功功率

瞬时A相无功功率

瞬时B相无功功率

瞬时C相无功功率

瞬时无功功率数据块

	02
	05
	00

01

02

03

FF
	00
	XX.XXXX
	3
	kVA
	*
	
	瞬时总视在功率

瞬时A相视在功率

瞬时B相视在功率

瞬时C相视在功率

瞬时视在功率数据块

	02
	06
	00

01

02

03

FF
	00
	X.XXX
	2
	
	*
	
	总功率因数

A相功率因数

B相功率因数

C相功率因数

功率因数数据块

	02
	07
	01

02

03

FF
	00
	XXX.X
	2
	°
	*
	
	A相相角

B相相角

C相相角

相角数据块

	02
	08
	01

02

03

FF
	00
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	A相电压波形失真度
B相电压波形失真度
C相电压波形失真度

电压波形失真度数据块

	02
	09
	01

02

03

FF
	00
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	A相电流波形失真度
B相电流波形失真度
C相电流波形失真度
电流波形失真度数据块

	02
	0A
	01
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	A相电压1次谐波含量

…
A相电压21次谐波含量

A相电压谐波含量数据块

	02
	0A
	02
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	B相电压1次谐波含量

…
B相电压21次谐波含量

B相电压谐波含量数据块

	02
	0A
	03
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	C相电压1次谐波含量

…
C相电压21次谐波含量

C相电压谐波含量数据块

	02
	0B
	01
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	A相电流1次谐波含量

…
A相电流21次谐波含量

A相电流谐波含量数据块

	02
	0B
	02
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	B相电流1次谐波含量

…
B相电流21次谐波含量

B相电流谐波含量数据块

	02
	0B
	03
	01

…
15

FF
	XX.XX
	2
	%
	*
	
	C相电流1次谐波含量

…
C相电流21次谐波含量

C相电流谐波含量数据块

	02
	80
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A
	XXX.XXX
XX.XX
XX.XXXX
XX.XXXX
XX.XXXX
XX.XXXX
XXX.X
XX.XX
XX.XX
XXXXXXXX
	3
2
3
3

3

3

2
2
2
4
	A
Hz
kW
kW
kvar

kVA
℃
V

V

分
	*
	
	零线电流

电网频率

一分钟有功总平均功率

当前有功需量
当前无功需量
当前视在需量

表内温度
时钟电池电压(内部)
停电抄表电池电压 (外部)
内部电池工作时间

	注 1: 三相三线电表电压A相为Uab，B相为0，C相为Ucb；电流A相为Ia，B相为0，C相为Ic；功率因数A相为Uab与Ia的夹角余弦，B相为0，C相为Ucb与Ic的夹角余弦；相角A相为Uab与Ia的夹角，B相为0，C相为Ucb与Ic的夹角。
注 2: 瞬时功率及当前需量最高位表示方向，0正，1负，三相三线B相为0。取值范围：0.0000～79.9999。
注 3: 表内温度最高位0表示零上，1表示零下。取值范围：0.0～799.9。
注 4: 相角测量范围是0～360度。
注 5: 当前有功需量、当前无功需量、当前视在需量是最近一段时间的平均功率。
注 6: 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。


表 A.4 事件记录数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	03
	05
	00
	00
	XXXXXX，XXXXXX
	6
	次,分
	*
	
	全失压总次数，总累计时间

	03
	05
	00
	01

…

0A
	YYMMDDhhmmss
XXX.XXX

YYMMDDhhmmss
	6

3

6

…

15
	A
	*
	
	（上1次）全失压发生时刻，电流值，结束时刻

…

（上10次）全失压发生时刻，电流值，结束时刻

	03
	07
	00
	00
	XXXXXX，XXXXXX
	6
	次,分
	*
	
	电压逆相序总次数，总累计时间

	03
	10
	00
	00
	XXXXXX
XXXX.XX

XXXX.XX

XXXXXX

XXXXXX

XXX.X

MMDDhhmm

XXX.X

MMDDhhmm
	3

3

3

3

3

2

4

2

4
	分

%

%

分

分

V

V


	*
	
	（本月）电压合格率统计数据：

电压监测时间

电压合格率
电压超限率
电压超上限时间
电压超下限时间
最高电压
最高电压出现时间
最低电压
最低电压出现时间

	03
	10
	00
	01

…

0C
	
	
	
	*
	
	（上1月）电压合格率统计数据(同上)

…

（上12月）电压合格率总统计数据(同上)

	03
	10
	01
	00
	XXXXXX
XX.XX

XX.XX

XXXXXX

XXXXXX

XXX.X

MMDDhhmm

XXX.X

MMDDhhmm
	3

2

2

3

3

2

4

2

4
	分

%

%

分

分

V

V


	*
	
	（本月）A相电压合格率统计数据：

A相电压监测时间

A相电压合格率
A相电压超限率
A相电压超上限时间
A相电压超下限时间
A相最高电压
A相最高电压出现时间
A相最低电压
A相最低电压出现时间

	03
	10
	01
	01

…

0C
	
	
	
	*
	
	（上1月）A相电压合格率统计数据(同上)

…

（上12月）A相电压合格率统计数据(同上)

	03
	10
	02
	00

…

0C
	
	
	
	*
	
	（本月）B相电压合格率统计数据(同A相)

…

（上12月）B相电压合格率统计数据(同A相)

	03
	10
	03
	00

…

0C
	
	
	
	*
	
	（本月）C相电压合格率统计数据(同A相)

…

（上12月）C相电压合格率统计数据(同A相)

	03
	11
	00
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	掉电总次数

	03
	11
	00
	01

…

0A
	YYMMDDhhmmss
YYMMDDhhmmss
	12
	
	*
	
	（上1次）掉电发生时刻，结束时刻

…

（上10次）掉电发生时刻，结束时刻

	03
	12
	00
	00
	XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX
	3
3

3

3

3

3
	次
	*
	
	正向有功需量超限总次数

反向有功需量超限总次数

第1象限无功需量超限总次数

第2象限无功需量超限总次数

第3象限无功需量超限总次数

第4象限无功需量超限总次数

	03
	12
	01
	01
	YYMMDDhhmmss
YYMMDDhhmmss
XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	6

6

3

5
	kvar
	*
	
	（上1次）正向有功需量超限记录

发生时刻

结束时刻

需量超限期间正向有功最大需量及发生时间

	03
	12
	01
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）正向有功需量超限记录

…

（上10次）正向有功需量超限记录

	03
	12
	02
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）反向有功需量超限记录（同正向）

…

（上10次）反向有功需量超限记录（同正向）

	03
	12
	03
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）第1象限无功需量超限记录（同正向）

…

（上10次）第1象限无功需量超限记录（同正向）

	03
	12
	04
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）第2象限无功需量超限记录（同正向）

…

（上10次）第2象限无功需量超限记录（同正向）

	03
	12
	05
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）第3象限无功需量超限记录（同正向）

…

（上10次）第3象限无功需量超限记录（同正向）

	03
	12
	06
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）第4象限无功需量超限记录（同正向）

…

（上10次）第4象限无功需量超限记录（同正向）

	03
	30
	00
	00
	XXXXXX
	3
	
	*
	
	编程总次数

	03
	30
	00
	01
	YYMMDDhhmmss

C0C1C2C3
XXXXXXXX
	6

4

4×10
	
	*
	
	（上1次）编程记录：

发生时刻

操作者代码

编程的前10个数据标识码(不足补FFFFFFFFH)

	03
	30
	00
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）编程记录(同上)

…

（上10次）编程记录(同上)

	03
	30
	01
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	电表清零总次数

	03
	30
	01
	01
	YYMMDDhhmmss

C0C1C2C3
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh

kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh

kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh

kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh
	*
	
	（上1次）电表清零记录：

发生时刻
操作者代码
电表清零前正向有功总电能
电表清零前反向有功总电能
电表清零前第一象限无功总电能
电表清零前第二象限无功总电能
电表清零前第三象限无功总电能
电表清零前第四象限无功总电能
电表清零前A相正向有功电能
电表清零前A相反向有功电能
电表清零前A相第一象限无功电能
电表清零前A相第二象限无功电能
电表清零前A相第三象限无功电能
电表清零前A相第四象限无功电能
电表清零前B相正向有功电能
电表清零前B相反向有功电能
电表清零前B相第一象限无功电能
电表清零前B相第二象限无功电能
电表清零前B相第三象限无功电能
电表清零前B相第四象限无功电能
电表清零前C相正向有功电能
电表清零前C相反向有功电能
电表清零前C相第一象限无功电能
电表清零前C相第二象限无功电能
电表清零前C相第三象限无功电能
电表清零前C相第四象限无功电能

	03
	30
	01
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）电表清零记录

…

（上10次）电表清零记录

	03
	30
	02
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	需量清零总次数

	03
	30
	02
	01
	YYMMDDhhmmss

C0C1C2C3
XX.XXXX

YYMMDDhhmm
…
	6

4

3

5

…

8
	
	*
	
	（上1次）需量清零记录：202 bytes
发生时刻
操作者代码
需量清零前正向有功总最大需量及发生时间

需量清零前反向有功总最大需量及发生时间
需量清零前第一象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第二象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第三象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前第四象限无功总最大需量及发生时间
需量清零前A相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前A相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前A相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前A相第二象限无功最大需量及发生时间
需量清零前A相第三象限无功最大需量及发生时间
需量清零前A相第四象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前B相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前B相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第二象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第三象限无功最大需量及发生时间
需量清零前B相第四象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相正向有功最大需量及发生时间
需量清零前C相反向有功最大需量及发生时间
需量清零前C相第一象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相第二象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相第三象限无功最大需量及发生时间
需量清零前C相第四象限无功最大需量及发生时间

	03
	30
	02
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）需量清零记录

…

（上10次）需量清零记录

	03
	30
	03
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	事件清零总次数(包括总清及分项清)

	03
	30
	03
	01
	YYMMDDhhmmss

C0C1C2C3
XXXXXXXX
	6

4

4
	
	*
	
	（上1次）事件清零记录：

发生时刻

操作者代码

事件清零数据标识码

	03
	30
	03
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）事件清零记录(同上)

…

（上10次）事件清零记录(同上)

	03
	30
	04
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	校时总次数

	03
	30
	04
	01
	C0C1C2C3

YYMMDDhhmmss
YYMMDDhhmmss
	4

6

6
	
	*
	
	（上1次）校时记录：

操作者代码

校时前时间

校时后时间

	03
	30
	04
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）校时记录(同上)

…

（上10次）校时记录(同上)

	03
	30
	05
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	时段表编程总次数

	03
	30
	05
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

hhmmNN

…

hhmmNN

hhmmNN

…

hhmmNN
	6

4

3×14

…

3×14

3×14

…

3×14
	
	*
	
	（上1次）时段表编程记录：682 bytes
发生时刻

操作者代码

时段表编程前第一套第1日时段表数据

…

时段表编程前第一套第8日时段表数据

时段表编程前第二套第1日时段表数据

…

时段表编程前第二套第8日时段表数据

	03
	30
	05
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）时段表编程记录(同上)

…

（上10次）时段表编程记录(同上)

	03
	30
	06
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	时区表编程总次数

	03
	30
	06
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

MMDDNN

…

MMDDNN

MMDDNN

…

MMDDNN
	6

4

3

…

3

3

…

3
	
	*
	
	（上1次）时区表编程记录：94 bytes
发生时刻

操作者代码

时区表编程前第一套第1时区表数据

…

时区表编程前第一套第14时区表数据

时区表编程前第二套第1时区表数据

…

时区表编程前第二套第14时区表数据

	03
	30
	06
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）时区表编程记录(同上)

…

（上10次）时区表编程记录(同上)

	03
	30
	07
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	周休日编程总次数

	03
	30
	07
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

XX
	6

4

1
	
	*
	
	（上1次）周休日编程记录：

发生时刻

操作者代码

周休日编程前采用的日时段表号

	03
	30
	07
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）周休日编程记录(同上)

…

（上10次）周休日编程记录(同上)

	03
	30
	08
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	节假日编程总次数

	03
	30
	08
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

YYMMDDNN

…

YYMMDDNN
	6

4

4

…

4
	
	*
	
	（上1次）节假日编程记录：1026 bytes
发生时刻

操作者代码

节假日编程前第1节假日数据

…

节假日编程前第254节假日数据

	03
	30
	08
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）节假日编程记录(同上)

…

（上10次）节假日编程记录(同上)

	03
	30
	09
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	有功组合方式编程总次数

	03
	30
	09
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

XX
	6

4

1
	
	*
	
	（上1次）有功组合方式编程记录：

发生时刻

操作者代码

有功组合方式编程前的有功组合方式特征字

	03
	30
	09
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）有功组合方式编程记录(同上)

…

（上10次）有功组合方式编程记录(同上)

	03
	30
	0A
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	无功组合方式1编程总次数

	03
	30
	0A
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）无功组合方式1编程记录(同有功)

…

（上10次）无功组合方式1编程记录(同有功)

	03
	30
	0B
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	无功组合方式2编程总次数

	03
	30
	0B
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）无功组合方式2编程记录(同有功)

…

（上10次）无功组合方式2编程记录(同有功)

	03
	30
	0C
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	结算日编程总次数

	03
	30
	0C
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

DDhh
DDhh
DDhh
	6

4

2

2

2
	
	*
	
	（上1次）结算日编程记录：

发生时刻

操作者代码

结算日编程前每月第1结算日数据

结算日编程前每月第2结算日数据

结算日编程前每月第3结算日数据

	03
	30
	0C
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）结算日编程记录(同上)

…

（上10次）结算日编程记录(同上)

	03
	30
	0D
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	开表盖总次数

	03
	30
	0D
	01
	YYMMDDhhmmss
YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	6

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh
kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh
	*
	
	（上1次）开表盖记录：

发生时刻

结束时刻

开表盖前正向有功总电能
开表盖前反向有功总电能
开表盖前第一象限无功总电能
开表盖前第二象限无功总电能
开表盖前第三象限无功总电能
开表盖前第四象限无功总电能
开表盖后正向有功总电能
开表盖后反向有功总电能
开表盖后第一象限无功总电能
开表盖后第二象限无功总电能
开表盖后第三象限无功总电能
开表盖后第四象限无功总电能

	03
	30
	0D
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）开表盖记录(同上)

…

（上10次）开表盖记录(同上)

	03
	30
	0E
	00
	XXXXXX
	3
	次
	*
	
	开端钮盒总次数

	03
	30
	0E
	01

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）开端钮盒记录(同开表盖)

…

（上10次）开端钮盒记录(同开表盖)


表 A.5 参变量数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	04
	00
	01
	01

02

03

04

05

06

07
	YYMMDDWW

hhmmss
NN

NN

XXXX

YYMMDDhhmm

YYMMDDhhmm
	4

3

1

1

2

5

5
	年月日星期

时分秒

分

分

毫秒

年月日时分

年月日时分
	*

*

*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*

*
	日期及星期(其中0代表星期天)
时间
最大需量周期
滑差时间
校表脉冲宽度

两套时区表切换时间
两套日时段表切换时间

	04
	00
	02
	01

02

03

04

05

06
	NN

NN

NN

NN

NNNN

NN
	1

1

1

1

2

1
	个

个

个

个

个

次
	*

*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*

*
	年时区数p≤14
日时段表数q≤8

日时段数(每日切换数) m≤14
费率数k≤63
公共假日数n≤254

谐波分析次数

	04
	00
	03
	01

02

03

04

05
	NN
NN

NN

NN

NN
	1

1

1

1

1
	个

秒

位

位

个
	*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*
	自动循环显示屏数

每屏显示时间

显示电能小数位数
显示功率(最大需量)小数位数

按键循环显示屏数

	04
	00
	04
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D
	NNNNNNNNNNNN

NNNNNNNNNNNN

NN…NN 

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XX…XX

XX…XX

XX…XX
	6

6

32

6

6

6

4

4

3

3

10

10

16
	imp/kWh

imp/kvarh
	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	*

*

*


	通信地址
表号
资产管理编码(ASCII码)

额定电压(ASCII码)
额定电流/基本电流(ASCII码)
最大电流(ASCII码)
有功准确度等级(ASCII码)
无功准确度等级(ASCII码)

电表有功常数
电表无功常数

电表型号(ASCII码)
生产日期(ASCII码)
协议版本号(ASCII码)

	04
	00
	05
	01
…

07

FF
	XXXX

…
XXXX
	2

…
2
	
	*

…
*

*
	
	电表运行状态字1
…

电表运行状态字7

电表运行状态字数据块

	04
	00
	06
	01

02

03
	NN

NN

NN
	1

1

1
	
	*

*

*
	*

*

*
	有功组合方式特征字
无功组合方式1特征字
无功组合方式2特征字

	04
	00
	07
	01

02

03

04

05
	NN

NN

NN

NN

NN
	1

1

1

1

1
	
	*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*
	调制型红外光口通信速率特征字
接触式红外光口通信速率特征字
通信口1通信速率特征字
通信口2通信速率特征字
通信口3通信速率特征字

	04
	00
	08
	01

02
	NN

NN
	1

1
	
	*

*
	*

*
	周休日特征字

周休日采用的日时段表号

	04
	00
	09
	01

02
	NN

NN
	1

1
	
	*

*
	*

*
	负荷记录模式字
冻结数据模式字

	04
	00
	0A
	01

02

03

04

05

06

07
	MMDDhhmm
NNNN
NNNN
NNNN
NNNN
NNNN
NNNN
	4

2

2

2

2

2

2
	月日时分

分

分
分
分
分
分
	*

*

*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*

*

*
	负荷记录起始时间
第1类负荷记录间隔时间
第2类负荷记录间隔时间
第3类负荷记录间隔时间
第4类负荷记录间隔时间
第5类负荷记录间隔时间
第6类负荷记录间隔时间

	04
	00
	0B
	01

02

03
	DDhh
DDhh
DDhh
	2

2

2
	日时

日时

日时
	*

*

*
	*

*

*
	每月第1结算日

每月第2结算日

每月第3结算日

	04
	00
	0C
	01
…

0A
	NNNNNNNN

…

NNNNNNNN
	4

…

4
	
	
	*

…

*
	0级密码

…

9级密码

	04
	00
	0E
	01

02

03

04
	NN.NNNN

NN.NNNN

NNN.N

NNN.N
	3

3

2

2
	kW

kW
V

V
	*

*

*

*
	*

*

*

*
	正向有功功率上限值
反向有功功率上限值

电压上限值

电压下限值

	04
	01
	00
	00
	MMDDNN

…

MMDDNN
	3

…

3
	
	*

…

*
	*

…

*
	第一套时区表数据：

第1时区起始日期及日时段表号

…

第14时区起始日期及日时段表号

	04
	01
	00
	01
	hhmmNN

…

hhmmNN
	3

…

3
	
	*

…

*
	*

…

*
	第一套第1日时段表数据：

第1时段起始时间及费率号

…

第14时段起始时间及费率号

	04
	01
	00
	02

…

08
	
	
	
	*

…

*
	*

…

*
	第一套第2日时段表数据

…

第一套第8日时段表数据

	04
	02
	00
	00
	MMDDNN

…

MMDDNN
	3

…

3
	
	*

…

*
	*

…

*
	第二套时区表数据：

第1时区起始日期及日时段表号

…

第14时区起始日期及日时段表号

	04
	02
	00
	01
	hhmmNN

…

hhmmNN
	3

…

3
	
	*

…

*
	*

…

*
	第二套第1日时段表数据：

第1时段起始时间及费率号

…

第14时段起始时间及费率号

	04
	02
	00
	02

…

08
	
	
	
	*

…

*
	*

…

*
	第二套第2日时段表数据

…

第二套第8日时段表数据

	04
	03
	00
	01

…

FE
	YYMMDDNN
…

YYMMDDNN
	4
	
	*

…

*
	*

…

*
	第1公共假日日期及日时段表号

…

第254公共假日日期及日时段表号

	04
	04
	01
	01

…

FE
	NNNNNNNN

…

NNNNNNNN
	4
	
	*

…

*
	*

…

*
	自动循环显示第1屏显示数据项

…

自动循环显示第254屏显示数据项

	04
	04
	02
	01

…

FE
	NNNNNNNN

…

NNNNNNNN
	4
	
	*

…

*
	*

…

*
	按键循环显示第1屏显示数据项

…

按键循环显示第254屏显示数据项

	04
	80
	00
	01

02

03
	NN…NN

NN…NN

NN…NN
	32

32

32
	
	*

*

*
	
	厂家软件版本号(ASCII码)

厂家硬件版本号(ASCII码)
厂家编号(ASCII码)

	注 1: 日时段表号和费率号的起始值为1。
注 2: 时区表数据不足设置时区数补最后一个时区数据，日时段表数据不足设置日时段数补最后一个日时段数据，公共节假日数据不足设置公共节假日数补最后一个公共节假日数据。
注 3: 以ASCII传输的数据项，不足字节后补NUL。
注 4: 厂家编号建议用企业代码。
注 5: 每月结算日数值如果为9999代表未设置此结算日。
注 6: 循环显示设置中NNNNNNNN代表每个显示项对应的数据标识。


表 A.6 冻结数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	05
	00
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）定时冻结时间

	05
	00
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）定时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	00
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）定时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	00
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	00
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	00
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	00
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	00
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	00
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）定时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	00
	09
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	0A
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）定时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	00
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）定时冻结数据块

	05
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	05
	00
	00
	0C
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上12次）定时冻结时间

	05
	00
	01
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上12次）定时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	00
	02
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上12次）定时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	00
	03
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	00
	04
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	00
	05
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	00
	06
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	00
	07
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	00
	08
	0C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上12次）定时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	00
	09
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上12次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	0A
	0C
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上12次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	10
	0C
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上12次）定时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	00
	FF
	0C
	
	
	
	*
	
	（上12次）定时冻结数据块

	05
	01
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）瞬时冻结时间

	05
	01
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	01
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	01
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	01
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	01
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	01
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	01
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	01
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）瞬时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	01
	09
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	0A
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）瞬时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	01
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）瞬时冻结数据块

	05
	01
	00
	02
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上2次）瞬时冻结时间

	05
	01
	01
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	01
	02
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	01
	03
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	01
	04
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	01
	05
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	01
	06
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	01
	07
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	01
	08
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）瞬时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	01
	09
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	0A
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	10
	02
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上2次）瞬时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	01
	FF
	02
	
	
	
	*
	
	（上2次）瞬时冻结数据块

	05
	01
	00
	03
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上3次）瞬时冻结时间

	05
	01
	01
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	01
	02
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	01
	03
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	01
	04
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	01
	05
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	01
	06
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	01
	07
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	01
	08
	03
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上3次）瞬时冻结第四象限无功电能数据

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	01
	09
	03
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上3次）瞬时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	0A
	03
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上3次）瞬时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	01
	10
	03
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上3次）瞬时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	01
	FF
	03
	
	
	
	*
	
	（上3次）瞬时冻结数据块

	05
	02
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）两套时区表切换时间

	05
	02
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换正向有功电能

数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	02
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换反向有功电能

数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	02
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	02
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	02
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	02
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	02
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	02
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套时区表切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	02
	09
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套时区表切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	02
	0A
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套时区表切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	02
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）两套时区表切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	02
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）两套时区表切换数据块

	05
	02
	00
	02
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上2次）两套时区表切换时间

	05
	02
	01
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换正向有功电能

数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	02
	02
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换反向有功电能

数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	02
	03
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	02
	04
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	02
	05
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	02
	06
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	02
	07
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	02
	08
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套时区表切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	02
	09
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套时区表切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	02
	0A
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套时区表切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	02
	10
	02
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上2次）两套时区表切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	02
	FF
	02
	
	
	
	*
	
	（上2次）两套时区表切换数据块

	05
	03
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换时间

	05
	03
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	03
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	03
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	03
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	03
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	03
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	03
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	03
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	03
	09
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	03
	0A
	01
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	03
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	03
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）两套日时段表切换数据块

	05
	03
	00
	02
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换时间

	05
	03
	01
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换正向有功电能数据：

正向有功总电能
正向有功费率1电能
…
正向有功费率63电能

	05
	03
	02
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换反向有功电能数据：

反向有功总电能
反向有功费率1电能
…
反向有功费率63电能

	05
	03
	03
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能
组合无功1费率1电能
…
组合无功1费率63电能

	05
	03
	04
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能
组合无功2费率1电能
…
组合无功2费率63电能

	05
	03
	05
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能
第一象限无功费率1电能
…
第一象限无功费率63电能

	05
	03
	06
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能
第二象限无功费率1电能
…
第二象限无功费率63电能

	05
	03
	07
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能
第三象限无功费率1电能
…
第三象限无功费率63电能

	05
	03
	08
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能
第四象限无功费率1电能
…
第四象限无功费率63电能

	05
	03
	09
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…
正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	03
	0A
	02
	XX.XXXX
YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…
反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	03
	10
	02
	XX.XXXX
	3×8
	kW
kW
kW
kW
kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率
B相有功功率
C相有功功率
总无功功率
A相无功功率
B相无功功率
C相无功功率

	05
	03
	FF
	02
	
	
	
	*
	
	（上2次）两套日时段表切换数据块

	注 1: 按照电能表实际设置的费率数冻结费率电能和最大需量及发生时间。

注 2: n的值为从站实际冻结的费率数加1（1为总量）。


表 A.7 负荷记录数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	06
	00
	00
	00

01

02
	NN

YYMMDDhhmmNN

01
	1

6

1
	
	*
	
	最早记录块

给定时间记录块

最近一个记录块

	06
	01
	00
	00

01

02
	NN

YYMMDDhhmmNN

01
	1

6

1
	
	*
	
	第1类负荷最早记录块

第1类负荷给定时间记录块

第1类负荷最近一个记录块

	06
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	06
	06
	00
	00

01

02
	NN

YYMMDDhhmmNN

01
	1

6

1
	
	*
	
	第6类负荷最早记录块

第6类负荷给定时间记录块

第6类负荷最近一个记录块

	注： 表格中的数据格式为主站下行格式说明，从站上行的数据域负荷记录格式、结构定义见附录B。


附录  B 
（规范性附录）
负荷记录格式、结构定义 

B.1　 负荷记录传输格式

负荷记录起始码：A0H，A0H（或E0H，E0H：本数据块不正确），2字节；

负荷记录字节数：1字节（十六进制）；

负荷记录存储时间：年、月、日、时、分, 5字节；

电压、电流、频率：17字节；

块分隔码：AAH，1字节；

有、无功功率：24字节；

块分隔码：AAH，1字节；

功率因数：8字节；

块分隔码：AAH，1字节；

有、无功总电能：16字节；

块分隔码：AAH，1字节；

四象限无功总电能：16字节；

块分隔码：AAH，1字节；

当前需量：6字节；

块分隔码：AAH，1字节；

负荷记录累加校验码：1字节（从第一个A0H开始到最后一个数据块结束码）；

负荷记录结束码：E5H,1字节。

注： 当负荷记录模式字中未选某类数据时，此类数据为空，直接以AAH结束。
B.2　 负荷记录数据结构

B.2.1　 电压、电流、频率

A、B、C相电压（每相2字节，共6字节，单位：0.1V）

A、B、C相电流（每相3字节，共9字节，单位：0.001A）

频率（2字节，单位：0.01Hz）

B.2.2　 有、无功功率

总及A、B、C相有功功率（每个3字节，共12字节，单位：0.0001kW）

总及A、B、C相无功功率（每个3字节，共12字节，单位：0.0001kvar）

B.2.3　 功率因数

总及A、B、C相功率因数（每个2字节，共8字节，单位：0.001）

B.2.4　 有、无功总电能

正向有功总电能（4字节，单位：0.01kWh）

反向有功总电能（4字节，单位：0.01kWh）

组合无功1总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

组合无功2总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

B.2.5　 四象限无功总电能

第一象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

第二象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

第三象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

第四象限无功总电能（4字节，单位：0.01kvarh）

B.2.6　 当前需量

当前有功需量（3字节，单位：0.0001kW）

当前无功需量（3字节，单位：0.0001kvar）
附录  C 
（规范性附录）
状态字、特征字、模式字、错误信息字 

电表运行状态字1

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	保留
	无功功率方向

(0正向、1反向)
	有功功率方向

(0正向、1反向)
	停电抄表电池

(0正常，1欠压)
	时钟电池

 (0正常，1欠压)
	需量积算方式

(0滑差，1区间)
	保留


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


电表运行状态字2
	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	C相无功功率

方向
	B相无功功率

方向
	A相无功功率

方向
	保留
	C相有功功率

方向
	B相有功功率

方向
	A相有功功率

方向


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


注：0代表正向，1代表反向

电表运行状态字3（操作类）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	预跳闸报警状态

(0无，1有)
	继电器命令状态

(0通，1断)
	当前运行时区

(0第一套，

1第二套)
	继电器状态

(0通，1断)
	编程允许   

(0禁止，1许可)
	供电方式 

(00主电源，01辅助电源，10电池供电)
	当前运行时段  

(0第一套，1第二套)


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	当前阶梯

(0第一套，1第二套)
	当前运行分时费率
(0第一套，1第二套)
	电能表类型

(00非预付费表,01电量型预付费表,10电费型预付费表)


注：编程允许一般指编程按键状态

电表运行状态字4（A相故障状态）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	断相
	潮流反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	断流


注： 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字5（B相故障状态）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	断相
	潮流反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	断流


注： 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字6（C相故障状态）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	断相
	潮流反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	断流


注： 0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

电表运行状态字7（合相故障状态）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	总功率因数超下限
	需量超限
	掉电
	辅助电源失电
	电流不平衡
	电压不平衡
	电流逆相序
	电压逆相序


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	电流严重不平衡


注：0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

有功组合方式特征字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	保留
	保留
	保留
	反向有功     

(0不减，1减)
	反向有功     

(0不加，1加)
	正向有功     

(0不减，1减)
	正向有功     

(0不加，1加)


无功组合方式1、2特征字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	IV象限

(0不减，1减)
	IV象限

(0不加，1加)
	III象限

(0不减，1减)
	III象限

(0不加，1加)
	II象限

(0不减，1减)
	II象限

(0不加，1加)
	I象限

(0不减，1减)
	I象限

(0不加，1加)


周休日特征字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	周六
	周五
	周四
	周三
	周二
	周一
	周日


注： 0代表休息，1代表工作。

通信速率特征字（调制型、接触式、通信口1、通信口2、通信口3）

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	19200bps
	9600bps
	4800bps
	2400bps
	1200bps
	600bps
	保留


注： 0代表非当前接口通信速率，1代表当前接口通信速率，特征字仅在某一位为1时有效。

负荷记录模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	保留
	当前需量
	四象限无功

总电能
	有、无功

总电能
	功率因数
	有、无功功率
	电压、电流、频率


注： 0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	变量
	反向有功最大需量及发生时间
	正向有功最大需量及发生时间
	四象限无功

电能
	组合无功2

电能
	组合无功1

电能
	反向有功

电能
	正向有功

电能


注： 0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

错误信息字ERR

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	费率数超
	日时段数超
	年时区数超
	通信速率不能更改
	密码错/未授权
	无请求数据
	其他错误


注： 0代表无相应错误发生，1代表相应错误发生。除Bit1、2、3、4、5、6定义的错误以外，其他情况都归为Bit0其他错误

附录  D 
（资料性附录）
有功和无功功率的几何表示


[image: image50.emf]+ -

+

-

I

输入有功功率 输出有功功率

输入无功功率

输出无功功率

P

Q

S

I II

III IV

φ


图 D.1有功和无功功率的几何示意图

注 1：图示参照GB/T 17882-1999附录E，图 E1。

注 2：本图的参考矢量是电流矢量（取向右为正方向）。

注 3：电压矢量U 随相角φ 改变方向。
注 4：电压U 和电流I 间的相角φ 在数学意义上取正（逆时针方向）。
附录  E 
（资料性附录）
铜损、铁损算法定义 
通过变压器系数可以对变压器的损耗进行计算，为实施变压器损耗补偿提供必要的依据。将离线计算所得的变压器系数
[image: image51.wmf]x

G

、
[image: image52.wmf]x

R

、
[image: image53.wmf]x

B

、
[image: image54.wmf]x

X

12个参数值输入表计。在实际使用中，当表计实测出回路电压、电流并算出
[image: image55.wmf]x

h

V

2

、
[image: image56.wmf]x

h

I

2

值时，就可计算出变压器铁损有、无功电能补偿量和铜损有、无功电能补偿量。


[image: image57.wmf]h

V

G

LFE

x

Wh

x

2

,

´

=

……………… (1)

[image: image58.wmf]h

V

B

LFE

x

h

x

2

var

,

´

=

……………… (2)

[image: image59.wmf]h

I

R

LCU

x

Wh

x

2

,

´

=

……………… (3)

[image: image60.wmf]h

I

X

LCU

x

h

x

2

var

,

´

=

……………… (4)
x—A、B、C三相元件；


[image: image61.wmf]G

—电导；


[image: image62.wmf]B

—电纳；

[image: image63.wmf]R

—电阻；

[image: image64.wmf]X

—电抗；

[image: image65.wmf]Wh

x

LFE

,

—铁损有功电能补偿量；


[image: image66.wmf]h

x

LFE

var

,

—铁损无功电能补偿量；


[image: image67.wmf]Wh

x

LCU

,

—铜损有功电能补偿量；


[image: image68.wmf]h

x

LCU

var

,

—铜损无功电能补偿量。

从而得到铜损和铁损有功总电能补偿量、铜损和铁损无功总电能补偿量： 

[image: image69.wmf]Wh

C

Wh

B

Wh

A

FE

LFE

LFE

LFE

Wh

,

,

,

+

+

=

D

………………(5)

[image: image70.wmf]Wh

C

Wh

B

Wh

A

CU

LCU

LCU

LCU

Wh

,

,

,

+

+

=

D

……………… (6)

[image: image71.wmf]h

C

h

B

h

A

FE

LFE

LFE

LFE

Varh

var

,

var

,

var

,

+

+

=

D

……………… (7)

[image: image72.wmf]h

C

h

B

h

A

CU

LCU

LCU

LCU

Varh

var

,

var

,

var

,

+

+

=

D

………………(8)

[image: image73.wmf]FE

Wh

D

—铁损有功总电能补偿量；


[image: image74.wmf]CU

Wh

D

—铜损有功总电能补偿量；


[image: image75.wmf]FE

Varh

D

—铁损无功总电能补偿量；


[image: image76.wmf]CU

Varh

D

—铜损无功总电能补偿量。

附录  F （电测标）645-09-001/002号《多功能电能表通信协议》备案文件

表1 电能量数据标识编码表

	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	00
	90
	01


	00

01
	XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	4

4
	kWh

kWh
	*

*
	
	（当前）剩余电量

（当前）透支电量

	00
	90
	02
	00

01
	XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	4

4
	元

元
	*

*
	
	（当前）剩余金额

（当前）透支金额

	00
	0B
	00
	00
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	当前结算周期组合有功总累计用电量

	00
	0B
	00
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	上1结算周期组合有功总累计用电量


表2 变量数据标识编码表

	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	02
	80
	00
	0B
	XXXX.XXXX
	4
	元/kWh
	*
	
	当前阶梯电价


表3 事件记录数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	03
	32
	01

02

03

04

05

06
	01
	YYMMDDhhmm

XXXX

XXXXXX.XX XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	5

2

4

4

4

4
	次

kWh

kWh

kWh

kWh
	*

*

*

*

*

*
	
	上1次购电日期

上1次购电后总购电次数

上1次购电量

上1次购电前剩余电量

上1次购电后剩余电量

上1次购电后累计购电量

	03
	32
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	03
	32
	01

02

03

04

05

06
	0A
	YYMMDDhhmm

XXXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	5

2

4

4

4

4
	次

kWh

kWh

kWh

kWh
	*

*

*

*

*

*
	
	上10次购电日期

上10次购电后总购电次数

上10次购电量

上10次购电前剩余电量

上10次购电后剩余电量

上10次购电后累计购电量

	03
	33
	01

02

03

04

05

06
	01
	YYMMDDhhmm

XXXX

XXXXXX.XX XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	5

2

4

4

4

4
	次

元

元

元

元
	*

*

*

*

*

*
	
	上1次购电日期

上1次购电后总购电次数

上1次购电金额

上1次购电前剩余金额

上1次购电后剩余金额

上1次购电后累计购电金额

	03
	33
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	03
	33
	01

02

03

04

05

06
	0A
	YYMMDDhhmm

XXXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	5

2

4

4

4

4
	次

元

元

元

元
	*

*

*

*

*

*
	
	上10次购电日期

上10次购电后总购电次数

上10次购电金额

上10次购电前剩余金额

上10次购电后剩余金额

上10次购电后累计购电金额

	10
	00
	00
	01
02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	失压总次数

失压总累计时间

	10
	00
	01

02
	01
	YYMMDDhhmmss

YYMMDDhhmmss
	6

6
	
	*

*
	
	最近1次失压发生时刻

最近1次失压结束时刻

	10
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相失压总次数

A相失压总累计时间

	10
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相失压总次数

B相失压总累计时间

	10
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相失压总次数

C相失压总累计时间

	10
	01
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32

33

34

35

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

Ah

Ah

Ah

Ah
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）A相失压发生时刻

（上1次）A相失压发生时刻正向有功总电能

（上1次）A相失压发生时刻反向有功总电能

（上1次）A相失压发生时刻组合无功1总电能

（上1次）A相失压发生时刻组合无功2总电能

（上1次）A相失压发生时刻A相正向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻A相反向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相失压发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相失压发生时刻A相电压

（上1次）A相失压发生时刻A相电流

（上1次）A相失压发生时刻A相有功功率
（上1次）A相失压发生时刻A相无功功率

（上1次）A相失压发生时刻A相功率因数

（上1次）A相失压发生时刻B相正向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻B相反向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相失压发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相失压发生时刻B相电压

（上1次）A相失压发生时刻B相电流

（上1次）A相失压发生时刻B相有功功率

（上1次）A相失压发生时刻B相无功功率

（上1次）A相失压发生时刻B相功率因数

（上1次）A相失压发生时刻C相正向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻C相反向有功电能

（上1次）A相失压发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相失压发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）A相失压发生时刻C相电压

（上1次）A相失压发生时刻C相电流

（上1次）A相失压发生时刻C相有功功率

（上1次）A相失压发生时刻C相无功功率

（上1次）A相失压发生时刻C相功率因数

（上1次）A相失压期间总安时数

（上1次）A相失压期间A相安时数

（上1次）A相失压期间B相安时数

（上1次）A相失压期间C相安时数

（上1次）A相失压结束时刻

（上1次）A相失压结束时刻正向有功总电能

（上1次）A相失压结束时刻反向有功总电能

（上1次）A相失压结束时刻组合无功1总电能

（上1次）A相失压结束时刻组合无功2总电能

（上1次）A相失压结束时刻A相正向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻A相反向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相失压结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相失压结束时刻B相正向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻B相反向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相失压结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相失压结束时刻C相正向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻C相反向有功电能

（上1次）A相失压结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相失压结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）A相失压数据块

	10
	01
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）A相失压记录(同上)
…
（上10次）A相失压记录(同上)

某项10次记录数据块

	10
	02
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32

33

34

35

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

Ah

Ah

Ah

Ah
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）B相失压发生时刻

（上1次）B相失压发生时刻正向有功总电能

（上1次）B相失压发生时刻反向有功总电能

（上1次）B相失压发生时刻组合无功1总电能

（上1次）B相失压发生时刻组合无功2总电能

（上1次）B相失压发生时刻A相正向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻A相反向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相失压发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相失压发生时刻A相电压

（上1次）B相失压发生时刻A相电流

（上1次）B相失压发生时刻A相有功功率
（上1次）B相失压发生时刻A相无功功率

（上1次）B相失压发生时刻A相功率因数

（上1次）B相失压发生时刻B相正向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻B相反向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相失压发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相失压发生时刻B相电压

（上1次）B相失压发生时刻B相电流

（上1次）B相失压发生时刻B相有功功率

（上1次）B相失压发生时刻B相无功功率

（上1次）B相失压发生时刻B相功率因数

（上1次）B相失压发生时刻C相正向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻C相反向有功电能

（上1次）B相失压发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相失压发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）B相失压发生时刻C相电压

（上1次）B相失压发生时刻C相电流

（上1次）B相失压发生时刻C相有功功率

（上1次）B相失压发生时刻C相无功功率

（上1次）B相失压发生时刻C相功率因数

（上1次）B相失压期间总安时数

（上1次）B相失压期间A相安时数

（上1次）B相失压期间B相安时数

（上1次）B相失压期间C相安时数

（上1次）B相失压结束时刻

（上1次）B相失压结束时刻正向有功总电能

（上1次）B相失压结束时刻反向有功总电能

（上1次）B相失压结束时刻组合无功1总电能

（上1次）B相失压结束时刻组合无功2总电能

（上1次）B相失压结束时刻A相正向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻A相反向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相失压结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相失压结束时刻B相正向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻B相反向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相失压结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相失压结束时刻C相正向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻C相反向有功电能

（上1次）B相失压结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相失压结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）B相失压数据块

	10
	02
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）B相失压记录(同上)
…
（上10次）B相失压记录(同上)

某项10次记录数据块

	10
	03
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

32

33

34

35

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

Ah

Ah

Ah

Ah
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）C相失压发生时刻

（上1次）C相失压发生时刻正向有功总电能

（上1次）C相失压发生时刻反向有功总电能

（上1次）C相失压发生时刻组合无功1总电能

（上1次）C相失压发生时刻组合无功2总电能

（上1次）C相失压发生时刻A相正向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻A相反向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相失压发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相失压发生时刻A相电压

（上1次）C相失压发生时刻A相电流

（上1次）C相失压发生时刻A相有功功率
（上1次）C相失压发生时刻A相无功功率

（上1次）C相失压发生时刻A相功率因数

（上1次）C相失压发生时刻B相正向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻B相反向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相失压发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相失压发生时刻B相电压

（上1次）C相失压发生时刻B相电流

（上1次）C相失压发生时刻B相有功功率

（上1次）C相失压发生时刻B相无功功率

（上1次）C相失压发生时刻B相功率因数

（上1次）C相失压发生时刻C相正向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻C相反向有功电能

（上1次）C相失压发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相失压发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）C相失压发生时刻C相电压

（上1次）C相失压发生时刻C相电流

（上1次）C相失压发生时刻C相有功功率

（上1次）C相失压发生时刻C相无功功率

（上1次）C相失压发生时刻C相功率因数

（上1次）C相失压期间总安时数

（上1次）C相失压期间A相安时数

（上1次）C相失压期间B相安时数

（上1次）C相失压期间C相安时数

（上1次）C相失压结束时刻

（上1次）C相失压结束时刻正向有功总电能

（上1次）C相失压结束时刻反向有功总电能

（上1次）C相失压结束时刻组合无功1总电能

（上1次）C相失压结束时刻组合无功2总电能

（上1次）C相失压结束时刻A相正向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻A相反向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相失压结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相失压结束时刻B相正向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻B相反向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相失压结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相失压结束时刻C相正向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻C相反向有功电能

（上1次）C相失压结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相失压结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）C相失压数据块

	10
	03
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）C相失压记录(同上)
…
（上10次）C相失压记录(同上)

某项10次记录数据块

	11
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相欠压总次数

A相欠压总累计时间

	11
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相欠压总次数

B相欠压总累计时间

	11
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相欠压总次数

C相欠压总累计时间

	11
	01
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相欠压记录(同失压)
…
（上10次）A相欠压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	11
	02
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相欠压记录(同失压)
…
（上10次）B相欠压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	11
	03
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相欠压记录(同失压)
…
（上10次）C相欠压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	12
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相过压总次数

A相过压总累计时间

	12
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相过压总次数

B相过压总累计时间

	12
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相过压总次数

C相过压总累计时间

	12
	01
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相过压记录(同失压)
…
（上10次）A相过压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	12
	02
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相过压记录(同失压)
…
（上10次）B相过压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	12
	03
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相过压记录(同失压)
…
（上10次）C相过压记录(同失压)

某项10次记录数据块

	13
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相断相总次数

A相断相总累计时间

	13
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相断相总次数

B相断相总累计时间

	13
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相断相总次数

C相断相总累计时间

	13
	01
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相断相记录(同失压)
…
（上10次）A相断相记录(同失压)

某项10次记录数据块

	13
	02
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相断相记录(同失压)
…
（上10次）B相断相记录(同失压)

某项10次记录数据块

	13
	03
	ZZ
	01

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相断相记录(同失压)
…
（上10次）C相断相记录(同失压)

某项10次记录数据块

	14
	00
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	电压逆相序总次数

电压逆相序总累计时间

	14
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）电压逆相序发生时刻

（上1次）电压逆相序发生时刻正向有功总电能

（上1次）电压逆相序发生时刻反向有功总电能

（上1次）电压逆相序发生时刻组合无功1总电能

（上1次）电压逆相序发生时刻组合无功2总电能

（上1次）电压逆相序发生时刻A相正向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻A相反向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序发生时刻B相正向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻B相反向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序发生时刻C相正向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻C相反向有功电能

（上1次）电压逆相序发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序结束时刻

（上1次）电压逆相序结束时刻正向有功总电能

（上1次）电压逆相序结束时刻反向有功总电能

（上1次）电压逆相序结束时刻组合无功1总电能

（上1次）电压逆相序结束时刻组合无功2总电能

（上1次）电压逆相序结束时刻A相正向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻A相反向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序结束时刻B相正向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻B相反向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序结束时刻C相正向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻C相反向有功电能

（上1次）电压逆相序结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）电压逆相序结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）电压逆相序数据块

	14
	00
	ZZ
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）电压逆相序记录(同上)

…

（上10次）电压逆相序记录(同上)

	15
	00
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	电流逆相序总次数

电流逆相序总累计时间

	15
	00
	ZZ
	01

…
0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）电流逆相序记录(同电压逆相序)

…

（上10次）电流逆相序记录(同电压逆相序)

	16
	00
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	电压不平衡总次数

电压不平衡总累计时间

	16
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXX.XX

YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
Kvarh
%

kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
kvarh
kWh

kWh

kvarh
kvarh
	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）电压不平衡发生时刻

（上1次）电压不平衡发生时刻正向有功总电能

（上1次）电压不平衡发生时刻反向有功总电能

（上1次）电压不平衡发生时刻组合无功1总电能

（上1次）电压不平衡发生时刻组合无功2总电能

（上1次）电压不平衡发生时刻A相正向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻A相反向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡发生时刻B相正向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻B相反向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡发生时刻C相正向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻C相反向有功电能

（上1次）电压不平衡发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡最大不平衡率

（上1次）电压不平衡结束时刻

（上1次）电压不平衡结束时刻正向有功总电能

（上1次）电压不平衡结束时刻反向有功总电能

（上1次）电压不平衡结束时刻组合无功1总电能

（上1次）电压不平衡结束时刻组合无功2总电能

（上1次）电压不平衡结束时刻A相正向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻A相反向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡结束时刻B相正向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻B相反向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡结束时刻C相正向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻C相反向有功电能

（上1次）电压不平衡结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）电压不平衡结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）电压不平衡数据块

	16
	00
	ZZ
	02

…

0A
	
	
	
	*
	
	（上2次）电压不平衡记录(同上)

…

（上10次）电压不平衡记录(同上)

	17
	00
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	电流不平衡总次数

电流不平衡总累计时间

	17
	00
	ZZ
	01

…
0A
	
	
	
	*
	
	（上1次）电流不平衡记录(同电压不平衡)

…

（上10次）电流不平衡记录(同电压不平衡)

	18
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相失流总次数

A相失流总累计时间

	18
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相失流总次数

B相失流总累计时间

	18
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相失流总次数

C相失流总累计时间

	18
	01
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）A相失流发生时刻

（上1次）A相失流发生时刻正向有功总电能

（上1次）A相失流发生时刻反向有功总电能

（上1次）A相失流发生时刻组合无功1总电能

（上1次）A相失流发生时刻组合无功2总电能

（上1次）A相失流发生时刻A相正向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻A相反向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相失流发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相失流发生时刻A相电压

（上1次）A相失流发生时刻A相电流

（上1次）A相失流发生时刻A相有功功率
（上1次）A相失流发生时刻A相无功功率

（上1次）A相失流发生时刻A相功率因数

（上1次）A相失流发生时刻B相正向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻B相反向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相失流发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相失流发生时刻B相电压

（上1次）A相失流发生时刻B相电流

（上1次）A相失流发生时刻B相有功功率

（上1次）A相失流发生时刻B相无功功率

（上1次）A相失流发生时刻B相功率因数

（上1次）A相失流发生时刻C相正向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻C相反向有功电能

（上1次）A相失流发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相失流发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）A相失流发生时刻C相电压

（上1次）A相失流发生时刻C相电流

（上1次）A相失流发生时刻C相有功功率

（上1次）A相失流发生时刻C相无功功率

（上1次）A相失流发生时刻C相功率因数

（上1次）A相失流结束时刻

（上1次）A相失流结束时刻正向有功总电能

（上1次）A相失流结束时刻反向有功总电能

（上1次）A相失流结束时刻组合无功1总电能

（上1次）A相失流结束时刻组合无功2总电能

（上1次）A相失流结束时刻A相正向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻A相反向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相失流结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相失流结束时刻B相正向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻B相反向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相失流结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相失流结束时刻C相正向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻C相反向有功电能

（上1次）A相失流结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相失流结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）A相失流数据块

	18
	01
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）A相失流记录(同上)
…
（上10次）A相失流记录(同上)

某项10次记录数据块

	18
	02
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）B相失流发生时刻

（上1次）B相失流发生时刻正向有功总电能

（上1次）B相失流发生时刻反向有功总电能

（上1次）B相失流发生时刻组合无功1总电能

（上1次）B相失流发生时刻组合无功2总电能

（上1次）B相失流发生时刻A相正向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻A相反向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相失流发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相失流发生时刻A相电压

（上1次）B相失流发生时刻A相电流

（上1次）B相失流发生时刻A相有功功率
（上1次）B相失流发生时刻A相无功功率

（上1次）B相失流发生时刻A相功率因数

（上1次）B相失流发生时刻B相正向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻B相反向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相失流发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相失流发生时刻B相电压

（上1次）B相失流发生时刻B相电流

（上1次）B相失流发生时刻B相有功功率

（上1次）B相失流发生时刻B相无功功率

（上1次）B相失流发生时刻B相功率因数

（上1次）B相失流发生时刻C相正向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻C相反向有功电能

（上1次）B相失流发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相失流发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）B相失流发生时刻C相电压

（上1次）B相失流发生时刻C相电流

（上1次）B相失流发生时刻C相有功功率

（上1次）B相失流发生时刻C相无功功率

（上1次）B相失流发生时刻C相功率因数

（上1次）B相失流结束时刻

（上1次）B相失流结束时刻正向有功总电能

（上1次）B相失流结束时刻反向有功总电能

（上1次）B相失流结束时刻组合无功1总电能

（上1次）B相失流结束时刻组合无功2总电能

（上1次）B相失流结束时刻A相正向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻A相反向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相失流结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相失流结束时刻B相正向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻B相反向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相失流结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相失流结束时刻C相正向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻C相反向有功电能

（上1次）B相失流结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相失流结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）B相失流数据块

	18
	02
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）B相失流记录(同上)
…
（上10次）B相失流记录(同上)

某项10次记录数据块

	18
	03
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

2A

2B

2C

2D

2E

2F

30

31

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXX.X

XXX.XXX
XX.XXXX
XX.XXXX
X.XXX
YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

	6

4

4

4

4

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

4

4

4

4

2

3

3

3

2

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh
kvarh
kvarh
kWh

kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
Kvarh
V

A

kW

kvar

kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh


	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）C相失流发生时刻

（上1次）C相失流发生时刻正向有功总电能

（上1次）C相失流发生时刻反向有功总电能

（上1次）C相失流发生时刻组合无功1总电能

（上1次）C相失流发生时刻组合无功2总电能

（上1次）C相失流发生时刻A相正向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻A相反向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相失流发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相失流发生时刻A相电压

（上1次）C相失流发生时刻A相电流

（上1次）C相失流发生时刻A相有功功率
（上1次）C相失流发生时刻A相无功功率

（上1次）C相失流发生时刻A相功率因数

（上1次）C相失流发生时刻B相正向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻B相反向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相失流发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相失流发生时刻B相电压

（上1次）C相失流发生时刻B相电流

（上1次）C相失流发生时刻B相有功功率

（上1次）C相失流发生时刻B相无功功率

（上1次）C相失流发生时刻B相功率因数

（上1次）C相失流发生时刻C相正向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻C相反向有功电能

（上1次）C相失流发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相失流发生时刻C相组合无功2电能

（上1次）C相失流发生时刻C相电压

（上1次）C相失流发生时刻C相电流

（上1次）C相失流发生时刻C相有功功率

（上1次）C相失流发生时刻C相无功功率

（上1次）C相失流发生时刻C相功率因数

（上1次）C相失流结束时刻

（上1次）C相失流结束时刻正向有功总电能

（上1次）C相失流结束时刻反向有功总电能

（上1次）C相失流结束时刻组合无功1总电能

（上1次）C相失流结束时刻组合无功2总电能

（上1次）C相失流结束时刻A相正向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻A相反向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相失流结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相失流结束时刻B相正向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻B相反向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相失流结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相失流结束时刻C相正向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻C相反向有功电能

（上1次）C相失流结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相失流结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）C相失流数据块

	18
	03
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）C相失流记录(同上)
…
（上10次）C相失流记录(同上)

某项10次记录数据块

	19
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相过流总次数

A相过流总累计时间

	19
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相过流总次数

B相过流总累计时间

	19
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相过流总次数

C相过流总累计时间

	19
	01
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相过流记录(同失流)
…
（上10次）A相过流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	19
	02
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相过流记录(同失流)
…
（上10次）B相过流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	19
	03
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相过流记录(同失流)
…
（上10次）C相过流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	1A
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相断流总次数

A相断流总累计时间

	1A
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相断流总次数

B相断流总累计时间

	1A
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相断流总次数

C相断流总累计时间

	1A
	01
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相断流记录(同失流)
…
（上10次）A相断流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	1A
	02
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相断流记录(同失流)
…
（上10次）B相断流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	1A
	03
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相断流记录(同失流)
…
（上10次）C相断流记录(同失流)

某项10次记录数据块

	1B
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相潮流反向总次数

A相潮流反向总累计时间

	1B
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相潮流反向总次数

B相潮流反向总累计时间

	1B
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相潮流反向总次数

C相潮流反向总累计时间

	1B
	01
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

FF
	01
	YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX


	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh

	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）A相潮流反向发生时刻

（上1次）A相潮流反向发生时刻正向有功总电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻反向有功总电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻组合无功1总电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻组合无功2总电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻A相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻A相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻B相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻B相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻C相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻C相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向发生时刻C相组合无功2电能
（上1次）A相潮流反向结束时刻

（上1次）A相潮流反向结束时刻正向有功总电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻反向有功总电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻组合无功1总电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻组合无功2总电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻A相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻A相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻B相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻B相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻C相正向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻C相反向有功电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）A相潮流反向结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）A相潮流反向数据块

	1B
	01
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）A相潮流反向记录(同上)
…
（上10次）A相潮流反向记录(同上)

某项10次记录数据块

	1B
	02
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

FF
	01
	YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX


	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh

	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）B相潮流反向发生时刻

（上1次）B相潮流反向发生时刻正向有功总电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻反向有功总电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻组合无功1总电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻组合无功2总电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻A相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻A相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻B相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻B相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻C相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻C相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向发生时刻C相组合无功2电能
（上1次）B相潮流反向结束时刻

（上1次）B相潮流反向结束时刻正向有功总电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻反向有功总电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻组合无功1总电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻组合无功2总电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻A相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻A相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻B相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻B相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻C相正向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻C相反向有功电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）B相潮流反向结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）B相潮流反向数据块

	1B
	02
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）B相潮流反向记录(同上)
…
（上10次）B相潮流反向记录(同上)

某项10次记录数据块

	1B
	03
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

0B

0C

0D

0E

0F

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1A

1B

1C

1D

1E

1F

20

21

22

FF
	01
	YYMMDDhhmmss

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX


	6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4
	kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
kvarh
kWh
kWh
kvarh
Kvarh

	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）C相潮流反向发生时刻

（上1次）C相潮流反向发生时刻正向有功总电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻反向有功总电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻组合无功1总电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻组合无功2总电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻A相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻A相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻B相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻B相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻C相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻C相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向发生时刻C相组合无功2电能
（上1次）C相潮流反向结束时刻

（上1次）C相潮流反向结束时刻正向有功总电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻反向有功总电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻组合无功1总电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻组合无功2总电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻A相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻A相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻A相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻A相组合无功2电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻B相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻B相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻B相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻B相组合无功2电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻C相正向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻C相反向有功电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻C相组合无功1电能

（上1次）C相潮流反向结束时刻C相组合无功2电能

（上1次）C相潮流反向数据块

	1B
	03
	ZZ
	02
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）C相潮流反向记录(同上)
…
（上10次）C相潮流反向记录(同上)

某项10次记录数据块

	1C
	01
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	A相过载总次数

A相过载总累计时间

	1C
	02
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	B相过载总次数

B相过载总累计时间

	1C
	03
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	C相过载总次数

C相过载总累计时间

	1C
	01
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）A相过载记录(同潮流反向)
…
（上10次）A相过载记录(同潮流反向)

某项10次记录数据块

	1C
	02
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）B相过载记录(同潮流反向)
…
（上10次）B相过载记录(同潮流反向)

某项10次记录数据块

	1C
	02
	ZZ
	01
…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上1次）C相过载记录(同潮流反向)
…
（上10次）C相过载记录(同潮流反向)

某项10次记录数据块

	1D
	00
	00
	01
	XXXXXX
	3
	
	*
	
	跳闸次数

	1D
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	6

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh
	*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）跳闸发生时刻

（上1次）跳闸操作者代码

（上1次）跳闸时正向有功总电能
（上1次）跳闸时反向有功总电能
（上1次）跳闸时第一象限无功总电能
（上1次）跳闸时第二象限无功总电能
（上1次）跳闸时第三象限无功总电能
（上1次）跳闸时第四象限无功总电能

（上1次）跳闸记录数据块

	1D
	00
	ZZ
	02

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）跳闸记录（同上）

…

（上10次）跳闸记录（同上）

某项10次记录数据块

	1E
	00
	00
	01
	XXXXXX
	3
	
	*
	
	合闸次数

	1E
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
C0C1C2C3

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX
	6

4

4

4

4

4

4

4
	kWh

kWh

kvarh

kvarh
kvarh

kvarh
	*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）合闸发生时刻

（上1次）合闸操作者代码

（上1次）合闸时正向有功总电能
（上1次）合闸时反向有功总电能
（上1次）合闸时第一象限无功总电能
（上1次）合闸时第二象限无功总电能
（上1次）合闸时第三象限无功总电能
（上1次）合闸时第四象限无功总电能

（上1次）合闸记录数据块

	1E
	00
	ZZ
	02

…

0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）合闸记录（同上）

…

（上10次）合闸记录（同上）

某项10次记录数据块

	1F
	00
	00
	01

02
	XXXXXX

XXXXXX
	3

3
	次

分
	*

*
	
	总功率因数超下限总次数

总功率因数超下限总累计时间

	1F
	00
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

0A

FF
	01
	YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

YYMMDDhhmmss
XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX

XXXXXX.XX


	6

4

4

4

4

6

4

4

4

4


	kWh

kWh

kvarh

kvarh
kWh

kWh

kvarh

kvarh

	*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
	
	（上1次）总功率因数超下限发生时刻

（上1次）总功率因数超下限发生时刻正向有功总电能

（上1次）总功率因数超下限发生时刻反向有功总电能

（上1次）总功率因数超下限发生时刻组合无功1总电能

（上1次）总功率因数超下限发生时刻组合无功2总电能

（上1次）总功率因数超下限结束时刻

（上1次）总功率因数超下限结束时刻正向有功总电能

（上1次）总功率因数超下限结束时刻反向有功总电能

（上1次）总功率因数超下限结束时刻组合无功1总电能

（上1次）总功率因数超下限结束时刻组合无功2总电能

（上1次）总功率因数超下限数据块

	1F
	00
	ZZ
	02

…
0A

FF
	
	
	
	*
	
	（上2次）总功率因数超下限记录（同上）

…
（上10次）总功率因数超下限记录（同上）

某项10次记录数据块

	注1：购电日期为预购电量（金额）输入电表的时间。
注2：本地自动跳合闸时，跳、合闸记录中的操作者代码为FFFFFFFF。


表4 参变量数据标识编码表

	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	04
	00
	01
	08
09
	YYMMDDhhmm
YYMMDDhhmm
	5
5
	年月日时分

年月日时分
	*
*
	*
*
	两套费率电价切换时间
两套阶梯切换时间

	04
	00
	02
	07
	NN
	1
	个
	*
	*
	阶梯数

	04
	00
	03
	06

07
	NNNNNN

NNNNNN
	3

3
	
	*

*
	*

*
	电流互感器变比

电压互感器变比

	04
	00
	04
	0E
	NNNNNNNNNNNN
	6
	
	*
	*
	客户编号

	04
	00
	09
	02

03

04

05

06
	NN

NN

NN

NN

NN
	1

1

1

1

1
	
	*

*

*

*

*
	*

*

*

*

*
	定时冻结数据模式字

瞬时冻结数据模式字

约定冻结数据模式字

整点冻结数据模式字

日冻结数据模式字

	04
	00
	0F
	01

02

03

04
	NNNNNN.NN

NNNNNN.NN NNNNNN.NN

NNNNNN.NN
	4

4

4

4
	kWh

kWh

kWh

kWh
	*

*

*

*
	*

*

*

*
	报警电量1限值

报警电量2限值

囤积电量限值

透支电量限值

	04
	00
	10
	01

02

03
04

05
	NNNNNN.NN

NNNNNN.NN NNNNNN.NN

NNNNNN.NN

NNNNNN.NN
	4

4

4
4

4
	元

元

元
元
元
	*

*

*
	*

*

*
	报警金额1限值

报警金额2限值

透支金额限值
囤积金额限值

合闸允许金额限值

	04
	00
	11
	01
	NN
	1
	
	*
	*
	电表运行特征字1

	04
	00
	12
	01

02

03
	YYMMDDhhmm

NN

hhmm
	5

1

2
	年月日时分

分钟

时分
	*

*

*
	*

*

*
	整点冻结起始时间

整点冻结时间间隔

日冻结时间

	04
	00
	13
	01
	NN
	1
	
	*
	*
	无线通信在线及信号强弱指示

	04
	00
	14
	01

02
	NNNN

NNNN
	2

2
	分钟

分钟
	*

*
	*

*
	跳闸延时时间（NNNN为跳闸前告警时间）

合闸延时时间（NNNN为合闸通电前告警时间）

	04
	05
	01
	01

…

3F
	NNNN.NNNN

…

NNNN.NNNN
	4
…
4
	元
…
元
	*

…

*
	*

…

*
	第一套费率电价1

…

第一套费率电价63

	04
	05
	02
	01

…

3F
	NNNN.NNNN

…

NNNN.NNNN
	4
…
4
	元
…
元
	*

…

*
	*

…

*
	第二套费率电价1

…

第二套费率电价63

	04
	06
	00
	01

02

…

	NNNNNN.NN
	4
	kWh
	*

*

…
*
	*

*

…
*
	第一套第1阶梯值

第一套第2阶梯值

…
第一套第N阶梯值

	04
	06
	01
	01

02

…

	NNNN.NNNN
	4
	元
	*

*

…
*
	*

*

…
*
	第一套阶梯电价1

第一套阶梯电价2

…
第一套阶梯电价N+1

	04
	06
	02
	01

02

…

	NNNNNN.NN
	4
	kWh
	*

*

…
*
	*

*

…
*
	第二套第1阶梯值

第二套第2阶梯值

…
第二套第N阶梯值

	04
	06
	03
	01

02

…

	NNNN.NNNN
	4
	元
	*

*

…
*
	*

*

…
*
	第二套阶梯电价1

第二套阶梯电价2

…
第二套阶梯电价N+1

	04
	09
	01
	01

02

03

04
	NNN.N

NNN.N

NN.NNNN

NN
	2

2

3

1
	V

V

A

秒
	*

*

*

*
	*

*

*

*
	失压事件电压触发上限

失压事件电压恢复下限

失压事件电流触发下限

失压事件判定延时时间

	04
	09
	02
	01

02
	NNN.N

NN
	2

1
	V

秒
	*

*
	*

*
	欠压事件电压触发上限

欠压事件判定延时时间

	04
	09
	03
	01

02
	NNN.N

NN
	2

1
	V

秒
	*

*
	*

*
	过压事件电压触发下限

过压事件判定延时时间

	04
	09
	04
	01

02

03
	NNN.N

NN.NNNN

NN
	2

3

1
	V

A

秒
	*

*

*
	*

*

*
	断相事件电压触发上限

断相事件电流触发上限

断相事件判定延时时间

	04
	09
	05
	01

02
	NN.NN

NN
	2

1
	%

秒
	*

*
	*

*
	电压不平衡率限值

电压不平衡率判定延时时间

	04
	09
	06
	01

02
	NN.NN

NN
	2

1
	%

秒
	*

*
	*

*
	电流不平衡率限值

电流不平衡率判定延时时间

	04
	09
	07
	01

02

03

04
	NNN.N

NN.NNNN

NN.NNNN

NN
	2

3

3

1
	V

A

A

秒
	*

*

*

*
	*

*

*

*
	失流事件电压触发下限

失流事件电流触发上限

失流事件电流触发下限

失流事件判定延时时间

	04
	09
	08
	01

02
	NNN.N

NN
	2

1
	A

秒
	*

*
	*

*
	过流事件电流触发下限

过流事件判定延时时间

	04
	09
	09
	01

02

03
	NNN.N

NN.NNNN

NN
	2

3

1
	V

A

秒
	*

*

*
	*

*

*
	断流事件电压触发下限

断流事件电流触发上限

断流事件判定延时时间

	04
	09
	0A
	01

02
	NN.NNNN

NN
	3

1
	kW

秒
	*

*
	*

*
	潮流反向事件有功功率触发下限

潮流反向事件判定延时时间

	04
	09
	0B
	01

02
	NN.NNNN

NN
	3

1
	kW

秒
	*

*
	*

*
	过载事件有功功率触发下限

过载事件判定延时时间

	04
	09
	0C
	01

02
	NNN.N

NNN.N
	2

2
	V

V
	*

*
	*

*
	电压考核上限

电压考核下限

	04
	09
	0D
	01

02

03
	NN.NNNN

NN.NNNN

NN
	3

3

1
	kW

kVar

秒
	*

*

*
	*

*

*
	有功需量超限事件需量触发下限

无功需量超限事件需量触发下限

需量超限事件判定延时时间

	04
	09
	0E
	01

02
	N.NNN

NN
	2

1
	秒
	*

*
	*

*
	总功率因数超下限阀值

总功率因数超下限判定延时时间

	04
	09
	0F
	01

02
	NN.NN

NN
	2

1
	%

秒
	*

*
	*

*
	电流严重不平衡限值

电流严重不平衡触发延时时间

	注1：单费率电费表，规定使用第一套费率电价1或第二套费率电价1。
注2：费率电价修改属于电表操作类事件，按编程事件记录保存。
注3：无线通信参变量NN最高位代表网络是否在线，0代表不在线，1代表在线。低三位代表信号强度0～4，0为无信号，4为信号最强。


表5 冻结数据标识编码表

	数据标识
	数据格式
	数据
长度
（字节）
	单位
	功能
	数据项名称

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	05
	00
	00
	0D
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上13次）定时冻结时间

	05
	00
	01
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上13次）定时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	00
	02
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上13次）定时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	00
	03
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	00
	04
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	00
	05
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	00
	06
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	00
	07
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	00
	08
	0D
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上13次）定时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	00
	09
	0D
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上13次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	0A
	0D
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上13次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	10
	0D
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上13次）定时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	00
	FF
	0D
	
	
	
	*
	
	（上13次）定时冻结数据块

	05
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	05
	00
	00
	3C
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上60次）定时冻结时间

	05
	00
	01
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上60次）定时冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	00
	02
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上60次）定时冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	00
	03
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	00
	04
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	00
	05
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	00
	06
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	00
	07
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	00
	08
	3C
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上60次）定时冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	00
	09
	3C
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上60次）定时冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	0A
	3C
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上60次）定时冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	00
	10
	3C
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上60次）定时冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	00
	FF
	3C
	
	
	
	*
	
	（上60次）定时冻结数据块

	05
	04
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	年月日时分
	*
	
	（上1次）整点冻结时间

	05
	04
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	（上1次）整点冻结正向有功总电能

	05
	04
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	（上1次）整点冻结反向有功总电能

	05
	04
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）整点冻结数据块

	05
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	
	
	…

	05
	04
	00
	FE
	YYMMDDhhmm
	5
	年月日时分
	*
	
	（上254次）整点冻结时间

	05
	04
	01
	FE
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	（上254次）整点冻结正向有功总电能

	05
	04
	02
	FE
	XXXXXX.XX
	4
	kWh
	*
	
	（上254次）整点冻结反向有功总电能

	05
	04
	FF
	FE
	
	
	
	*
	
	（上254次）整点冻结数据块

	05
	05
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换时间

	05
	05
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	05
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	05
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	05
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	05
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	05
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	05
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	05
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	05
	09
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	05
	0A
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	05
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	05
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）两套费率电价切换数据块

	05
	05
	00
	02
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换时间

	05
	05
	01
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	05
	02
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	05
	03
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	05
	04
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	05
	05
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	05
	06
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	05
	07
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	05
	08
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	05
	09
	02
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	05
	0A
	02
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	05
	10
	02
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	05
	FF
	02
	
	
	
	*
	
	（上2次）两套费率电价切换数据块

	05
	06
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）日冻结时间

	05
	06
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）日冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	06
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）日冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	06
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	06
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	06
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	06
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	06
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	06
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）日冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	06
	09
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	06
	0A
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	06
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）日冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	06
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）日冻结数据块

	05
	06
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…

	05
	06
	00
	3E
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上62次）日冻结时间

	05
	06
	01
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上62次）日冻结正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	06
	02
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上62次）日冻结反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	06
	03
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	06
	04
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	06
	05
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	06
	06
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	06
	07
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	06
	08
	3E
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上62次）日冻结第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	06
	09
	3E
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上62次）日冻结正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	06
	0A
	3E
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上62次）日冻结反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	06
	10
	3E
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上62次）日冻结变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	06
	FF
	3E
	
	
	
	*
	
	（上62次）日冻结数据块

	05
	07
	00
	01
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换时间

	05
	07
	01
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	07
	02
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	07
	03
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	07
	04
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	07
	05
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	07
	06
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	07
	07
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	07
	08
	01
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	07
	09
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	07
	0A
	01
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	07
	10
	01
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	07
	FF
	01
	
	
	
	*
	
	（上1次）两套阶梯切换数据块

	05
	07
	00
	02
	YYMMDDhhmm
	5
	
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换时间

	05
	07
	01
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换正向有功电能数据：

正向有功总电能

正向有功费率1电能

…

正向有功费率63电能

	05
	07
	02
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kWh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换反向有功电能数据：

反向有功总电能

反向有功费率1电能

…

反向有功费率63电能

	05
	07
	03
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换组合无功1电能数据：

组合无功1总电能

组合无功1费率1电能

…

组合无功1费率63电能

	05
	07
	04
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换组合无功2电能数据：

组合无功2总电能

组合无功2费率1电能

…

组合无功2费率63电能

	05
	07
	05
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换第一象限无功电能数据：

第一象限无功总电能

第一象限无功费率1电能

…

第一象限无功费率63电能

	05
	07
	06
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换第二象限无功电能数据：

第二象限无功总电能

第二象限无功费率1电能

…

第二象限无功费率63电能

	05
	07
	07
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换第三象限无功电能数据：

第三象限无功总电能

第三象限无功费率1电能

…

第三象限无功费率63电能

	05
	07
	08
	02
	XXXXXX.XX
	4×n
	kvarh
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换第四象限无功电能数据：

第四象限无功总电能

第四象限无功费率1电能

…

第四象限无功费率63电能

	05
	07
	09
	02
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换正向有功最大需量及发生时间数据：

正向有功总最大需量及发生时间

正向有功费率1最大需量及发生时间

…

正向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	07
	0A
	02
	XX.XXXX

YYMMDDhhmm
	8×n
	kW

年月日时分
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换反向有功最大需量及发生时间数据：

反向有功总最大需量及发生时间

反向有功费率1最大需量及发生时间

…

反向有功费率63最大需量及发生时间

	05
	07
	10
	02
	XX.XXXX
	3×8
	kW

kW

kW

kW

kvar

kvar

kvar

kvar
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换变量数据：

总有功功率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总无功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

	05
	07
	FF
	02
	
	
	
	*
	
	（上2次）两套阶梯切换数据块

	注：电能表上电后对停电期间数据不做补冻。


表6 安全认证专用读数据的数据标识编码表

	数据标识
	数据格式
	数据长度
(字节)


	单位
	功能
	数据项名称`

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	07
	80
	01
	01

FF
	HH…HH
	8
	
	*
	
	数据回抄标识

数据回抄

	
	
	
	
	HH…HH

HH…HH

HH…HH
	8

Ld

4
	
	
	
	数据回抄标识

回抄的数据

MAC

返回回抄数据＋MAC

	07
	81
	02
	01
	
	
	
	*
	
	查询状态

	
	
	
	
	HH…HH

HH…HH

HH…HH

HH…HH

NN…NN

HH…HH
	4

4

4

4

6

4


	次


	
	
	剩余金额（ESAM内）

MAC

购电次数（ESAM内）

MAC

客户编号

密钥信息

返回状态信息


注：

a) 数据回抄标识共8字节、4部分组成，数据排列如下表所示：

	第7-6字节
	第5-4字节
	第3-2字节
	第1-0字节

	目录标识
	文件标识
	读取数据的相对起始地址
	要读取的数据长度


b) Ld表示回抄数据的明文长度。

表7 安全认证专用写数据的数据标识编码表
	数据标识
	数据格式
	数据长度
(字节)
	单位
	功能
	数据项名称`

	DI3
	DI2
	DI1
	DI0
	
	
	
	读
	写
	

	07
	00
	00
	01

02

03

FF
	HH…HH

HH…HH

HH…HH
	8

8

8
	
	
	*

	密文1

随机数1

分散因子

身份认证指令

	
	
	
	
	HH…HH

HH…HH
	4

8
	
	
	
	随机数2

ESAM序列号

应答并返随机数2

	07
	00
	01
	01

02

FF
	NNNN HH…HH
	2

4
	分钟
	
	*

	身份认证有效时长

MAC

身份认证时效设置

	07
	00
	02
	01
	
	
	
	
	*
	身份认证失效

	
	
	
	
	NN…NN HH…HH HH…HH 

HH…HH
	6

4

4

4
	
	
	
	客户编号

剩余金额(ESAM内)

购电次数（ESAM内）

密钥信息

返回状态信息

	07
	01
	01
	01

02

03

04

05

FF
	HH…HH

HH…HH

HH…HH

NN…NN

HH…HH
	4

4

4

6

4
	
	
	*

	购电金额

购电次数

MAC1

客户编号

MAC2

开户

	07
	01
	02
	01

02

03

04

05

FF
	HH…HH

HH…HH

HH…HH

NN…NN

HH…HH
	4

4

4

6

4
	
	
	*

	购电金额

购电次数

MAC1

客户编号

MAC2

充值

	07
	02
	01
	01

02

FF
	HH…HH

HH…HH 
	8

32
	
	
	*

	密钥信息+MAC

控制命令文件线路保护密钥

控制命令密钥更新

	07
	02
	02
	01

02

FF
	HH…HH

HH…HH 
	8

32
	
	
	*

	密钥信息+MAC

参数更新文件线路保护密钥

参数密钥更新

	注1：随机数：系统中存在有随机数1和随机数2，随机数1是主站获取的随机数，8字节；随机数2是电能表获取的随机数，4字节。

注2：MAC1是根据购电金额和购电次数计算的的MAC；MAC2是根据客户编号计算的的MAC

注3：开户时，不需要验证客户编号，直接将客户编号写到ESAM的对应文件中；再进行充值操作。

注4：充值时，先比对客户编号是否相同，相同再将客户编号写到ESAM的相应区，进行MAC校验，如果验证通过再进行充值操作。


模式字、状态字
定时冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	变量
	反向有功最大需量及发生时间
	正向有功最大需量及发生时间
	四象限无功

电能
	组合无功2

电能
	组合无功1

电能
	反向有功

电能
	正向有功

电能


注：0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

瞬时冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	变量
	反向有功最大需量及发生时间
	正向有功最大需量及发生时间
	四象限无功

电能
	组合无功2

电能
	组合无功1

电能
	反向有功

电能
	正向有功

电能


注：0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

约定冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	变量
	反向有功最大需量及发生时间
	正向有功最大需量及发生时间
	四象限无功

电能
	组合无功2

电能
	组合无功1

电能
	反向有功

电能
	正向有功

电能


注：0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

整点冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	反向有功

总电能
	正向有功

总电能


注：0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

日冻结数据模式字

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	变量
	反向有功最大需量及发生时间
	正向有功最大需量及发生时间
	四象限无功

电能
	组合无功2

电能
	组合无功1

电能
	反向有功

电能
	正向有功

电能


注：0代表不记录此类数据，1代表记录此类数据。

安全认证错误信息字SERR

	Bit7
	Bit6
	Bit5
	Bit4
	Bit3
	Bit2
	Bit1
	Bit0

	保留
	购电超囤积
	充值次数错误
	客户编号不匹配
	身份认证失败
	ESAM验证失败
	重复充值
	其它错误


	Bit15
	Bit14
	Bit13
	Bit12
	Bit11
	Bit10
	Bit9
	Bit8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


注1：0代表无相应错误发生，1代表相应错误发生。

注2：当表内已充值次数比充值指令中充值次数小1时，为正常充值。充值完成后表内已充值次数加1；当表内已充值次数和充值指令中充值次数相等时，该充值已完成，充值错误为重复充值。除以上两种情况外，为充值次数错误。

注3：身份认证失败和身份认证超时统称为身份认证失败，需要重新进行身份认证。













多功能电能表通信协议





Multi-function watt-hour meter communication protocol














深圳科陆电子股份有限公司




















102
1

_1241440064.vsd

_1241441371.vsd

_1241442132.vsd

_1250407484.vsd
+


+


-


-


I


输入有功功率


输出有功功率


输入无功功率


输出无功功率


P


Q


S


I


II


III


IV


φ



_1266846123.unknown

_1270038045.unknown

_1270038065.unknown

_1270038103.unknown

_1266846763.unknown

_1270038027.unknown

_1266846761.unknown

_1266846762.unknown

_1266846561.unknown

_1266845778.unknown

_1266846021.unknown

_1266845599.unknown

_1242117729.vsd

_1250335097.vsd

_1241442307.vsd

_1241442401.vsd

_1241442205.vsd

_1241441866.vsd

_1241441993.vsd

_1241442119.vsd

_1241441878.vsd

_1241441651.vsd

_1241441738.vsd

_1241441478.vsd

_1241440741.vsd

_1241441171.vsd

_1241441336.vsd

_1241441146.vsd

_1241440581.vsd

_1241440675.vsd

_1241440491.vsd

_1238998164.unknown

_1239276520.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

93H�

06H�

A0�

...�


_1239277635.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

99H�

00H�


_1239277750.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

1BH�

0CH�

PA�

P0�


_1241440038.vsd

_1239277774.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

9BH�

00H�


_1239277702.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

9AH�

00H�


_1239277012.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

96H�

00H�


_1239083633.vsd
(a)�

(b)�

0�

1�

0�

1�

0�

1�

0�

1�

OFF�

OFF�

ON�

ON�


_1239108219.unknown

_1239276444.vsd
�

�

�

�

�

68H�

AAH�

...�

AAH�

68H�

13H�

00H�


_1239108231.unknown

_1239108193.unknown

_1239108207.unknown

_1238998192.unknown

_1238998925.unknown

_1238998946.unknown

_1238998966.unknown

_1238998877.unknown

_1238998177.unknown

_1238400074.vsd
���

33H�

�

78H�

12H�

34H�

56H�

�������

ABH�

45H�

67H�

89H�


_1238851258.vsd
�

�

�

�

�

68H�

A0�

...�

A5�

68H�

94H�

00H�


_1238998114.unknown

_1238998146.unknown

_1238998079.unknown

_1238410491.vsd
0�

D0�

D1�

D2�

D3�

D4�

D5�

D6�

D7�

P�

1�

�������

8�������

���������

�������

���������


_1178177848.vsd

_1178178027.vsd

_1238400014.vsd
ABH�

45H�

67H�

89H�

78H�

12H�

34H�

56H�

+�

33H�

�

�������


_1178178110.vsd

_1178177977.vsd

_1178177748.vsd

_1178177780.vsd

_1178177723.vsd

_1178177602.vsd

