Q / GDW 376.1 — 2009

ICS 29.02029.020
备案号：CEC 203-2009


国家电网公司企业标准
 Q / GDW　376.1—2009

电力用户用电信息采集系统通信协议

第一部分:主站与采集终端通信协议
power user electric energy data acquisition system communication protocol 
Part 1: master station communication with data acquire terminal
2009-12-07发布
2009-12-07实施

国家电网公司　　发　布
目　　次
前言
Ⅱ
1  范围
1 

2  规范性引用文件
1
3  术语、定义和缩略语
1
3.1  术语和定义
1
3.2  符号和缩略语
2
4  帧结构
4
4.1  参考模型
4
4.2  字节格式
4
4.3  帧格式
4
4.4  链路传输
14
4.5  物理层接口
15
5  报文应用及数据结构
16
5.1  确认∕否认（AFN=00H）
17
5.2  复位命令（AFN=01H）
16
5.3  链路接口检测（AFN=02H）
18
5.4  中继站命令（AFN=03H）
18
5.5  设置参数（AFN=04H）
21
5.6  控制命令（AFN=05H）
48
5.7  身份认证及密钥协商（AFN=06H）
54
5.8  请求被级联终端主动上报（AFN=08H）
56
5.9  请求终端配置及信息（AFN=09H）
57
5.10  查询参数（AFN=0AH）
62
5.11  请求任务数据（AFN=0BH）
64
5.12  请求1类数据（AFN=0CH）
65
5.13  请求2类数据（AFN=0DH）
105
5.14  请求3类数据（AFN=0EH）
160
5.15  文件传输（AFN=0FH）
178
5.16  数据转发（AFN=10H）
179
附录A （规范性附录）数据格式说明
185
附录B （规范性附录）事件代码ERC
192
附录C （规范性附录）数据冻结密度
194
附录D （规范性附录）出错否认代码ERR
195
附录E （规范性附录）短信（SMS）传输接口分拆
196
编制说明
197
前　　言

按照坚强智能电网建设的总体要求，保证智能电网建设规范有序推进，实现电力用户用电信息采集系统建设“全覆盖、全采集、全预付费”的总体目标，规范统一用电信息采集系统及主站、采集终端、通信单元的功能配置、型式结构、性能指标、通信协议、安全认证、检验方法、建设及运行管理等。在国家电网公司“电力用户用电信息采集系统建设研究”项目研究成果基础上，国家电网公司营销部组织对国内外采集系统建设应用现状进行调研和分析，并充分结合通信技术、微处理器技术、制造工艺等技术的发展，全面梳理国内外用电信息采集系统相关技术标准，制定了《电力用户用电信息采集系统》系列标准。
本部分是《电力用户用电信息采集系统》系列标准之一，本部分规定了电能信息采集与管理系统中主站和终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。
本部分由国家电网公司营销部提出；

本部分由国家电网公司科技部归口。

本部分起草单位：中国电力科学研究院、浙江省电力公司、重庆市电力公司、上海市电力公司、江苏省电力公司

本部分主要起草人：章欣、周宗发、郑安刚、邵源、杜新纲、葛得辉、童瑞明、黄建军、王晋、李新家
电力用户用电信息采集系统通信协议
第一部分：主站与采集终端通信协议
1　范围

本部分规定了电力用户用电信息采集系统主站和采集终端之间进行数据传输的帧格式、数据编码及传输规则。

本部分适用于点对点、多点共线及一点对多点的通信方式，适用于主站对终端执行主从问答方式以及终端主动上传方式的通信。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 2260—91  中华人民共和国行政区划代码

GB 18030—2000 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

GB/T 18657.1—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第1篇  传输帧格式

GB/T 18657.2—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第2篇  链路传输规则

GB/T 18657.3—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第3篇  应用数据的一般结构

GB/T 15148—2008  电力负荷管理系统技术规范

DL/T 533—2007  电力负荷管理终端

DL/T 645—2007  多功能电能表通信协议

Q/GDW 130—2005  电力负荷管理系统数据传输规约

Q/GDW XXX.1—2009  电力用户用电信息采集系统 功能规范

Q/GDW XXX.2—2009  电力用户用电信息采集系统 专变采集终端技术规范

Q/GDW XXX.3—2009  电力用户用电信息采集系统 集中抄表终端技术规范

3  术语、定义和缩略语

3.1  术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1.1

终端地址  terminal address

系统中终端设备的地址编码，简称终端地址。

3.1.2

系统广播地址  system broadcast address

系统中所有终端都应该响应的地址编码。

3.1.3

终端组地址  terminal group address

具有某一相同属性的终端群组编码，如属于同一行业、同一变电站、同一线路，响应同一个命令。

3.1.4

主站地址  master station address

主站中具有通信需求的对象（如工作站、应用功能模块等）的编码。

3.1.5

电能示值  indicated energy value

电能表计度器电能示值的简称。

3.1.6

测量点  measured point

指可以测量出唯一的一组电气量值的测量装置与终端的顺序电气连接点，当物理上相同的一个电气连接点被多个装置所测量，或者被一个装置所测量但通过多种方式被传递到终端时，按照多个测量点计，每个测量点具有唯一的逻辑定位编码，是该装置在终端的参数配置、数据应用的唯一对象标识。
3.1.7

总加组  group total

指相关的各测量点的某一同类电气量值按设置的加或减运算关系计算得到的数值。

3.1.8

数据单元标识  Data unit identify
用于表示一个或一组信息点的一种或一组信息类型的标识。

3.1.9

信息点  information point

表示参数或数据的对象信息，如测量点、总加组、控制轮次、直流模拟量分路等。

3.1.10

信息类  information type

表示参数或数据的分类信息，一个信息类可以是一种参数或数据，也可以是一组参数或数据的集合。

3.1.11

任务  task

规定终端在指定时间或条件下执行所需的操作序列。

3.1.12

通信流量  communication flow

指由终端以本数据传输协议完整报文帧为基础统计的，与主站间的接收与发送报文帧的累计字节数。

3.2  符号和缩略语

本部分中所使用到的符号和缩略语见表1。


表1　符号和缩略语

	符号和缩略语
	表    示

	A
	地址域

	A1
	行政区划码

	A2
	终端地址

	A3
	主站地址和终端组地址标志

	ACD
	要求访问位

	AFN
	应用层功能码

	AUX
	附加信息域

	BCD
	二十进制编码



表1（续）
	符号和缩略语
	表    示

	BIN
	二进制编码

	BS
	独立位组合

	C
	控制域

	CON
	请求确认标志位

	CS
	帧校验和

	DIR
	传输方向位

	EC，EC1，EC2
	事件计数器

	ERC
	事件记录代码

	FCB
	帧计数位

	FCV
	帧计数有效位

	FIR
	首帧标志：报文的第一帧

	FIN
	末帧标志：报文的最后一帧

	Fn
	信息类标识码

	G
	电能量单位位

	G1、G2、G3
	组成倍率的码位

	L
	长度

	L1
	用户数据长度

	Lcn
	中文信息长度

	Le
	事件记录长度

	MSA
	主站地址

	P
	校验位

	pn
	信息点标识码

	PFC
	启动帧计数器

	PRM
	启动标志位

	PSEQ
	启动帧序号

	PW
	消息认证码字段

	RSEQ
	响应帧序号

	S
	正负极性位

	S0
	上下浮动位

	SEQ
	帧序列域

	Tp
	时间标签

	TpV

	时间标签有效位

	Td_c
	曲线类数据时标

	Td_d
	日冻结类数据时标

	Td_h
	小时冻结类数据时标

	Td_m
	月冻结类数据时标


4  帧结构

4.1  参考模型

基于GB/T 18657.3—2002规定的三层参考模型“增强性能体系结构”。

4.2  字节格式

帧的基本单元为8位字节。链路层传输顺序为低位在前，高位在后；低字节在前，高字节在后。

4.3　帧格式

4.3.1　帧格式定义

本部分采用GB/T 18657.1的6.2.4条 FT1.2异步式传输帧格式，定义见图1：

	起始字符（68H）
	
	↑
	

	长度L
	
	固定长度
	

	长度L
	
	的报文头
	

	起始字符（68H）
	
	↓
	

	控制域C
	
	控制域
	用户
数据区

	地址域A
	
	地址域
	

	链路用户数据


	
	链路用户数据
（应用层）
	

	校验和CS
	
	帧校验和
	

	结束字符（16H）
	
	
	


图1　帧格式

4.3.2　传输规则

a）
线路空闲状态为二进制1。

b）
帧的字符之间无线路空闲间隔；两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

c）
如按e）检出了差错，两帧之间的线路空闲间隔最少需33位。

d）
帧校验和（CS）是用户数据区的八位位组的算术和，不考虑进位位。

e）
接收方校验：

1）
对于每个字符：校验起动位、停止位、偶校验位。
2）
对于每帧：

● 检验帧的固定报文头中的开头和结束所规定的字符以及协议.标识位；
● 识别2个长度L；
● 每帧接收的字符数为用户数据长度L1+8；
● 帧校验和；
● 结束字符；
● 校验出一个差错时，校验按c）的线路空闲间隔；

若这些校验有一个失败，舍弃此帧；若无差错，则此帧数据有效。

4.3.3　链路层

4.3.3.1　长度L
长度L包括协议.标识和用户数据长度，由2字节组成，如图2：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8


图2　长度定义

协议标识由图2中D0～D1两位编码表示，定义如下：

——D0=0、D1=0：为禁用；

——D0=1、D1=0：为《Q/GDW 130—2005电力负荷管理系统数据传输规约》使用；

——D0=0、D1=1：为本协议使用；

——D0=1、D1=1，为保留。

用户数据长度L1：由D2～D15组成，采用BIN编码，是控制域、地址域、链路用户数据（应用层）的字节总数。

——采用专用无线数传信道，长度L1不大于255；

——采用网络传输，长度L1不大于16383。

4.3.3.2　控制域C
控制域C表示报文传输方向和所提供的传输服务类型的信息，定义见图3：

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3～D0

	下行方向
	传输方向位
DIR
	启动标志位
PRM
	帧计数位FCB
	帧计数有效位FCV
	功能码

	上行方向
	
	
	要求访问位ACD
	保留
	


图3　控制字定义

4.3.3.2.1　传输方向位DIR
DIR=0：表示此帧报文是由主站发出的下行报文；
DIR=1：表示此帧报文是由终端发出的上行报文。

4.3.3.2.2　启动标志位PRM
PRM =1：表示此帧报文来自启动站；PRM =0：表示此帧报文来自从动站。

4.3.3.2.3　帧计数位FCB
当帧计数有效位FCV=1时，FCB表示每个站连续的发送/确认或者请求/响应服务的变化位。FCB位用来防止信息传输的丢失和重复。

启动站向同一从动站传输新的发送/确认或请求/响应传输服务时，将FCB取相反值。启动站保存每一个从动站FCB值，若超时未收到从动站的报文，或接收出现差错，则启动站不改变FCB的状态，重复原来的发送/确认或者请求/响应服务。

复位命令中的FCB=0，从动站接收复位命令后将FCB置“0”。

4.3.3.2.4　请求访问位ACD
ACD位用于上行响应报文中。ACD=1表示终端有重要事件等待访问，则附加信息域中带有事件计数器EC（EC见本部分4.3.4.6.3）；ACD=0表示终端无事件数据等待访问。

ACD置“1”和置“0”规则：

——自上次收到报文后发生新的重要事件，ACD位置“1”；

——收到主站请求事件报文并执行后，ACD位置“0”。

4.3.3.2.5　帧计数有效位FCV
FCV=1：表示FCB位有效；FCV=0：表示FCB位无效。

4.3.3.2.6　功能码

当启动标志位PRM =1时，功能码定义见表2：


表2　功能码定义（PRM=1）
	功能码
	帧类型
	服务功能

	0
	——
	备用

	1
	发送∕确认
	复位命令

	2～3
	——
	备用

	4
	发送∕无回答
	用户数据

	5～8
	——
	备用

	9
	请求∕响应帧
	链路测试

	10
	请求∕响应帧
	请求1级数据

	11
	请求∕响应帧
	请求2级数据

	12～15
	——
	备用


当启动标志位PRM =0时，功能码定义见表3：


表3　功能码定义（PRM=0）
	功能码
	帧类型
	服务功能

	0
	确认
	认可

	1～7
	——
	备用

	8
	响应帧
	用户数据

	9
	响应帧
	否认：无所召唤的数据

	10
	——
	备用

	11
	响应帧
	链路状态

	12～15
	——
	备用


本部分规定：

——启动站功能码10（请求1级数据）用于应用层请求确认（CON=1）的链路传输，应用层请求确认标志见本部分4.3.4.3.4。

——启动站功能码11（请求2级数据）用于应用层请求数据的链路传输。

4.3.3.3　地址域A
4.3.3.3.1　地址域格式

地址域由行政区划码A1、终端地址A2、主站地址和组地址标志A3组成，格式见表4：


表4　地址域格式

	地址域
	数据格式
	字节数

	行政区划码A1
	BCD
	2

	终端地址A2
	BIN
	2

	主站地址和组地址标志A3
	BIN
	1


4.3.3.3.2　行政区划码A1
行政区划码按GB 2260—91的规定执行。

4.3.3.3.3　终端地址A2
终端地址A2选址范围为1～65535。A2=0000H为无效地址，A2=FFFFH且A3的D0位为“1”时表示系统广播地址。

4.3.3.3.4　主站地址和组地址标志A3
A3的D0位为终端组地址标志，D0=0表示终端地址A2为单地址；D0=1表示终端地址A2为组地址；A3的D1～D7组成0～127个主站地址MSA。

——主站启动的发送帧的MSA应为非零值，其终端响应帧的MSA应与主站发送帧的MSA相同。

——终端启动发送帧的MSA应为零，其主站响应帧的MSA也应为零。

4.3.3.4　帧校验和

帧校验和是用户数据区所有字节的八位位组算术和，不考虑溢出位。用户数据区包括控制域、地址域、链路用户数据（应用层）三部分。

4.3.4　应用层

4.3.4.1　应用层格式

应用层（链路用户数据）格式定义见图4：

	应用层功能码AFN

	帧序列域SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	附加信息域AUX


图4　应用层定义
对于应用层需要加密的关键数据，采用对称算法进行数据加解密。加密的数据区包括：应用层功能码、数据单元标识及数据单元部分。通过密码机采用对称密钥算法将明文数据加密成密文，故用户数据长度会相应改变。

    终端在收到采用对称密钥算法加密的密文信息后，对数据进行解密，解密成功返回原始的明文信息及明文信息的数据长度。

4.3.4.2　应用层功能码AFN
应用层功能码AFN由一字节组成，采用二进制编码表示，具体定义见表5：


表5　应用层功能码定义

	应用功能码AFN
	应用功能定义

	00H
	确认∕否认

	01H
	复位

	02H
	链路接口检测

	03H
	中继站命令

	04H
	设置参数

	05H
	控制命令

	06H
	身份认证及密钥协商

	07H
	备用

	08H
	请求被级联终端主动上报

	09H
	请求终端配置



表5（续）
	0AH
	查询参数

	0BH
	请求任务数据

	0CH
	请求1类数据（实时数据）

	0DH
	请求2类数据（历史数据）

	0EH
	请求3类数据（事件数据）

	0FH
	文件传输

	10H
	数据转发

	11H～FFH
	备用


4.3.4.3　帧序列域SEQ
4.3.4.3.1　帧序列域SEQ定义

帧序列域SEQ为1字节，用于描述帧之间的传输序列的变化规则，由于受报文长度限制，数据无法在一帧内传输，需要分成多帧传输（每帧都应有数据单元标识，都可以作为独立的报文处理）。SEQ定义如图5：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3D0

	TpV
	FIR
	FIN
	CON
	PSEQ∕RSEQ


图5　SEQ定义

4.3.4.3.2　帧时间标签有效位TpV
TpV=0：表示在附加信息域中无时间标签Tp；

TpV=1：表示在附加信息域中带有时间标签Tp（Tp定义见本部分4.3.4.6.4）。

4.3.4.3.3　首帧标志FIR、末帧标志FIN
FIR：置“1”，报文的第一帧。

FIN：置“1”，报文的最后一帧。

FIR、FIN组合状态所表示的含义见表6：


表6　帧  标  志

	FIR
	FIN
	应用说明

	0
	0
	多帧：中间帧

	0
	1
	多帧：结束帧

	1
	0
	多帧：第1帧，有后续帧。

	1
	1
	单帧


4.3.4.3.4　请求确认标志位CON
在所收到的报文中，CON位置“1”，表示需要对该帧报文进行确认；置“0”，表示不需要对该帧报文进行确认。

4.3.4.3.5　启动帧序号PSEQ/响应帧序号RSEQ
a）
启动帧序号PSEQ

PSEQ取自1字节的启动帧计数器PFC的低4位计数值0～15。

b）
启动帧帧序号计数器PFC

每一对启动站和从动站之间均有1个独立的、由1字节构成的计数范围为0～255的启动帧帧序号计数器PFC，用于记录当前启动帧的序号。启动站每发送1帧报文，该计数器加1，从0～255循环加1递增；重发帧则不加1。

c）
响应帧序号RSEQ

响应帧序号RSEQ以启动报文中的PSEQ作为第一个响应帧序号，后续响应帧序号在RSEQ的基础上循环加1递增，数值范围为0～15。

d）
帧序号改变规则

1）
启动站发送报文后，当一个期待的响应在超时规定的时间内没有被收到，如果允许启动站重发，则该重发的启动帧序号PSEQ不变。重发次数可设置，最多3次；重发次数为0，则不允许重发。
2）
当TpV=0时，如果从动站连续收到两个具有相同启动帧序号PSEQ的启动报文，通常意味着报文的响应未被对方站收到。在这种情况下，则重发响应（不必重新处理该报文）。
3）
当TpV=0时，如果启动站连续收到两个具有相同响应帧序号RSEQ的响应帧，则不处理第二个响应。

4）终端在开始响应第二个请求之前，必须将前一个请求处理结束。终端不能同时处理多个请求。

4.3.4.3.6　帧序列域变化规则

帧序列域变化规则详见图6，其中：S1、S2、S3分别表示链路传输服务类别，见本部分4.4.1。


[image: image1]
图6　帧序列域变化（一）

[image: image2]

[image: image3]
图6　帧序列域变化（二）
4.3.4.4　数据单元标识

4.3.4.4.1　数据单元标识定义

数据单元标识由信息点标识DA和信息类标识DT组成，表示信息点和信息类型，格式见图7：
	信息点DA
	DA1
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	
	DA2
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	信息类DT
	DT1
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	
	DT2
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0


图7　数据单元标识定义

4.3.4.4.2　信息点DA
信息点DA由信息点元DA1和信息点组DA2两个字节构成。

DA2采用二进制编码方式表示信息点组，DA1对位表示某一信息点组的1～8个信息点，以此共同构成信息点标识pn（n=1～2040），格式见图8：
	信息点组DA2
	信息点元DA1

	D7～D0
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	1
	p8
	p7
	p6
	p5
	p4
	p3
	p2
	p1

	2
	p16
	p15
	p14
	p13
	p12
	p11
	p10
	p9

	3
	p24
	p23
	p22
	p21
	p20
	p19
	p18
	p17

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	255
	P2040
	P2039
	P2038
	P2037
	P2036
	P2035
	P2034
	P2033


图8　信息点格式

——当DA1和DA2全为“0”时，表示终端信息点，用p0表示；

信息点标识pn对应于不同信息类标识Fn可以是测量点号、总加组号、控制轮次、直流模拟量端口号、任务号。

4.3.4.4.3　信息类DT
信息类DT由信息类元DT1和信息类组DT2两个字节构成。

DT2采用二进制编码方式表示信息类组，DT1对位表示某一信息类组的1～8种信息类型，以此共同构成信息类标识Fn（n=1～248），格式见图9：
	信息类组DT2
	信息类元D T1

	D7～D0
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	0
	F8
	F7
	F6
	F5
	F4
	F3
	F2
	F1

	1
	F16
	F15
	F14
	F13
	F12
	F11
	F10
	F9

	2
	F24
	F23
	F22
	F21
	F20
	F19
	F18
	F17

	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	30
	F248
	F247
	F246
	F245
	F244
	F243
	F242
	F241

	……
	未定义

	255
	


图9　信息类格式

4.3.4.5　数据单元

数据单元为按数据单元标识所组织的数据，包括参数、命令等。

数据组织的顺序规则：先按pn从小到大、再按Fn从小到大的次序，即：完成一个信息点pi的所有信息类Fn的处理后，再进行下一个pi+1的处理。

终端在响应主站对终端的参数或数据请求时，如终端没有所需的某个数据项，则将应答报文中DT的对应标志位清除；如终端仅是没有某个数据项中的部分内容，则应将该数据项中的所缺部分内容的每个字节填写“EEH”。

4.3.4.6　附加信息域AUX
4.3.4.6.1　附加信息域AUX定义

附加信息域可由消息认证码字段PW、事件计数器EC和时间标签Tp组成，格式见图10：

	消息认证码字段PW（下行）∕事件计数器EC（上行）

	时间标签Tp


图10　附加信息域定义

——消息认证码字段用于重要的下行报文中；

——事件计数器用于具有重要事件告警状态需上报的上行报文中；

——时间标签用于允许同时建立多个通信服务的链路传输和信道延时特性较差的传输中。

4.3.4.6.2　消息认证码字段PW
消息认证码字段PW用于重要下行报文中，由16字节组成，PW是由主站按系统约定的认证算法产生，并在主站发送的报文中下发给终端，由终端进行校验认证，通过则响应主站命令，反之则否认。

终端在收到带有PW的报文，必须在认证通过后，才能响应命令。

4.3.4.6.3　事件计数器EC
事件计数器EC用于ACD位置“1”的上行响应报文中，EC由2字节组成，分别为重要事件计数器EC1和一般事件计数器EC2。计数范围0～255，循环加1递增。格式见表7：


表7　事件计数器格式

	事件计数器EC
	数据格式
	字节数

	重要事件计数器EC1
	BIN
	1

	一般事件计数器EC2
	BIN
	1


每发生1个事件，相应的计数器自动加1。

4.3.4.6.4　时间标签Tp
时间标签用于交换网络通道中，对采用同时建立多个通信服务的传输服务，进行辅助判决接收报文的时序和时效性。

时间标签Tp由6字节组成，格式见表8：


表8　时 间 标 签 格 式

	数据名称
	数据格式
	单位
	字节数

	启动帧帧序号计数器PFC
	BIN
	
	1

	启动帧发送时标
	见附录A.16
	秒分时日
	4

	允许发送传输延时时间
	BIN
	min
	1


间标签Tp由启动站产生，并通过报文传送给从动站，从动站据此判决收到的报文的时序和时效性，如判别有效，从动站发送响应帧，并在响应帧中将时间标签Tp返回启动站。

启动帧帧序号计数器PFC：见本部分4.3.4.3.5中的b）。

启动帧发送时标：记录启动帧发送的时间。

允许发送传输延时时间：指启动帧从开始发送至从动站接收到报文之间启动站所允许的传输延时时间。

从动站的时效性判断规则：

——如从动站的当前时间与Tp中的启动帧发送时标之间的时间差大于Tp中的允许传输延时时间，从动站则舍弃该报文；

——如时间差不大于Tp中的允许传输延时时间，则做出响应；

——如Tp中的允许传输延时时间为“0”，则从动站不进行上述两项的判断。

4.4　链路传输

4.4.1　传输服务类别

传输服务类别见表9：


表9　传 输 服 务 类 别

	类别
	功能
	用途

	S1
	发送∕无回答
	启动站发送传输，从动站不回答。

	S2
	发送∕确认
	启动站发送复位命令，从动站回答确认。

	S3
	请求∕响应
	启动站请求从动站的响应，从动站作确认、否认或数据响应。


4.4.2　非平衡传输过程

4.4.2.1　适用信道

半双工通道和专用无线通道应采用非平衡传输规则。

4.4.2.2　发送／无回答服务

在前一次通信服务的传输过程结束后，并且至少间隔33个空闲位，才开始新一次发送传输。

4.4.2.3　发送／确认服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次发送帧传输。

当从动站正确收到启动站报文，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧

4.4.2.4　请求／响应服务

在前一次通信服务结束后，才能开始新一次请求帧传输。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

从动站正确收到启动站请求2级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

当FCV有效时，可采用防止报文丢失和报文重复传送：

——未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文且不改变FCB值，最大重发次数可设定。

——在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的FCB值相同，则重发原保存的响应帧。

4.4.2.5　通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。在发送下一帧之前，需等待一个超时时间。

从动站若检出帧出错则不作回答。

4.4.3　平衡传输过程

4.4.3.1　适用信道

全双工通道和数据交换网络通道可采用平衡传输规则。

4.4.3.2　发送／无回答服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

4.4.3.3　发送／确认服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

当从动站正确收到启动站报文时，并能执行启动站报文的命令，则发送确认帧；否则发送否认帧。

4.4.3.4　请求／响应服务

启动站允许建立一个或多个通信服务。当同时建立多个通信服务时，由启动站进行数据流控制。

从动站正确收到启动站请求1级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；否则发送否认帧。

从动站正确收到启动站请求2级数据帧，如所请求的数据全部有效，则发送响应帧；如所请求的数据部分有效，则根据能响应的数据内容组织数据单元标识发送响应帧；如所请求的数据全部无效，则发送否认帧。

终端作为从动站响应新的请求服务之前，必须完成前一个请求服务的响应。

当FCV有效时，可采用FCB位防止报文丢失和报文重复传送：

——未收到响应帧或响应帧受到干扰，则重发原报文并不改变FCB值，最大重发次数可设定。

——在从动站收到启动站的请求帧，并向启动站发送响应帧，此时在从动站将此响应帧保存起来。在前后两次接收到的请求帧中的FCB值不同时，则清除原保存的响应帧，并形成新的响应帧；否则若前后两个请求帧的FCB值相同，则重发原保存的响应帧。

4.4.3.5　通信出错处理

启动站在规定时间内没有正确收到响应报文时，作为超时处理，放弃该通信服务。超时时间应考虑信道网络延时、中继环节延时、终端响应时间等因素。

从动站若检出帧出错则不作回答。

4.5　物理层接口

4.5.1　短信（SMS）传输接口

基于短信实现时，采用8位编码的PDU方式通讯，当要传输的报文长度大于数据服务提供商规定的一帧短信允许的传输字节数时，应该对所要传输的报文进行分拆，PDU用户数据区的内容即为本协议.完整的或分拆的报文内容。具体的短信分拆规定见附录E。
4.5.2　TCP和UDP的传输接口

该类接口的登录链接和心跳检测采用链路测试服务，链路测试周期可设定。登录和心跳检测的详细定义见附录E。

4.5.3　串行通信传输接口

字节传输按异步方式进行，它包含8个数据位、1个起始位“0”、1个偶校验位P和1个停止位“1”，定义见图11：
	0
	D0
	D1
	D2
	D3
	D4
	D5
	D6
	D7
	P
	1

	起始位
	8个数据位
	偶校验位
	停止位


图11　串行通信接口定义

4.5.4　红外通信传输接口

采用红外通信方式实现当地数据传输时，字节格式与串行通信传输格式相同，在发送数据时，在有效数据帧前加1～4个FEH作为前导码。
5　报文应用及数据结构

5.1　确认∕否认（AFN=00H）
5.1.1　报文格式

确认∕否认报文是对接收报文中需要被确认（CON=1）的回答，以及终端对所请求的数据不具备响应条件的否认回答。该报文为单帧报文，帧序列域的标志位FIR=1，FIN=1，CON=0。格式见图12：
	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=00H

	SEQ

	数据单元标识

	数据单元

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图12　确认/否认报文格式

5.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表10：


表10　确认/否认Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	全部确认：对收到报文中的全部数据单元标识进行确认
	p0

	F2
	全部否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行否认
	p0

	F3
	按数据单元标识确认和否认：对收到报文中的全部数据单元标识进行逐个确认/否认
	p0

	F4～F248
	备用
	


5.1.3　Fn的数据单元格式

5.1.3.1　F1：全部确认

无数据体。

5.1.3.2　F2：全部否认

无数据体。

5.1.3.3　F3：按数据单元标识确认和否认

数据单元格式见表11：


表11　确认/否认F3数据单元格式

	数据内容
	字节数

	AFN（要被确认的报文的AFN）
	1

	数据单元标识1
	4

	ERR1
	1

	数据单元标识2
	4

	ERR2
	1

	……
	


ERR由1字节采用二进制编码表示，定义见附录D。

5.2　复位命令（AFN=01H）
5.2.1　下行报文
复位命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。
5.2.1.1　报文格式

复位命令下行报文格式见图13：
	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=01H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	PW（见本部分4.3.4.6.2）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图13　复位命令下行报文格式

5.2.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表12：


表12　复 位 Fn 定 义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	硬件初始化
	p0

	F2
	数据区初始化
	p0

	F3
	参数及全体数据区初始化（即恢复至出厂配置）
	p0

	F4
	参数（除与系统主站通信有关的）及全体数据区初始化
	p0

	F5～F248
	备用
	


5.2.2　上行报文

复位命令的上行报文为确认∕否认报文，详见本部分5.1。

5.3　链路接口检测（AFN=02H）
5.3.1　适用范围

适用于交换网络传输信道。

5.3.2　上行报文

5.3.2.1　报文格式

链路接口检测命令上行报文格式见图14：
	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=02H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	CS

	16H


图14　链路接口检测报文格式

5.3.2.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表13：


表13　检测报文Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	登录
	p0

	F2
	退出登录
	p0

	F3
	心跳
	p0

	F4～F248
	备用
	


5.3.3　下行报文

链路接口检测命令下行报文为确认/否认报文中的F3按数据单元标识确认和否认，详见本部分5.1。

5.4　中继站命令（AFN=03H）
5.4.1　下行报文

5.4.1.1　报文格式

中继站命令下行报文格式见图15：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=03H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	数据单元

	CS

	16H


图15　中继站命令下行报文格式

5.4.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表14：


表14　中继站命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	中继站工作状态控制
	p0

	F2
	中继站工作状态查询
	p0

	F3
	中继站工作状态切换记录查询
	p0

	F4
	中继站运行状况统计数据查询
	p0

	F5～F248
	备用
	


5.4.1.3　Fn的数据单元格式

5.4.1.3.1　F1：中继站工作状态控制

数据单元格式见表15：


表15　中继站命令F1数据格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	中继站工作状态控制
	BS8
	1


——D0～D1：值班机/备份机切换控制：D0=0、D1=0：表示不切换；D0=1、D1=1：表示切换；D0、D1为其他是无效。

——D2～D3：值班机中继转发允许标志：D2=0、D3=0：表示不允许；D2=1、D3=1：表示允许；D2、D3为其他是无效。

——D4～D7：备用。

5.4.1.3.2　F2：中继站工作状态查询

无数据单元。

5.4.1.3.3　F3：中继站工作状态切换记录查询

无数据单元。

5.4.1.3.4　F4：中继站运行状况统计数据查询

无数据单元。

5.4.2　上行报文

5.4.2.1　报文格式

中继站命令应答报文格式见图16：
	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=03H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	数据单元

	CS

	16H


图16　中继站应答报文格式

5.4.2.2　Fn和pn定义

同本部分5.4.1.2。

5.4.2.3　Fn的数据单元格式

5.4.2.3.1　F1：中继站工作状态控制应答

数据单元格式见表16：


表16　中继站工作状态应答数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	当前中继站工作状态
	BS8
	1


——D0～D3：A机工作状态：

● D0～D1：A机状态，编码表示0～3，0：不存在，1：正常，2：故障，3：备用；

● D2置“0”：A机为备份机，置“1”：A机为值班机；

● D3置“0”：A机禁止中继转发，置“1”：A机允许中继转发。

——D4～D7：B机工作状态：

● D4～D5：B机状态，编码表示0～3，0：不存在，1：正常，2：故障，3：备用；

● D6置“0”：B机为备份机，置“1”：B机为值班机；

● D7置“0”：B机禁止中继转发，置“1”：B机允许中继转发。

5.4.2.3.2　F2：中继站工作状态应答

同本部分5.4.2.3.1。

5.4.2.3.3　F3：中继站工作状态切换记录应答

数据单元格式见表17：


表17　中继站切换记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	最近十次切换时间：分时日月年
	见附录A.15
	5


	最近十次切换前中继站工作状态
	BS8
	1

	最近十次切换后中继站工作状态
	BS8
	1

	……
	……
	……

	最近一次切换时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	最近一次切换前中继站工作状态
	BS8
	1

	最近一次切换后中继站工作状态
	BS8
	1


中继站工作状态：同本部分5.4.2.3.1中“当前中继站工作状态”的定义。

5.4.2.3.4　F4：中继站运行状况统计数据应答

数据单元格式见表18：


表18　中继站运行统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	切换累计次数
	BIN
	次
	2

	A机值班累计时间
	BIN
	min
	2

	A机正常运行累计时间
	BIN
	min
	2

	B机值班累计时间
	BIN
	min
	2

	B机正常运行累计时间
	BIN
	min
	2


5.5　设置参数（AFN=04H）
5.5.1　下行报文
设置参数命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。
5.5.1.1　报文格式

设置参数下行报文格式见图17：
	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=04H

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	PW（见本部分4.3.4.6.2）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图17　设置参数下行报文格式

5.5.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表19：


表19　设置参数Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	终端上行通信口通信参数设置
	p0

	F2
	终端上行通信口无线中继转发设置
	p0

	F3
	主站IP地址和端口
	p0

	F4
	主站电话号码和短信中心号码
	p0

	F5
	终端上行通信消息认证参数设置
	p0

	F6
	终端组地址设置
	p0

	F7
	终端IP地址和端口
	p0

	F8
	终端上行通信工作方式（以太专网或虚拟专网）
	p0

	组2
	
	

	F9
	终端事件记录配置设置
	p0

	F10
	终端电能表/交流采样装置配置参数
	p0

	F11
	终端脉冲配置参数
	p0

	F12
	终端状态量输入参数
	p0

	F13
	终端电压/电流模拟量配置参数
	p0

	F14
	终端总加组配置参数
	p0

	F15
	有功总电能量差动越限事件参数设置
	p0

	F16
	虚拟专网用户名、密码
	p0

	组3
	
	

	F17
	终端保安定值
	p0

	F18
	终端功控时段
	p0

	F19
	终端时段功控定值浮动系数
	p0

	F20
	终端月电能量控定值浮动系数
	p0

	F21
	终端电能量费率时段和费率数
	p0

	F22
	终端电能量费率
	p0

	F23
	终端催费告警参数
	p0

	F24
	备用
	

	组4
	
	

	F25
	测量点基本参数
	测量点号

	F26
	测量点限值参数
	测量点号

	F27
	测量点铜损、铁损参数
	测量点号

	F28
	测量点功率因数分段限值
	测量点号



表19（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F29
	终端当地电能表显示号
	测量点号

	F30
	终端台区集中抄表停抄/投抄设置
	测量点号 

	F31
	载波从节点附属节点地址
	测量点号 

	F31～F32
	备用
	

	组5
	
	

	F33
	终端抄表运行参数设置
	p0

	F34
	集中器下行通信模块的参数设置
	p0

	F35
	终端台区集中抄表重点户设置
	p0

	F36
	终端上行通信流量门限设置
	p0

	F37
	终端级联通信参数
	p0

	F38
	1类数据配置设置 （在终端支持的1类数据配置内）
	p0

	F39
	2类数据配置设置 （在终端支持的2类数据配置内）
	p0

	F40
	备用
	

	组6
	
	

	F41
	时段功控定值
	总加组号

	F42
	厂休功控参数
	总加组号

	F43
	功率控制的功率计算滑差时间
	总加组号

	F44
	营业报停控参数
	总加组号

	F45
	功控轮次设定
	总加组号

	F46
	月电量控定值
	总加组号

	F47
	购电量（费）控参数
	总加组号

	F48
	电控轮次设定
	总加组号

	组7
	
	

	F49
	功控告警时间
	控制轮次

	F50～F56
	备用
	

	组8
	
	

	F57
	终端声音告警允许∕禁止设置
	p0

	F58
	终端自动保电参数
	p0

	F59
	电能表异常判别阈值设定
	p0

	F60
	谐波限值
	p0

	F61
	直流模拟量接入参数
	p0

	F62～F64
	备用
	

	组9
	
	

	F65
	定时上报1类数据任务设置
	任务号

	F66
	定时上报2类数据任务设置
	任务号



表19（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F67
	定时上报1类数据任务启动/停止设置
	任务号

	F68
	定时上报2类数据任务启动/停止设置
	任务号

	F69～F72
	备用
	

	组10
	
	

	F73
	电容器参数
	测量点号

	F74
	电容器投切运行参数
	测量点号

	F75
	电容器保护参数
	测量点号

	F76
	电容器投切控制方式
	测量点号

	F77～F80
	备用
	

	组11
	
	

	F81
	直流模拟量变比
	直流模拟量端口号

	F82
	直流模拟量限值
	直流模拟量端口号

	F83
	直流模拟量冻结参数
	直流模拟量端口号

	F84～F248
	备用
	


5.5.1.3　Fn的数据单元格式

5.5.1.3.1　F1：终端上行通信口通信参数设置

数据单元格式见表20：


表20　上行通信口通信参数设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端数传机延时时间RTS
	BIN
	20ms
	1

	终端作为启动站允许发送传输延时时间
	BIN
	min
	1

	终端等待从动站响应的超时时间和重发次数
	BIN
	秒、次
	2

	需要主站确认的通信服务（CON=1）的标志
	BS8
	
	1


	心跳周期
	BIN
	min
	1


——终端作为启动站允许发送传输延时时间：

具体说明同本部分4.3.4.6.4中的“允许发送传输延时时间”。

——终端等待从动站响应的超时时间和重发次数：格式如下图18：

	D7～D6
	D5～D4
	D3～D0

	确认超时时间（单位：秒）

	备用
	重发次数
	确认超时时间（单位：秒）


图18　超时和重发次数格式

终端等待从动站响应的超时时间由上图中的第一字节的D0～D7和第二字节的D0～D3组成，表示0～4095秒范围的超时时间，以供终端判别从动站响应帧的超时。

重发次数由第二字节的D4～D5组成，取值范围为0～3，为0表示不允许重发。

——需要主站确认的通信服务（CON=1）的标志：

按位表示，置“1”：允许终端需要主站确认，置“0”：不允许，各对应的通信服务定义如下：

● D0：1类数据自动上报，

● D1：2类数据自动上报，

● D2：3类数据自动上报，

● D3～D7：备用。

5.5.1.3.2　F2：终端上行通信口无线中继转发设置（没看到功能）
数据单元格式见表21：


表21　上行通信无线中继转发设置数据单元格式

	数据内容
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	

	允许∕禁止
	被转发的终端地址数n
	1

	被转发终端地址i（i=1～n）
	2*n


——允许∕禁止：由第1字节的 D7表示允许或禁止终端转发，置“0”：禁止，置 “1”：允许。

——被转发的终端地址数n：由第1字节的D0～D6位表示，数值范围0～16。

——被转发终端地址：每个地址为2字节，与终端地址A2定义相同，见本部分4.3.3.3.3。

5.5.1.3.3　F3：主站IP地址和端口

数据单元格式见表22：


表22　主站IP地址和端口数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	IP地址1段
	BIN
	1
	主用

	IP地址2段
	BIN
	1
	

	IP地址3段
	BIN
	1
	

	IP地址4段
	BIN
	1
	

	端口地址
	BIN
	2
	

	IP地址1段
	BIN
	1
	备用

	IP地址2段
	BIN
	1
	

	IP地址3段
	BIN
	1
	

	IP地址4段
	BIN
	1
	

	端口地址
	BIN
	2
	

	APN
	ASCII
	16
	


——本部分ASCII字符指“USASCII”（即“ISO646US”）字符集所定义字符。暂不考虑双字节字符。对ASCII字符进行发送时，按字串字面顺序，由左到右依次发送，即最左面的字符最先发送。如果字串长度少于标准中要求长度，则在后续字节上补0H。

5.5.1.3.4　F4：主站电话号码和短信中心号码

数据单元格式见表23：


表23　主站电话、短信号码数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	
	

	Z0
	Z1
	BIN
	1
	主站电话号码
或主站手机
号码

	Z2
	Z3
	BIN
	1
	

	Z4
	Z5
	BIN
	1
	

	Z6
	Z7
	BIN
	1
	

	Z8
	Z9
	BIN
	1
	

	Z10
	Z11
	BIN
	1
	

	Z12
	Z13
	BIN
	1
	

	Z14
	Z15
	BIN
	1
	

	SM0
	SM1
	BIN
	1
	短信中心号码

	SM2
	SM3
	BIN
	1
	

	SM4
	SM5
	BIN
	1
	

	SM6
	SM7
	BIN
	1
	

	SM8
	SM9
	BIN
	1
	

	SM10
	SM11
	BIN
	1
	

	SM12
	SM13
	BIN
	1
	

	SM14
	SM15
	BIN
	1
	


——普通电话信道：前8字节有效，代表16位电话号码，后8字节无效，每位号码数据范围0至B：0～9表示电话号码0……9；A为“，”，代表拨号停顿（延时）；B为“#”。

——GSM/CDMA信道：前8字节代表主站手机电话号码，后8字节代表短消息服务中心电话号码。

——Z0～Z15对应电话号码第一位至最末位，余下未填满部分填FH。

5.5.1.3.5　F5：终端上行通信消息认证参数设置

数据单元格式见表24：


表24　上行通信消息认证参数设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	消息认证方案号
	BIN
	1

	消息认证方案参数
	BIN
	2


——消息认证方案号：用于表示由系统约定的各种消息认证方案，取值范围0～255，其中：0表示不认证，255表示专用硬件认证方案，1～254用于表示各种软件认证方案。

5.5.1.3.6　F6：终端组地址设置

数据单元格式见表25：


表25　终端组地址设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端组地址1
	BIN
	2

	终端组地址2
	BIN
	2

	……
	……
	……

	终端组地址8
	BIN
	2


——组地址由2字节组成，每个终端可设置8个组地址。组地址为0时，表示不设组地址。

5.5.1.3.7　F7：终端IP地址和端口

数据单元格式见表22：


表26　终端IP和端口数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	终端IP地址1段
	BIN
	1
	IP地址

	终端IP地址2段
	BIN
	1
	

	终端IP地址3段
	BIN
	1
	

	终端P地址4段
	BIN
	1
	

	子网掩码地址1段
	BIN
	1
	子网掩码

	子网掩码地址2段
	BIN
	1
	

	子网掩码地址3段
	BIN
	1
	

	子网掩码地址4段
	BIN
	1
	

	网关地址1段
	BIN
	1
	网关

	网关地址2段
	BIN
	1
	

	网关地址3段
	BIN
	1
	

	网关地址4段
	BIN
	1
	

	代理类型
	BIN
	1
	代理服务器

	代理服务器地址1段
	BIN
	1
	

	代理服务器地址2段
	BIN
	1
	

	代理服务器地址3段
	BIN
	1
	

	代理服务器地址4段
	BIN
	1
	

	代理服务器端口
	BIN
	2
	

	代理服务器连接方式
	BIN
	1
	

	用户名长度m
	BIN
	1
	

	用户名
	ASCII
	m
	

	密码长度n
	BIN
	1
	

	密码
	ASCII
	n
	

	终端侦听端口
	BIN
	2
	


——代理类型：数值范围0～3，依次表示：不使用代理、http connect代理、socks4代理、socks5代理。

——代理服务器连接方式：数值范围0～1，依次表示：无需验证、需要用户名/密码。

——用户名长度m：数值范围0～20，当为0时，表示无用户名，当为非0时，表示连接方式需要用户名验证。

——密码长度n：数值范围0～20，当为0时，表示无密码，当为非0时，表示连接方式需要密码验证。

5.5.1.3.8　F8：终端上行通信工作方式（以太专网或虚拟专网）
数据单元格式见表27：


表27　以太网、虚拟网工作方式设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数
	说明

	工作模式
	BS8
	
	1
	

	永久在线、时段在线模式重拨间隔
	BIN
	秒
	2
	客户机模式下

	被动激活模式重拨次数
	BIN
	次
	1
	

	被动激活模式连续无通信自动断线时间
	BIN
	min
	1
	

	时段在线模式允许在线时段标志
	BS24
	
	3
	


——工作模式：

● D7：按位表示TCP/UDP，置“0”为TCP；置“1”为UDP。

● D6：备用。

● D5～D4：编码表示终端的三种工作模式，取值范围0～2依次表示混合模式、客户机模式、服务器模式，具体说明如下：

混合模式：终端在未建立任何网络连接的状态下，可接收其他网络节点发起的连接请求，也可以由特定条件触发连接动作，主动连接主站。

注：主动连接主站指主动连接本部分5.5.1.3.3“F3：主站IP地址和端口”中指定的服务器IP和端口。

客户机模式：在特定条件下主动连接主站。

服务器模式：等待其他网络节点主动连接终端。

● D3～D2：备用。

● D1～D0：编码表示当终端工作在客户机模式下的三种在线模式，取值范围1～3依次表示永久在线模式、被动激活模式、时段在线模式。

永久在线模式：即终端在上电后就主动连接主站。

被动激活模式：即终端等待主站激活信息，接收到激活信息后主动连接主站。

时段在线模式：即终端根据主站设置的允许在线时段主动连接主站。

——永久在线、时段在线模式重拨间隔：取值0～65535，

当终端工作在永久在线模式，发生掉线失去与主站连接时，终端等待“重拨间隔”设定的时间间隔后，自动连接主站；若间隔时间未到，除非有外界干预，终端不启动与主站的连接。

——被动激活模式重拨次数：取值0～255，

当终端工作在被动激活模式，终端被激活后，终端主动连接主站，若建立连接连续失败“重拨次数”设定的次数后，终端便停止连接，等待下次被激活。

——被动激活模式连续无通信自动断线时间：取值0～255，
当终端工作在被动激活模式，终端与主站连接建立成功后，若终端连续无通信时间超过设定值（被动激活模式连续无通信自动断线时间），则终端自动断开连接，等待下一次被激活。

——时段在线模式允许在线时段标志：D0～D23按位顺序对应表示0～23点
置“1”表示允许在线时段，置“0”表示禁止在线时段，当相邻时段的设定值相同时，合并为一个长时段。

5.5.1.3.9　F9：终端事件记录配置设置

数据单元格式见表28：


表28　终端事件记录配置设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	事件记录有效标志位
	BS64
	8

	事件重要性等级标志位
	BS64
	8


——事件记录有效标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，置“1”：需要对该位所对应的告警事件进行记录；置“0”：不需要记录。
——事件重要性等级标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，置“1”：该位所对应的告警事件为重要事件，该事件发生后，如通道具备主动上报条件，应主动上报事件记录，如不具备主动上报条件，通过ACD位上报；
置“0”：该位所对应的告警事件为一般事件，该事件发生后，只需要进行事件记录。

5.5.1.3.10　F10：终端电能表/交流采样装置配置参数

数据单元格式见表29：


表29　终端电能表/交采装置配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次电能表/交流采样装置配置数量n
	BIN
	2
	

	电能表/交流采样装置序号
	BIN
	2
	本次配置第1块电能表/交流采样装置

	所属测量点号
	BIN
	2
	

	通信速率及端口号
	BIN
	1
	

	通信协议类型
	BIN
	1
	

	通信地址
	见附录A.12
	6
	

	通信密码
	BIN
	6
	

	电能费率个数
	BS8
	1
	

	有功电能示值整数位及小数位个数
	BS8
	1
	

	所属采集器通信地址
	见附录A.12
	6
	

	用户大类号及用户小类号
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	电能表/交流采样装置序号
	BIN
	2
	本次配置第n块电能表/交流采样装置

	所属测量点号
	BIN
	2
	

	通信速率及通信端口号
	BIN
	1
	

	通信协议类型
	BIN
	1
	

	通信地址
	见附录A.12
	6
	

	通信密码
	BIN
	6
	

	电能费率个数
	BS8
	1
	

	有功电能示值整数位及小数位个数
	BS8
	1
	

	所属采集器通信地址
	见附录A.12
	6
	

	用户大类号及用户小类号
	BS8
	1
	


——本次电能表/交流采样装置配置数量n：数值范围0～2040。

——电能表/交流采样装置序号：数值范围1～2040。

——所属测量点号：数值范围0～2040，如为“0”，表示本序号的电能表/交流采样装置未指向任何测量点，即被“删除”。

——通信速率及通信端口号：

● D7～D5编码表示电能表、交流采样装置与终端的通信波特率， 1～7依次表示600、1200、2400、4800、7200、9600、19200；0：表示无需设置或使用默认的，例如本通信端口号的接口及通道类型为2时（即本端口是以串行接口与窄带低压载波通信模块相连接，参见本部分5.9.2.4.2中相关内容），本数值无意义，设为0，实际使用的通信速率按本部分5.5.1.3.32的设置执行。

● D4～D0编码表示电能表、交流采样装置与终端连接所对应的终端通信端口号，数值范围1～31，其他值无效。

——通信协议类型：数值范围0～255，其中0：表示终端无需对本序号的电能表/交流采样装置进行抄表；1：DL/T 645—1997.；2：交流采样装置通信协议；30：DL/T 645—2007；31：“串行接口连接窄带低压载波通信模块”接口协议；其他：备用。

——通信地址：数值范围0～999999999999。

——通信密码：终端与电能表通信的密码。

——电能费率个数

● D7～D6：备用。

● D5～D0：编码表示通信接入的测量点的电能费率个数，数值范围1～48。

——有功电能示值的整数位及小数位个数：

● D7～D4：备用

● D3～D2：编码表示通信接入的电能表的有功电能示值的整数位个数，数值范围0～3依次表示4～7位整数。

● D1～D0：编码表示通信接入的电能表的有功电能示值的小数位个数，数值范围0～3依次表示1～4位小数。

——所属采集器通信地址：数值范围0～999999999999，如为“0”，表示本电能表未通过采集器连接到终端（或称“台区集中器”），而是直接连接到了终端（或称“台区集中器”）。

——用户大类号及用户小类号：

D7～D4：编码表示本电能表所属的用户大类号，数值范围0～15，依次表示16个用户大类号。

● D3～D0：编码表示本电能表所属的用户小类号，数值范围0～15，依次表示16套1类和2类数据项的配置（应在终端支持的1类和2类数据配置范围内）。

5.5.1.3.11　F11：终端脉冲配置参数

数据单元格式见表30：

表30　终端脉冲配置参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次脉冲配置路数n
	BIN
	1
	

	脉冲输入端口号
	BIN
	1
	本次配置

第1路脉冲

	所属测量点号
	BIN
	1
	

	脉冲属性
	BS8
	1
	

	电表常数k
	BIN
	2
	

	……
	……
	……
	……

	脉冲输入端口号
	BIN
	1
	本次配置

第n路脉冲

	所属测量点号
	BIN
	1
	

	脉冲属性
	BS8
	1
	

	电表常数k
	BIN
	2
	


——本次脉冲配置路数n：数值范围0～64。

——脉冲输入端口号：脉冲接入终端的脉冲输入端口号，数值范围1～64。

——所属测量点号：数值范围0～64，如为“0”，表示本端口的脉冲未指向任何测量点，即被“删除”。

——脉冲属性：D0～D1编码表示脉冲属性，取值0～3依次表示正向有功、正向无功、反向有功、反向无功，D2～D7备用。
5.5.1.3.12　F12：终端状态量输入参数

数据单元格式见表31：


表31　终端状态量输入参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	状态量接入标志位（对应1～8路状态量）
	BS8
	1

	状态量属性标志位（对应1～8路状态量）
	BS8
	1


——状态量接入标志位：D0～D7按顺序对位表示第1～8路状态量输入，置“1”：接入，置“0”：未接入。

——状态量属性标志位：D0～D7按顺序对位表示第1～8路状态量输入，置“1”常开触点。置“0”：常闭触点。

5.5.1.3.13　F13：终端电压/电流模拟量配置参数

数据单元格式见表32：


表32　终端交流模拟量配置参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次电压/电流模拟量配置路数n
	BIN
	1
	本次配置

	电压/电流模拟量输入端口号
	BIN
	1
	本次配置第1路
电压/电流模拟量

	所属测量点号
	BIN
	1
	

	电压/电流模拟量属性
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	电压/电流模拟量输入端口号
	BIN
	1
	本次配置第n路
电压/电流模拟量

	所属测量点号
	BIN
	1
	

	电压/电流模拟量属性
	BS8
	1
	


——本次电压/电流模拟量配置路数n：数值范围0～64。

——电压/电流模拟量输入端口号：电压/电流模拟量接入终端的模拟量输入端口号，数值范围1～64。

——所属测量点号：数值范围0～64，如为“0”，表示本端口的电压/电流模拟量未指向任何测量点，即被“删除”。

——电压/电流模拟量属性：D0～D2编码表示电压/电流模拟量属性，取值0～5依次表示A相电压、B相电压、C相电压、A相电流、B相电流、C相电流，其他值无效，D3～D7备用。

5.5.1.3.14　F14：终端总加组配置参数

数据单元格式见表33：


表33　终端总加组配置参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次总加组配置数量n
	BIN
	1
	

	总加组序号
	BIN
	1
	本次配置

第1总加组

	总加组的测量点数量m1
	BIN
	1
	

	第1个测量点号及总加标志
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	

	第m1个测量点号及总加标志
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	总加组序号
	BIN
	1
	本次配置

第n总加组

	总加组的测量点数量mn
	BIN
	1
	

	第1个测量点号及总加标志
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	

	第mn个测量点号及总加标志
	BS8
	1
	


——本次总加组配置数量n：数值范围1～8。

——总加组序号：数值范围1～8。

——总加组的测量点数量m1：数值范围0～64，如为“0”，表示本总加组没有要参与总加的测量点，即被“删除”。

——测量点号及总加标志：

● D0～D5编码表示0～63，顺序对应第1～第64个测量点号。

● D6表示测量点的正向还是反向有功/无功功率、有功/无功电能量参与总加的标志，置“0”：正向；置“1”：反向。

● D7表示参与总加运算的运算符标志；置“0”：“加”运算；置“1”：“减”运算。

5.5.1.3.15　F15：有功总电能量差动越限事件参数设置

数据单元格式见表34：


表34　有功总电量差动越限事件参数设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数
	说明

	本次有功总电能量差动组配置数量n
	BIN
	
	1
	

	有功总电能量差动组序号
	BIN
	
	1
	第1组

	对比的总加组序号
	BIN
	
	1
	

	参照的总加组序号
	BIN
	
	1
	

	参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志
	BS8
	
	1
	

	差动越限相对偏差值
	BIN
	％
	1
	

	差动越限绝对偏差值
	见附录A.3
	kWh
	4
	

	……
	……
	
	……
	……

	有功总电能量差动组序号
	BIN
	
	1
	第n组

	对比的总加组序号
	BIN
	
	1
	

	参照的总加组序号
	BIN
	
	1
	

	参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志
	BS8
	
	1
	

	差动越限相对偏差值
	BIN
	％
	1
	

	差动越限绝对偏差值
	见附录A.3
	kWh
	4
	


——本次有功总电能量差动组配置数量n：数值范围1～8。

——有功总电能量差动组序号：数值范围1～8。

——对比的总加组序号、参照的总加组序号：数值范围0～8，如这两个中的任一个为“0”，表示本差动组没有要参与对比的总加组，即被“删除”。

——参与差动的电能量的时间区间及对比方法标志：

● D0～D1编码表示电能量的时间跨度，取值范围0～2依次表示60分钟电量、30分钟电量、15分钟电量，其他值无效。

● D7表示对比方法标志，置“0”：相对对比，公式见公式（1）；置“1”：绝对对比，公式见公式（2）。

● D2～D6备用。



[image: image4.wmf]||

100

Qq

q

-

´


％（1）


[image: image5.wmf]||

Qq

-


（2）

式中：

Q
——对比的总加组总电能量；

q
——参照的总加组总电能量；

5.5.1.3.16　F16：虚拟专网用户名、密码

数据单元格式见表35：


表35　虚拟专网用户名、密码数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	虚拟专网用户名
	ASCII
	32

	虚拟专网密码
	ASCII
	32


上述ASCII字符定义同本部分5.5.1.3.3。

5.5.1.3.17　F17：终端保安定值

数据单元格式见表36：


表36　终端保安定值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	保安定值
	见附录A.2
	kW
	2


5.5.1.3.18　F18：终端功控时段

数据单元格式见表37：


表37　终端功控时段数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	1:30-2:00
	1:00-1:30
	0:30-1:00
	0:00-0:30
	BS8
	第1字节

	3:30-4:00
	3:00-3:30
	2:30-3:00
	2:00-2:30
	BS8
	第2字节

	……
	……
	……
	……
	……
	

	23:30-24:00
	23:00-23:30
	22:30-23:00
	22:00-22:30
	BS8
	第12字节


——每半小时以两位编码表示四种控制状态：取值0～3依次表示不控制、控制1、控制2、保留。
——控制状态标识的应用规则：

连续时间单元具有相同控制状态标识表示同一控制时段；连续时间单元具有不同控制状态标识，表示相邻的两个时段，控制1与控制2用以区分具备2个不同的定值的连续时段，当控制状态标识发生变化时，表示前一控制时段结束，后一控制时段开始，对于不连续的控制时段可以用控制1或控制2表示。

5.5.1.3.19　F19：终端时段功控定值浮动系数

数据单元格式见表38：


表38　时段功控定值浮动系数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	时段功控定值浮动系数
	见附录A.4
	％
	1


5.5.1.3.20　F20：终端月电能量控定值浮动系数

数据单元格式见表39：


表39　月电量控定值浮动系数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月电能量控定值浮动系数
	见附录A.4
	％
	1


5.5.1.3.21　F21：终端电能量费率时段和费率数

数据单元格式见表40：


表40　电能量费率时段和费率数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	0：00～0：30时段费率号
	BIN
	1

	0：30～1：00时段费率号
	BIN
	1

	……
	……
	……

	23：00～23：30时段费率号
	BIN
	1

	23：30～0：00时段费率号
	BIN
	1

	费率数
	BIN
	1


——每30分钟为一个时段，各时段费率号取值0～47依次表示费率1～费率48，其他值无效。

——费率数：取值范围1～48，其他无效。

5.5.1.3.22　F22：终端电能量费率

数据单元格式见表41：


表41　终端电能量费率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	第1费率
	见附录A.3
	厘/元
	4

	第2费率
	见附录A.3
	厘/元
	4

	……
	……
	……
	……

	第M费率
	见附录A.3
	厘/元
	4


5.5.1.3.23　F23：终端催费告警参数

数据单元格式见表42：


表42　终端催费告警参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	催费告警允许∕禁止标志位
	BS24
	3


——D0～D23按顺序对位表示0～23点，每位对应表示1个小时，置“1”：告警，置“0”：不告警，例如：D0= 1，表示0：00～1：00告警。

5.5.1.3.24　F25：测量点基本参数

数据单元格式见表43：


表43　测量点基本参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	电压互感器倍率
	BIN
	
	2

	电流互感器倍率
	BIN
	
	2

	额定电压
	见附录A.7
	V
	2

	额定电流
	见附录A.22
	A
	1

	额定负荷
	见附录A.23
	kVA
	3

	电源接线方式
	BS8
	
	1


——电源接线方式：

● D0～D1编码表示测量点电源接线方式，数值1～3依次表示三相三线、三相四线、单相表，0为备用；

● D2～D3编码表示单相表接线相，数值0～3依次表示不确定、A相、B相、C相；

● D4～D7备用。

5.5.1.3.25　F26：测量点限值参数

数据单元格式见表44：


表44　测量点限值参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数
	说明

	电压合格上限
	见附录A.7
	V
	2
	电压合格率判别参数

	电压合格下限
	见附录A.7
	V
	2
	

	电压断相门限
	见附录A.7
	V
	2
	

	电压上上限（过压门限）
	见附录A.7
	V
	2
	过压判别参数 

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	电压下下限（欠压门限）
	见附录A.7
	V
	2
	欠压判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	



表44（续）

	相电流上上限（过流门限）
	见附录A.25
	A
	3
	过流判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	相电流上限（额定电流门限）
	见附录A.25
	A
	3
	超额定电流判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	零序电流上限
	见附录A.25
	A
	3
	零序电流超限判别
参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	视在功率上上限
	见附录A.23
	kVA
	3
	视在功率超上上限
判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	视在功率上限
	见附录A.23
	kVA
	3
	视在功率超上限
判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	三相电压不平衡限值
	见附录A.5
	％
	2
	三相电压不平衡超限
判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	三相电流不平衡限值
	见附录A.5
	％
	2
	三相电流不平衡超限
判别参数

	越限持续时间
	BIN
	min
	1
	

	越限恢复系数
	见附录A.5
	％
	2
	

	连续失压时间限值
	BIN
	min
	1
	


——越限持续时间：指被监测值越限后，保持越限状态所持续的时间。

——越限恢复系数：指被监测值由越限恢复到越限值之内的百分比数。

5.5.1.3.26　F27：测量点铜损、铁损参数

数据单元格式见表45：


表45　测量点铜损、铁损参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相电阻RA
	见附录A.26
	Ω
	2

	A相电抗XA
	见附录A.26
	Ω
	2

	A相电导GA
	见附录A.26
	S
	2

	A相电纳BA
	见附录A.26
	S
	2

	B相电阻RB
	见附录A.26
	Ω
	2

	B相电抗XB
	见附录A.26
	Ω
	2

	B相电导GB
	见附录A.26
	S
	2



表45（续）

	B相电纳BB
	见附录A.26
	S
	2

	C相电阻RC
	见附录A.26
	Ω
	2

	C相电抗XC
	见附录A.26
	Ω
	2

	C相电导GC
	见附录A.26
	S
	2

	C相电纳BC
	见附录A.26
	S
	2


5.5.1.3.27　F28：测量点功率因数分段限值

数据单元格式见表46：


表46　测量点功率因数分段限值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	功率因数分段限值1
	见附录A.5
	％
	2

	功率因数分段限值2
	见附录A.5
	％
	2


5.5.1.3.28　F29：终端当地电能表显示号

数据单元格式见表47：


表47　终端当地电能表显示号数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端当地电能表显示号
	ASCII
	12


5.5.1.3.29　F30：台区集中抄表停抄/投抄设置

数据单元格式见表48：


表48　台区集中抄表停抄/投抄设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	台区集中抄表停抄/投抄设置
	BIN
	1


——台区集中抄表停抄/投抄设置：数值范围0～1，“1”表示停抄，“0”表示不停抄（投抄）。

5.5.1.3.30　F31：载波从节点附属节点地址

数据单元格式见表49：


表49　載波从节点附属节点地址数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	本次设置的载波从节点附属节点地址个数 n（n≤20）
	BIN
	1

	第1个载波从节点附属节点地址
	见附录A.12
	6

	……
	……
	……

	第n个载波从节点附属节点地址
	见附录A.12
	6


5.5.1.3.31　F33：终端抄表运行参数设置

数据单元格式见表50：


表50　终端抄表运行参数设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次设置的参数块个数n
	BIN
	1
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本次设置的
第1个参数块

	台区集中抄表运行控制字
	BS16
	2
	

	抄表日-日期
	BS32
	4
	

	抄表日-时间
	见附录A.19
	2
	

	抄表间隔时间
	BIN
	1
	

	对电表广播校时定时时间
	见附录A.18
	3
	

	允许抄表时段数m（0≤m≤24）
	BIN
	1
	

	第1个允许抄表时段开始时间
	见附录A.19
	2
	

	第1个允许抄表时段结束时间
	见附录A.19
	2
	

	……
	……
	……
	

	第m个允许抄表时段开始时间
	见附录A.19
	2
	

	第m个允许抄表时段结束时间
	见附录A.19
	2
	

	……
	……
	……
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本次设置的
第n个参数块

	台区集中抄表运行控制字
	BS16
	2
	

	抄表日-日期
	BS32
	4
	

	抄表日-时间
	见附录A.19
	2
	

	抄表间隔时间
	BIN
	1
	

	对电表广播校时定时时间
	见附录A.18
	3
	

	允许抄表时段数m（0≤m≤24）
	BIN
	1
	

	第1个允许抄表时段开始时间
	见附录A.19
	2
	

	第1个允许抄表时段结束时间
	见附录A.19
	2
	

	……
	……
	……
	

	第m个允许抄表时段开始时间
	见附录A.19
	2
	

	第m个允许抄表时段结束时间
	见附录A.19
	2
	


——本次设置的参数块个数n：数值范围1～31。

——终端通信端口号：数据范围1～31。

——台区集中抄表运行控制字：

● D15～D6备用；

● D5置“1”要求终端抄读“电表状态字”，置“0”不要求；

● D4置“1”要求终端搜寻新增或更换的电表，置“0”不要求；

● D3置“1”要求终端定时对电表广播校时，置“0”不要求；

● D2置“1”要求终端采用广播冻结抄表，置“0”不要求；

● D1置“1”要求终端只抄重点表，置“0”要求终端抄所有表；

● D0置“1”不允许自动抄表，置“0” 要求终端根据抄表时段自动抄表。

——抄表日包括日期和时间，其中“日期”由4字节的D0～D30按顺序对位表示每月1日～31日，置“1”为有效，置“0”为无效；“时间”不能与“允许抄表时段”冲突，即应落在允许抄表时段内。

——终端抄表间隔为终端实时抄表的时间间隔，取值范围为1～60分钟。

——对电表广播校时定时时间：当日=0时，表示每日校时。

5.5.1.3.32　F34：集中器下行通信模块的参数设置

数据单元格式见表51：


表51　集中器下行通信模块参数设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次设置的参数块个数n
	BIN
	1
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本次设置的
第1个参数块

	与终端接口端的通信控制字
	BS8
	1
	

	与终端接口对应端的通信速率（bps）
	BIN
	4
	

	……
	……
	……
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本次设置的
第n个参数块

	与终端接口端的通信控制字
	BS8
	1
	

	与终端接口对应端的通信速率（bps）
	BIN
	4
	


——本次设置的参数块个数n：数值范围1～31。

——终端通信端口号：数据范围1～31。

——与终端接口端的通信控制字定义如图。

5.5.1.3.33　F35：台区集中抄表重点户设置

数据单元格式见表52：


表52　台区集中抄表重点户设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	台区集中抄表重点户个数n
	BIN
	1

	第1个重点户的电能表/交流采样装置序号
	BIN
	2

	……
	……
	……

	第n个重点户的电能表/交流采样装置序号
	BIN
	2


——台区集中抄表重点户个数n：数值范围0～20，如为“0”，表示本终端无重点户。

——重点户的电能表/交流采样装置序号：数值范围1～2040。

5.5.1.3.34　F36：终端上行通信流量门限设置

数据单元格式见表53：


表53　终端上行通信流量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月通信流量门限
	BIN
	字节
	4


——月通信流量门限为0，表示系统不需要终端进行流量控制。

5.5.1.3.35　F37：终端级联通信参数

数据单元格式见表54：


表54　终端级联通信参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端级联通信端口号
	BIN
	
	1

	终端级联通信控制字
	BS8
	
	1

	接收等待报文超时时间
	BIN
	100ms
	1

	接收等待字节超时时间
	BIN
	10ms
	1

	级联方（主动站）接收失败重发次数
	BIN
	次
	1

	级联巡测周期
	BIN
	min
	1

	级联/被级联标志、及其对应的被级联/级联的终端个数n
	BIN
	
	1

	第1个被级联的终端行政区划码/级联方的终端行政区划码
	BCD
	
	2

	第1个被级联的终端地址/级联方的终端地址
	BIN
	
	2

	……
	……
	
	……

	第n个被级联的终端行政区划码
	BCD
	
	2

	第n个被级联的终端地址
	BIN
	
	2


——终端级联通信端口号：数值范围0～31，如为“0”，表示不启用本终端有线级联功能。

——终端级联通信控制字定义如图。

——级联方（主动站）接收失败重发次数：数值范围0～3，如为“0”，表示不重发。

——级联巡测周期，取值范围为1～60分钟。

——级联/被级联标志、及其对应的被级联/级联的终端个数n

● D7按位表示本终端为级联方或是被级联方，D7=0“0”表示级联方，“1”表示被级联方；

● D6～D4备用；

● D3～D0编码表示被级联的或是级联的终端个数n，当D7=0时，n数值范围0～3，n=0表示被级联的终端数为0（即无被级联终端）；当D7=1时，n数值范围1，表示有且只有1个级联方终端（主动站）。

5.5.1.3.36　F38：1类数据配置设置 （在终端支持的1类数据配置内）
数据单元格式见表55：


表55　1类数据配置设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本次设置所对应的用户大类号
	BIN
	1
	

	本次设置的组数m（m≤该用户大类号下支持的用户小类号个数）
	BIN
	1
	

	用户小类号
	BIN
	1
	第1组

	信息类组数n
	BIN
	1
	

	第1组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	1
	



表55（续）

	第n组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	用户小类号
	BIN
	1
	第m组

	信息类组数n
	BIN
	1
	

	第1组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	1
	

	第n组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1
	


——本次设置所对应的用户大类号：数值范围0～15。

——本次设置的组数m ：数值范围1～16，且 m≤该用户大类号下终端支持的用户小类号个数。

——用户小类号：数值范围0～15。

——信息类组数n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

——第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

5.5.1.3.37　F39：2类数据配置设置（在终端支持的2类数据配置内）
数据单元格式同本部分5.5.1.3.36。

5.5.1.3.38　F41：时段功控定值

数据单元格式见表56：


表56　时段功控定值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数
	说明

	方案标志
	BS8
	
	1
	方案标志

	时段号
	BS8
	
	1
	第1套定值

	时段1功控定值
	见附录A.2
	kW
	2
	

	……
	……
	……
	……
	

	时段n功控定值（n≤8）
	见附录A.2
	kW
	2
	

	……
	……
	……
	……
	…

	时段号
	BS8
	
	1
	第i套定值

（i=1～3）

	时段1功控定值
	见附录A.2
	kW
	2
	

	……
	……
	……
	……
	

	时段n功控定值（n≤8）
	见附录A.2
	kW
	2
	


——方案标志：D0～D2按顺序对位表示第1～第3套功率定值方案。置“1”：以下有对应方案的定值，置“0”：以下无对应方案的定值。D3～D7：备用。

——时段号： D0～D7按顺序对位表示第1时段～第8时段。某位置“1”表示有该时段功率定值。功率定值按D0～D7中置“1”的顺序排列。

——所有方案定值具有相同的功控时段。

5.5.1.3.39　F42：厂休功控参数

数据单元格式见表57：


表57　厂休功控参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	厂休控定值
	见附录A.2
	kW
	2

	限电起始时间
	见附录A.19
	分时
	2

	限电延续时间（范围1～48）
	BIN
	0.5h
	1

	每周限电日：D1～D7表示星期一～星期日，D0=0
	BS8
	
	1


5.5.1.3.40　F43：功率控制的功率计算滑差时间

数据单元格式见表58：


表58　功率计算滑差时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	功率控制的功率计算滑差时间（数值范围：1～60）
	BIN
	min
	1


5.5.1.3.41　F44：营业报停控参数

数据单元格式见表59：


表59　营业报停控参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	报停起始时间
	见附录A.20
	日月年
	3

	报停结束时间
	见附录A.20
	日月年
	3

	报停控功率定值
	见附录A.2
	kW
	2


5.5.1.3.42　F45：功控轮次设定

数据单元格式见表60：


表60　功控轮次设定数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	功控轮次标志位
	BS8
	1


——D0～D7按顺序对位表示第1～第8轮次开关的受控设置，置“1”：该轮次开关受控，置“0”：不受控。

5.5.1.3.43　F46：月电量控定值

数据单元格式见表61：


表61　月电量控定值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月电量控定值
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.5.1.3.44　F47：购电量（费）控参数

数据单元格式见表62：


表62　购电量（费）控参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	购电单号
	BIN
	
	4

	追加/刷新标志
	BIN
	
	1

	购电量（费）值
	见附录A.3
	kWh/厘
	4

	报警门限值
	见附录A.3
	kWh/厘
	4

	跳闸门限值
	见附录A.3
	kWh/厘
	4


——追加/刷新标志：置“55H”：追加；置“AAH” 刷新；其它数值无效。

5.5.1.3.45　F48：电控轮次设定

数据单元格式见表63：


表63　电控轮次设定数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	电控轮次标志位
	BS8
	1


——D0～D7按顺序对位表示第1～第8轮次开关的受控设置，置“1”：该轮次开关受控，置“0”：不受控。

5.5.1.3.46　F49：功控告警时间

数据单元格式见表64：


表64　功控告警时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	功控告警时间
	BIN
	min
	1


5.5.1.3.47　F57：终端声音告警允许∕禁止设置

数据单元格式见表65：


表65　声音告警允许∕禁止设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	声音告警允许∕禁止标志位
	BS24
	3


——D0～D23按顺序对位表示0～23点，每位对应表示1个小时，例如：D0= 1，表示0：00～1：00。置“1”：相应时间段允许告警，置“0”：相应时间段不允许告警。

5.5.1.3.48　F58：终端自动保电参数

数据单元格式见表66：


表66　自动保电参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	允许与主站连续无通信时间
	BIN
	h
	1


——允许与主站连续无通信时间：指允许终端连续未收到符合本行政区划代码的有效主站报文的时间。若终端连续与主站无通信的时间超过本参数规定的值，则解除原有控制状态并自动进入保电状态。本参数为0，则表示无自动保电功能。

5.5.1.3.49　F59：电能表异常判别阈值设定

数据单元格式见表67：


表67　电能表异常判别阈值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	电能量超差阈值
	见附录A.22
	
	1

	电能表飞走阈值
	见附录A.22
	
	1

	电能表停走阈值
	BIN
	15min
	1

	电能表校时阈值
	BIN
	min
	1


5.5.1.3.50　F60：谐波限值

数据单元格式见表68：


表68　谐波限值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	总畸变电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	奇次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	偶次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	2次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	4次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	18次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	3次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	5次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	19次谐波电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	总畸变电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	2次谐波电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	4次谐波电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	……
	……
	……
	……

	18次谐波电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	3次谐电流波有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	5次谐波电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2

	……
	……
	……
	……

	19次谐波电流有效值上限
	见附录A.6
	A
	2


5.5.1.3.51　F61：直流模拟量接入参数

数据单元格式见表69：


表69　直流模拟量接入参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	直流模拟量接入标志位
	BS8
	1


——D0～D7对位表示第1～第8路的模拟量输入端口，置“1”：接入，置“0”：未接入，缺省为0。

5.5.1.3.52　F65：定时上报1类数据任务设置

pn表示1～64个任务序号，数据单元格式见表70：


表70　定时上报1类数据任务设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	
	

	定时上报周期单位
	定时上报周期
	BIN
	1
	

	上报基准时间：秒分时日月年
	见附录A.1
	6
	

	曲线数据抽取倍率R
	BIN
	1
	

	数据单元标识个数n
	BIN
	1
	

	数据单元标识1
	见本部分5.12.1.2
	4
	在请求1类数据报文规定的数据单元标识中选取。

	……
	
	
	

	数据单元标识n
	
	4
	


——定时上报周期单位：

用D6～D7编码表示，取值0～3依次表示分、时、日、月。

——定时上报周期：

用D0～D5表示，为定时上报数据的时间周期。

——上报基准时间：

终端以此设定的时间开始上报，并按定时上报周期循环。

——曲线抽取数据倍率R：取值范围1～96，

表示终端按此倍率抽取数据上送，如被抽取的数据的冻结密度m=2，即每30分钟冻结一个值，那么当R=2时，表示按60分钟抽取，R=1时，表示仍按30分钟抽取。

——数据单元标识个数n：

表示本任务具有的数据单元标识个数。

5.5.1.3.53　F66：定时上报2类数据任务设置

pn表示1～64个任务序号，数据单元格式见表71：


表71　定时上报2类数据任务设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	
	

	定时上报周期单位
	定时上报周期
	BIN
	1
	同本部分5.5.1.3.52

	上报基准时间：秒分时日月年
	见附录A.1
	6
	同本部分5.5.1.3.52

	曲线数据抽取倍率R
	BIN
	1
	同本部分5.5.1.3.52

	数据单元标识个数n
	BIN
	1
	同本部分5.5.1.3.52

	数据单元标识1
	见5.13.1.2
	4
	在请求2类数据报文规定的数据单元标识中选取。

	……
	
	
	

	数据单元标识n
	
	4
	


根据定时上报2类数据任务设置：

——在自动上送日冻结数据时，上送的仅是前一日的日冻结数据。

——在自动上送月冻结数据时，上送的仅是前一月的月冻结数据。

5.5.1.3.54　F67：定时上报1类数据任务启动/停止设置

数据单元格式见表72：


表72　定时上报1类数据任务启动/停止设置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	启动/停止标志
	BIN
	1


——置“55H”：启动；置“AAH”停止；其它数值无效。

5.5.1.3.55　F68：定时上报2类数据任务启动/停止设置

数据单元格式同本部分5.5.1.3.54。

5.5.1.3.56　F73：电容器参数

数据单元格式见表73：


表73　电容器参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数
	说明

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	
	
	

	补偿方式
	备用=0
	C相
	B相
	A相
	BS8
	
	1
	第1组

	电容装见容量
	见附录A.2
	kVA
	2
	

	……
	……
	……
	……
	

	补偿方式
	备用=0
	C相
	B相
	A相
	BS8
	
	1
	第16组

	电容装见容量
	见附录A.2
	kVA
	2
	


——D6～D7编码表示补偿方式，取值1～2依次表示共补、分补，值0、3皆为无效。

——D0～D2按顺序对位表示分补相：A相、B相、C相，置“1”：补偿，置“0”：不补偿，当补偿方式为共补方式时，D0～D2应均置“1”。

5.5.1.3.57　F74：电容器投切运行参数

数据单元格式见表71：


表74　电容器投切运行参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	目标功率因数
	见附录A.5
	％
	2

	投入无功功率门限
	见附录A.23
	kvar
	3

	切除无功功率门限
	见附录A.23
	kvar
	3

	延时时间
	BIN
	sec
	1

	动作时间间隔
	BIN
	min
	1


5.5.1.3.58　F75：电容器保护参数

数据单元格式见表75：


表75　电容器保护参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	过电压
	见附录A.7
	V
	2

	过电压回差值
	见附录A.7
	V
	2

	欠电压
	见附录A.7
	V
	2

	欠电压回差值
	见附录A.7
	V
	2

	总畸变电流含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	总畸变电流含有率越限回差值
	见附录A.5
	％
	2

	总畸变电压含有率上限
	见附录A.5
	％
	2

	总畸变电压含有率越限回差值
	见附录A.5
	％
	2


5.5.1.3.59　F76：电容器投切控制方式

数据单元格式见表76：


表76　电容器投切控制方式数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	控制方式
	BIN
	1


——控制方式：取值1～4依次表示当地控制、远方遥控、闭锁、解锁；其它值为备用。

5.5.1.3.60　F81：直流模拟量输入变比

数据单元格式见表77：


表77　直流模拟量输入变比数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	直流模拟量量程起始值
	见附录A.2
	2

	直流模拟量量程终止值
	见附录A.2
	2


5.5.1.3.61　F82：直流模拟量限值

数据单元格式见表78：


表78　直流模拟量限值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	直流模拟量上限
	见附录A.2
	2

	直流模拟量下限
	见附录A.2
	2


5.5.1.3.62　F83：直流模拟量冻结参数

数据单元格式见表79：


表79　直流模拟量冻结参数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	直流模拟量冻结密度
	BIN
	1


——冻结密度：见附录C。

5.5.2　上行报文

回答确认/否认报文，详见5.1。

5.6　控制命令（AFN=05H）

5.6.1　下行报文
控制命令的下行报文应采用密文的形式进行数据下发。
5.6.1.1　报文格式

控制命令下行报文格式见 图19：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=05H

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	PW（见本部分4.3.4.6.2）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图19　控制命令下行报文格式

5.6.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表80：


表80　控制命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	遥控跳闸
	控制轮次

	F2
	允许合闸
	控制轮次

	F3～F8
	备用
	

	组2
	
	

	F9
	时段功控投入
	总加组号

	F10
	厂休功控投入
	总加组号

	F11
	营业报停功控投入
	总加组号

	F12
	当前功率下浮控投入
	总加组号

	F13～F14
	备用
	

	F15
	月电控投入
	总加组号

	F16
	购电控投入
	总加组号

	组3
	
	

	F17
	时段功控解除
	总加组号

	F18
	厂休功控解除
	总加组号

	F19
	营业报停功控解除
	总加组号

	F20
	当前功率下浮控解除
	总加组号

	F21～F22
	备用
	

	F23
	月电控解除
	总加组号

	F24
	购电控解除
	总加组号

	组4
	
	

	F25
	终端保电投入
	p0

	F26
	催费告警投入
	p0

	F27
	允许终端与主站通话
	p0

	F28
	终端剔除投入
	p0

	F29
	允许终端主动上报
	p0

	F30
	备用
	p0

	F31
	对时命令
	p0

	F32
	中文信息
	p0

	组5
	
	

	F33
	终端保电解除
	p0

	F34
	催费告警解除
	p0

	F35
	禁止终端与主站通话
	p0



表80（续）
	F36
	终端剔除解除
	p0

	F37
	禁止终端主动上报
	p0

	F38
	激活终端连接主站
	p0

	F39
	命令终端断开连接
	p0

	F40
	备用
	

	组6
	
	

	F41
	电容器控制投入
	测量点号

	F42
	电容器控制切除
	测量点号

	F43～F48
	备用
	

	组7
	
	

	F49
	命令指定通信端口暂停抄表
	p0

	F50
	命令指定通信端口恢复抄表
	p0

	F51
	命令指定通信端口重新抄表
	p0

	F52
	初始化指定通信端口下的全部中继路由信息
	p0

	F53
	删除指定通信端口下的全部电表
	p0

	F53～F248
	备用
	


5.6.1.3　Fn的数据单元格式

5.6.1.3.1　F1：遥控跳闸

数据单元格式见表81：


表81　遥控跳闸数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	告警延时时间
	限电时间
	BIN
	1


——限电时间：数值范围0～15，单位：0.5h（半个小时），为0时，表示紧急限电，即长时间限电，不自动解除限电状态；不为0时，按设置的限电时间进行限电。

——告警延时时间：数值范围0～15，单位：min，为“0”时，表示立即跳闸；不为0时，按设置的告警时间进行告警。

5.6.1.3.2　F2：允许合闸

无数据单元。

5.6.1.3.3　F9：时段功控投入

数据单元格式见表82：


表82　时段功控投入数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	时段功控投入标志
	BS8
	1

	时段功控定值方案号
	BIN
	1


——时段功控投入标志：D0～D7按顺序对位表示第1～第8时段，置“1”：有效，置“0”：无效。

——时段功控定值方案号：数值范围：0～2依次表示第1～第3套方案，其他值无效。

——当前功率下浮控、营业报停控、厂休控、时段控均可同时有效，其优先级由高至低依次为：当前功率下浮控、营业报停控、厂休控、时段控。

5.6.1.3.4　F10：厂休功控投入

无数据单元。

5.6.1.3.5　F11：营业报停功控投入

无数据单元。

5.6.1.3.6　F12：当前功率下浮控投入

数据单元格式见表83：


表83　当前功率下浮控投入数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前功率下浮控定值滑差时间
	BIN
	min
	1

	当前功率下浮控定值浮动系数
	见附录A.4
	％
	1

	控后总加有功功率冻结延时时间
	BIN
	min
	1

	当前功率下浮控的控制时间
	BIN
	0.5h
	1

	当前功率下浮控第1轮告警时间
	BIN
	min
	1

	当前功率下浮控第2轮告警时间
	BIN
	min
	1

	当前功率下浮控第3轮告警时间
	BIN
	min
	1

	当前功率下浮控第4轮告警时间
	BIN
	min
	1


——当前功率下浮控定值滑差时间：数据范围：1～60。

——控后总加有功功率冻结延时时间：从控制投入开始到需要冻结当时负荷的时间，数值范围：5～60。

5.6.1.3.7　F15：月电控投入

无数据单元。

5.6.1.3.8　F16：购电控投入

无数据单元。

5.6.1.3.9　F17：时段功控解除

无数据单元。

5.6.1.3.10　F18：厂休功控解除

无数据单元。

5.6.1.3.11　F19：营业报停功控解除

无数据单元。

5.6.1.3.12　F20：当前功率下浮控解除

无数据单元。

5.6.1.3.13　F23：月电控解除

无数据单元。

5.6.1.3.14　F24：购电控解除

无数据单元。

5.6.1.3.15　F25：终端保电投入

数据单元格式见表84：


表84　终端保电投入数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	保电持续时间
	BIN
	0.5h
	1


——保电持续时间：数值范围0～48，单位：0.5h（半个小时），为0时，表示无限期保电；不为0时，按设置的保电持续时间进行保电。

5.6.1.3.16　F26：催费告警投入

无数据单元。

5.6.1.3.17　F27：允许终端与主站通话

无数据单元。

5.6.1.3.18　F28：终端剔除投入

无数据单元。

5.6.1.3.19　F29：允许终端主动上报

无数据单元。

5.6.1.3.20　F31：对时命令

数据单元格式见表85：


表85　对时命令数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	秒、分、时、日、星期-月、年
	见附录A.1
	6


5.6.1.3.21　F32：中文信息

数据单元格式见表86：


表86　中文信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	中文信息种类
	中文信息编号
	BIN
	1

	长度Lcn（≤200）
	BIN
	1

	汉字信息
	BIN
	Lcn


——中文信息种类：表示信息内容的分类，为“0”表示普通信息，为“1”表示重要信息，其他数值备用。

——中文信息编号：某类中文信息的本条信息的编号，其值取决于终端所能存储的信息总容量。

——中文编码应符合GB2312或GB18030，低字节在前，高字节在后。

5.6.1.3.22　F33：终端保电解除

无数据单元。

5.6.1.3.23　F34：催费告警解除

无数据单元。

5.6.1.3.24　F35：禁止终端与主站通话

无数据单元。

5.6.1.3.25　F36：终端剔除解除

无数据单元。

5.6.1.3.26　F37：禁止终端主动上报

无数据单元。

5.6.1.3.27　F38：激活终端连接主站

无数据单元。

5.6.1.3.28　F39：命令终端断开连接

无数据单元。

5.6.1.3.29　F41：电容器控制投入

数据单元格式见表87：


表87　电容器控制投入数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	电容器组
	BS16
	2


——D0～D15：表示1～16组电容器，置“1”：投入，置“0”：保持原状。

5.6.1.3.30　F42：电容器控制切除

数据单元格式见表88：


表88　电容器控制切除数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	电容器组
	BS16
	2


——D0～D15：表示1～16组电容器，置“1”：切除，置“0”：保持原状；D9～D15：备用。

5.6.1.3.31　F49：命令指定通信端口暂停抄表

数据单元格式见表89：


表89　命令指定通信端口暂停抄表数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	数值范围
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1～31
	1


5.6.1.3.32　F50：命令指定通信端口恢复抄表

数据单元格式见表89。

5.6.1.3.33　F51：命令指定通信端口重新抄表

数据单元格式见表89。

5.6.1.3.34　F52：初始化指定通信端口下的全部中继路由信息

数据单元格式见表89。

5.6.1.3.35　F53：删除指定通信端口下的全部电表

数据单元格式见表89。

5.6.2　上行报文

回答确认/否认报文，详见本部分5.1。

5.7　身份认证及密钥协商（AFN=06H）

5.7.1　报文格式

本报文主要是完成主站和终端之间的双向身份认证，并在身份认证过程中协商工作密钥。其报文格式见图20：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=06H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	数据单元

	PW（见本部分4.3.4.6.2）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图20　身份认证、密钥协商报文格式

5.7.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表90：


表90　身份认证、密钥协商Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	身份认证请求
	p0

	F2
	身份认证响应
	p0

	F3
	取随机数
	p0

	F4
	取随机数响应
	p0

	F3～F248
	备用
	


5.7.3　Fn的数据单元格式

5.7.3.1　F1：身份认证请求

数据单元格式见表91：


表91　身份认证请求数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	认证请求信息
	BIN
	16
	密文


5.7.3.2　F2：身份认证响应

数据单元格式见表92：


表92　身份认证响应数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	认证响应信息
	BIN
	16
	密文


5.7.3.3　F3：取随机数

数据单元格式见表93：


表93　取随机数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	随机数信息
	BIN
	16
	密文



5.7.3.4　F4：取随机数响应

数据单元格式见表94：


表94　取随机数响应数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	随机数响应信息
	BIN
	16
	密文


5.8　请求被级联终端主动上报（AFN=08H）

5.8.1　下行报文

5.8.1.1　报文格式

请求被级联终端主动上报命令下行报文格式见图21：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=08H

	SEQ

	数据单元标识（DA=0、DT=0）

	CS

	16H


图21　请求被级联终端主动上报报文格式

5.8.2　上行报文

5.8.2.1　有主动上报数据应答报文格式

被级联终端如有主动上报数据时，应答报文格式见图22：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图22　有主动上报数据应答报文格式

5.8.2.2　无主动上报数据应答报文格式

被级联终端如无主动上报数据时，应答否认报文，详见本部分5.1。

5.9　请求终端配置及信息（AFN=09H）

5.9.1　下行报文

5.9.1.1　报文格式

请求终端配置命令下行报文格式见图23：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=09H

	SEQ

	数据单元标识1

	……

	数据单元标识n

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图23　请求终端配置及信息报文格式

5.9.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表95：


表95　请求终端配置及信息Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	终端版本信息
	p0

	F2
	终端支持的输入、输出及通信端口配置
	p0

	F3
	终端支持的其他配置
	p0

	F4
	终端支持的参数配置
	p0

	F5
	终端支持的控制配置
	p0

	F6
	终端支持的1类数据配置
	p0

	F7
	终端支持的2类数据配置
	p0

	F8
	终端支持的事件记录配置
	p0

	F9- F248
	备用
	


5.9.2　上行报文

5.9.2.1　报文格式

请求终端配置命令上行报文格式见图24：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=09H

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图24　请求终端配置命令响应报文格式

5.9.2.2　响应报文组织规则

当终端只能响应请求报文中数据单元标识所要求的部分数据单元时，则应将请求的数据单元标识分拆，按终端能响应的数据单元组织数据单元标识，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

5.9.2.3　Fn和pn定义

同本部分5.9.1.2。

5.9.2.4　Fn的数据单元格式

5.9.2.4.1　F1：终端版本信息

数据单元格式见表96：


表96　终端版本信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	厂商代号
	ASCII
	4

	设备编号
	ASCII
	8

	终端软件版本号
	ASCII
	4

	终端软件发布日期：日月年
	见附录A.20
	3

	终端配置容量信息码
	ASCII
	11

	终端通信协议.版本号
	ASCII
	4

	终端硬件版本号
	ASCII
	4

	终端硬件发布日期：日月年
	见附录A.20
	3


5.9.2.4.2　F2：终端支持的输入、输出及通信端口配置

数据单元格式见表97：


表97　终端支持的端口配置数据单元格式

	数据内容
	数值范围
	数据格式
	字节数
	说明

	脉冲量输入路数
	0～64
	BIN
	1
	

	开关量输入路数
	0～64
	BIN
	1
	

	直流模拟量输入路数
	0～64
	BIN
	1
	

	开关量输出路数（轮次）
	0～64
	BIN
	1
	

	支持的抄电能表/交流采样装置最多个数
	0～2040
	BIN
	2
	

	支持的终端上行通信最大接收缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	

	支持的终端上行通信最大发送缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	

	终端MAC地址1段
	——
	BIN
	1
	MAC

地址

	终端MAC地址2段
	——
	BIN
	1
	

	终端MAC地址3段
	——
	BIN
	1
	

	终端MAC地址4段
	——
	BIN
	1
	

	终端MAC地址5段
	——
	BIN
	1
	

	终端MAC地址6段
	——
	BIN
	1
	


表97（续）
	数据内容
	数值范围
	数据格式
	字节数
	说明

	通信端口数量n
	0～31
	BIN
	1
	

	第1个通信端口的端口号及信息字
	——
	BS16
	2
	第1个通信口

	第1个通信端口支持的最高波特率（bps）
	
	BIN
	4
	

	第1个通信端口支持的设备个数
	0～2040
	BIN
	2
	

	第1个通信端口支持的最大接收缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	

	第1个通信端口支持的最大发送缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	

	……
	……
	……
	……
	……

	第n个通信端口的端口号及信息字
	——
	BS16
	2
	第n个通信口

	第n个通信端口支持的最高波特率（bps）
	
	BIN
	4
	

	第n个通信端口支持的设备个数
	0～2040
	BIN
	2
	

	第n个通信端口支持的最大接收缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	

	第n个通信端口支持的最大发送缓存区字节数
	256～16383
	BIN
	2
	


——脉冲量输入路数：为0表示本终端不支持脉冲量输入。

——开关量输入路数：为0表示本终端不支持开关量输入。

——直流模拟量输入路数：为0表示本终端不支持直流模拟量输入。

——开关量输出路数（轮次）：为0表示本终端不支持开关量输出。

——支持的抄电能表/交流采样装置最多个数：为0表示本终端不支持抄电能表/交流采样装置。

——通信端口数量n：数值范围0～31，为0表示本终端仅有与系统主站通信的通信端口。

——通信端口的端口号及信息字：

● D15～D13：编码表示用途，数值范围：0～7，0～3依次表示专变、公变抄表，变电站抄表，台区低压集抄，当地用户侧数据共享，4～7备用。

● D12～D8：备用。

● D7：按位表示，D7=0表示本通信口为标准异步串行口，D7=1表示为非标准异步串行口。

● D6～D5：编码表示本通信端口的接口及通道类型，数值范围：0～3，具体如下：

0：直接RS485接口，

1：直接RS232接口，

2：串行接口连接窄带低压载波通信模块，

3：保留。

● D4～D0：编码表示本通信口的端口号，数值范围1～31。

5.9.2.4.3　F3：终端支持的其他配置

数据单元格式见表98：


表98　终端支持的其它配置数据单元格式

	数据内容
	数值范围
	数据格式
	字节数

	支持的测量点最多点数
	0～2040
	BIN
	2

	支持的总加组最多组数
	0～8
	BIN
	1


表98（续）
	支持的任务最多个数
	0～64
	BIN
	1

	支持的有功总电能量差动组最多组数
	0～8
	BIN
	1

	支持的最大费率数
	0～14
	BIN
	1

	支持的测量点数据最大冻结密度
	见附录C
	BIN
	1

	支持的总加组有功功率数据最大冻结密度
	见附录C
	BIN
	1

	支持的总加组无功功率数据最大冻结密度
	见附录C
	BIN
	1

	支持的总加组有功电能量数据最大冻结密度
	见附录C
	BIN
	1

	支持的总加组无功电能量数据最大冻结密度
	见附录C
	BIN
	1

	支持的日数据最多存放天数
	0～31
	BIN
	1

	支持的月数据最多存放月数
	0～12
	BIN
	1

	支持的时段功控定值方案最多个数
	0～3
	BIN
	1

	支持的谐波检测最高谐波次数
	0～19
	BIN
	1

	支持的无功补偿电容器组最多组数
	0～16
	BIN
	1

	支持的台区集中抄表重点户最多户数
	0～20
	BIN
	1

	支持的用户大类号标志
	
	BS16
	2

	支持0号用户大类下的用户小类号个数
	0～16
	BIN
	1

	支持1号用户大类下的用户小类号个数
	0～16
	BIN 
	1

	……
	……
	……
	……

	支持15号用户大类下的用户小类号个数
	0～16
	BIN 
	1


——支持的用户大类号标志：

● D0～D15依次分别对应第0～15号用户大类，置“1”表示支持，置“0”表示不支持，且对应的“支持用户小类号个数”应为0。

5.9.2.4.4　F4：终端支持的参数配置

数据单元格式见表99：


表99　终端支持的参数配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	支持的信息类组数n
	BIN
	1

	支持的第1组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1

	……
	……
	……

	支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位
	BS8
	1


——支持的最大信息类组值n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

——支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

5.9.2.4.5　F5：终端支持的控制配置

数据单元格式同本部分表99。

5.9.2.4.6　F6：终端支持的1类数据配置

数据单元格式见表100：


表100　终端支持的1类数据配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	支持的用户大类号标志（flag）
	BS16
	2
	

	支持的信息类组数n
	BIN
	1
	对应flag字节最低位为“1”的用户
大类的1/2类数据配置

	支持的第1组信息类组所对应的
信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	1
	

	支持的第n组信息类组所对应的
信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	支持的信息类组数n
	BIN
	1
	对应flag字节最高位为“1”的用户
大类的1/2类数据配置

	支持的第1组信息类组所对应的
信息类元标志位
	BS8
	1
	

	……
	……
	1
	

	支持的第n组信息类组所对应的
信息类元标志位
	BS8
	1
	


——支持的用户大类号标志：

● D0～D15依次分别对应第0～15号用户大类，置“1”表示支持，置“0”表示不支持。

——支持的最大信息类组值n：数值范围0～31，为0表示都不支持。

——支持的第n组信息类组所对应的信息类元标志位：D0～D7按顺序对位表示信息类元F（8*（n-1）+1）～F（8n），位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

5.9.2.4.7　F7：终端支持的2类数据配置

数据单元格式同本部分表100。

5.9.2.4.8　F8：终端支持的事件记录配置

数据单元格式见表101。


表101　终端支持的事件记录配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	支持的事件记录标志位
	BS64
	8


——支持的事件记录标志位：D0～D63按顺序对位表示事件代码ERC1～ERC64所定义的事件，位值为“0”表示不支持，为“1”表示支持。

5.10　查询参数（AFN=0AH）
5.10.1　下行报文

5.10.1.1　报文格式

查询参数命令下行报文格式见图25：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0AH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图25　查询参数命令下行报文格式

5.10.1.2　Fn和pn定义

同本部分5.5.1.2。

5.10.1.3　带数据单元的Fn的数据单元格式

5.10.1.3.1　F10：终端电能表/交流采样装置配置参数

数据单元格式见表102：


表102　查询终端电能表/交采装置配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	本次查询数量n
	BIN
	2

	本次查询的第1个对象序号
	BIN
	2

	……
	……
	……

	本次查询的第n个对象序号
	BIN
	2


5.10.1.3.2　F11：终端脉冲配置参数

数据单元格式见表103：


表103　查询脉冲配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	本次查询数量n
	BIN
	1

	本次查询的第1个对象序号
	BIN
	1

	……
	……
	……

	本次查询的第n个对象序号
	BIN
	1


5.10.1.3.3　F13：终端电压/电流模拟量配置参数

数据单元格式同本部分表103。

5.10.1.3.4　F14：终端总加组配置参数

数据单元格式同本部分表103。

5.10.1.3.5　F15：有功总电能量差动越限事件参数设置

数据单元格式同本部分表103。

5.10.1.3.6　F33：终端抄表运行参数

数据单元格式同本部分表103。

5.10.1.3.7　F34：与终端接口的通信模块的参数

数据单元格式同本部分表103。

5.10.1.3.8　F38：1类数据配置设置 （在终端支持的1类数据配置内）
数据单元格式见表104：


表104　查询1类数据配置数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	本次查询的用户大类号
	BIN
	1

	本次查询数量n
	BIN
	1

	本次查询的第1个用户小类号
	BIN
	1

	……
	……
	……

	本次查询的第n个用户小类号
	BIN
	1


5.10.1.3.9　F39：2类数据配置设置（在终端支持的2类数据配置内）
数据单元格式同本部分表104。

5.10.2　上行报文

查询参数命令上行（应答）报文格式见图26：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0AH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	

	CS

	16H


图26　查询参数命令应答报文格式

5.10.2.1　Fn和pn定义

同本部分5.5.1.2。

5.10.2.2　Fn的数据单元格式

同本部分5.5.1.3。

5.11　请求任务数据（AFN=0BH）
5.11.1　下行报文

5.11.1.1　报文格式

请求任务数据命令下行报文格式见图27：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0BH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H

	


图27　请求任务数据命令报文格式

5.11.1.2　数据单元标识

5.11.1.2.1　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表105：


表105　请求任务数据命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	请求定时上报1类数据任务
	任务号

	F2
	请求定时上报2类数据任务
	任务号

	F3- F248
	备用
	


5.11.1.2.2　数据单元标识组织原则

一帧命令中各数据单元标识的Fn项必需一致，且唯一，但允许有多个pn，即：表示每帧命令仅能请求一类数据的定时上报任务，但能同时请求该类数据的多个定时上报任务。

5.11.1.3　Fn的数据单元格式

5.11.1.3.1　F1：请求定时上报1类数据任务

无数据单元。

5.11.1.3.2　F2：请求定时上报2类数据任务

数据单元格式见表106：


表106　请求定时上报2类数据数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	请求的任务中的数据的起始时间ts：分时日月年
	见附录A.15
	5


——终端应答从ts起的一个定时上报周期内的任务数据，该定时上报周期及单位即指5.5.1.3.53中所定义的。

5.11.2　上行报文

上行报文根据请求的定时上报任务的数据类别，分别用请求1类数据和请求2类数据的上行报文进行应答。

5.12　请求1类数据（AFN=0CH）
5.12.1　下行报文

5.12.1.1　报文格式

请求1类数据命令下行报文格式见图28：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0CH

	SEQ

	数据单元标识1

	……

	数据单元标识n

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图28　请求1类数据命令报文格式

5.12.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表107：


表107　请求1类数据命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	备用
	

	F2
	终端日历时钟
	p0

	F3
	终端参数状态
	p0

	F4
	终端上行通信状态
	p0

	F5
	终端控制设置状态
	p0

	F6
	终端当前控制状态
	p0

	F7
	终端事件计数器当前值
	p0

	F8
	终端事件标志状态
	p0

	组2
	
	

	F9
	终端状态量及变位标志
	p0

	F10
	终端与主站当日、月通信流量
	p0

	F11
	终端集中抄表状态信息
	p0

	F12～F16
	备用
	

	组3
	
	

	F17
	当前总加有功功率
	总加组号

	F18
	当前总加无功功率
	总加组号

	F19
	当日总加有功电能量（总、费率1～M）
	总加组号

	F20
	当日总加无功电能量（总、费率1～M）
	总加组号

	F21
	当月总加有功电能量（总、费率1～M）
	总加组号

	F22
	当月总加无功电能量（总、费率1～M）
	总加组号

	F23
	终端当前剩余电量（费）
	总加组号

	F24
	当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值
	总加组号

	组4
	
	

	F25
	当前三相及总有/无功功率、功率因数，三相电压、电流、零序电流、视在功率
	测量点号

	F26
	A、B、C三相断相统计数据及最近一次断相记录
	测量点号

	F27
	电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间
	测量点号

	F28
	电表运行状态字及其变位标志
	测量点号

	F29
	当前铜损、铁损有功总电能示值
	测量点号

	F30
	上一结算日当前铜损、铁损有功总电能示值
	测量点号

	F31
	当前A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值
	测量点号

	F32
	上一结算日A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值
	测量点号

	组5
	
	


表107（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F33
	当前正向有/无功（组合无功1）电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F34
	当前反向有/无功（组合无功2）电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F35
	当月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F36
	当月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F37
	上月（上一结算日）正向有/无功（组合无功1）电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F38
	上月（上一结算日）反向有/无功（组合无功2）电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F39
	上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	F40
	上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号

	组6
	
	

	F41
	当日正向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F42
	当日正向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F43
	当日反向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F44
	当日反向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F45
	当月正向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F46
	当月正向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F47
	当月反向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	F48
	当月反向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号

	组7
	
	

	F49
	当前电压、电流相位角
	测量点号

	F50～F56
	备用
	

	组8
	
	

	F57
	当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波有效值
	测量点号

	F58
	当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波含有率
	测量点号

	F59～F64
	备用
	

	组9
	
	

	F65
	当前电容器投切状态
	测量点号

	F66
	当前电容器累计补偿投入时间和次数
	测量点号

	F67
	当日、当月电容器累计补偿的无功电能量
	测量点号

	F68～F72
	备用
	

	组10
	
	


表107（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F73
	直流模拟量实时数据
	直流模拟量端口号

	F74～F80
	备用
	

	组11
	
	

	F81
	小时冻结总加有功功率
	总加组号

	F82
	小时冻结总加无功功率
	总加组号

	F83
	小时冻结总加有功总电能量
	总加组号

	F84
	小时冻结总加无功总电能量
	总加组号

	F85～F88
	备用
	

	组12
	
	

	F89
	小时冻结有功功率
	测量点号

	F90
	小时冻结A相有功功率
	测量点号

	F91
	小时冻结B相有功功率
	测量点号

	F92
	小时冻结C相有功功率
	测量点号

	F93
	小时冻结无功功率
	测量点号

	F94
	小时冻结A相无功功率
	测量点号

	F95
	小时冻结B相无功功率
	测量点号

	F96
	小时冻结C相无功功率
	测量点号

	组13
	
	

	F97
	小时冻结A相电压
	测量点号

	F98
	小时冻结B相电压
	测量点号

	F99
	小时冻结C相电压
	测量点号

	F100
	小时冻结A相电流
	测量点号

	F101
	小时冻结B相电流
	测量点号

	F102
	小时冻结C相电流
	测量点号

	F103
	小时冻结零序电流
	测量点号

	F104
	备用
	测量点号

	组14
	
	

	F105
	小时冻结正向有功总电能量
	测量点号

	F106
	小时冻结正向无功总电能量
	测量点号

	F107
	小时冻结反向有功总电能量
	测量点号

	F108
	小时冻结反向无功总电能量
	测量点号

	F109
	小时冻结正向有功总电能示值
	测量点号

	F110
	小时冻结正向无功总电能示值
	测量点号

	F111
	小时冻结反向有功总电能示值
	测量点号


表107（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F112
	小时冻结反向无功总电能示值
	测量点号

	组15
	
	

	F113
	小时冻结总功率因数
	测量点号

	F114
	小时冻结A相功率因数
	测量点号

	F115
	小时冻结B相功率因数
	测量点号

	F116
	小时冻结C相功率因数
	测量点号

	F117- F120
	备用
	

	组16
	
	

	F121
	小时冻结直流模拟量
	直流模拟量端口号

	F122- F128
	备用
	

	组17
	
	

	F129
	当前正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F130
	当前正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F131
	当前反向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F132
	当前反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F133
	当前一象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F134
	当前二象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F135
	当前三象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F136
	当前四象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	组18
	
	

	F137
	上月（上一结算日）正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F138
	上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F139
	上月（上一结算日）反向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F140
	上月（上一结算日）反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F141
	上月（上一结算日）一象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F142
	上月（上一结算日）二象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F143
	上月（上一结算日）三象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F144
	上月（上一结算日）四象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	组19
	
	

	F145
	当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F146
	当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F147
	当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F148
	当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F149
	上月（上一结算日）正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F150
	上月（上一结算日）正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F151
	上月（上一结算日）反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	F152
	上月（上一结算日）反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号

	组20
	
	


表107（续）
	Fn
	名称及说明
	pn

	F153
	第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F154
	第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F155
	第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F156
	第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F157
	第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F158
	第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F159
	第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	F160
	第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号

	组21
	
	

	F161
	电能表远程控制通断电状态及记录
	测量点号

	F162～F164
	备用
	

	F165
	电能表开关操作次数及时间
	测量点号

	F166
	电能表参数修改次数及时间
	测量点号

	F167
	电能表购、用电信息
	测量点号

	F168
	电能表结算信息
	测量点号

	组22
	
	

	F169
	集中抄表中继路由信息
	测量点号

	F170
	集中抄表电表抄读信息
	测量点号

	F171～F248
	备用
	

	注：F33～F40仅为费率M≤12的保留选用。


5.12.2　上行报文

5.12.2.1　报文格式

请求1类数据命令上行报文格式见图29：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0CH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图29　请求1类数据命令响应报文格式

5.12.2.2　响应报文组织规则

当终端只能响应请求报文中数据单元标识所要求的部分数据单元时，则应将请求的数据单元标识分拆，按终端能响应的数据单元组织数据单元标识，再按组织后的数据单元标识形成响应报文。

5.12.2.3　Fn和pn定义

同本部分5.12.1.2。

5.12.2.4　Fn的数据单元格式

5.12.2.4.1　F2：终端日历时钟

数据单元格式见表108：


表108　终端日历时钟数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端日历时钟
	见附录A.1
	6


5.12.2.4.2　F3：终端参数状态

数据单元格式见表109：

表109
	数据内容
	数据格式
	字节数

	参数映射表
	BS248
	31


——D0～D247按顺序对位表示本部分5.5设置参数（AFN=04H）报文中的F1～F248所定义的参数，置“1”：终端已有该项参数，置“0”：终端无该项数据。

5.12.2.4.3　F4：终端上行通信状态

数据单元格式见表110：


表110　终端上行通信状态数据单元格式

	数据内容
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	

	备用
	备用
	允许∕禁止通话
	允许∕禁止主动上报
	1


——D2～D3编码表示允许∕禁止终端主动上报，取值1～2依次表示允许终端主动上报、禁止终端主动上报，0和3为无效。

——D0～D1编码表示允许∕禁止终端与主站通话，取值1～2依次表示允许终端通话、禁止终端通话，0和3为无效。

5.12.2.4.4　F5：终端控制设置状态

数据单元格式见表111：


表111　终端控制设置状态数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	保电、剔除和催费告警投入状态
	BS8
	1
	

	总加组有效标志位
	BS8
	1
	

	功控定值方案号
	BIN
	1
	总加组1

	功控时段有效标志位
	BS8
	1
	


表111（续）
	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	功控状态
	BS8
	1
	

	电控状态
	BS8
	1
	

	功控轮次状态
	BS8
	1
	

	电控轮次状态
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	功控定值方案号
	BIN
	1
	总加组n

	功控时段有效标志位
	BS8
	1
	

	功控状态
	BS8
	1
	

	电控状态
	BS8
	1
	

	功控轮次状态
	BS8
	1
	

	电控轮次状态
	BS8
	1
	


——保电、剔除和催费告警状态：D0～D2按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除。

● D0：保电状态
● D1：剔除状态

● D2：催费告警状态

● D3～D7：备用。

——总加组有效标志位：D0～D7按顺序对位表示1～8总加组；置“1”：以下有相应总加组的控制设置状态，置“0”：以下无相应总加组的控制设置状态。

——功控定值方案号：D0～D1：表示所投入的功控定值方案号。D2～D7：备用。

——功控时段有效标志位：D0～D7按顺序对位表示1～8时段控投入的有效时段，置“1”：有效，置“0”：无效。

——功控状态：D0～D7按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除；

● D0：时段控
● D1：厂休控

● D2：营业报停控
● D3：当前功率下浮控
● D4～D7：备用。

——电控状态：D0～D7按顺序对位表示；置“1”：投入，置“0”：解除；

● D0：月电控

● D1：购电控

● D2-D7：备用。

——功控轮次状态：D0～D7按顺序对位表示1～8轮次开关的功控受控状态；置“1”：受控，置“0”：不受控；

——电控轮次状态：D0～D7按顺序对位表示1～8轮次开关的电控受控状态；置“1”：受控，置“0”：不受控。
5.12.2.4.5　F6：终端当前控制状态

数据单元格式见表112：


表112　终端当前控制状态数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	遥控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	当前催费告警状态
	BS8
	1
	

	总加组有效标志位
	BS8
	1
	

	当前功控定值
	见附录A.2
	2
	总加组1

	当前功率下浮控浮动系数
	见附录A.4
	1
	

	功控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	月电控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	购电控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	功控越限告警状态
	BS8
	1
	

	电控越限告警状态
	BS8
	1
	

	……
	……
	……
	……

	当前功控定值
	见附录A.2
	2
	总加组n

	当前功率下浮控浮动系数
	见附录A.4
	1
	

	功控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	月电控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	购电控跳闸输出状态
	BS8
	1
	

	功控越限告警状态
	BS8
	1
	

	电控越限告警状态
	BS8
	1
	


——遥控跳闸输出状态：

D0～D7分别按顺序对位表示终端1～8轮次遥控跳闸输出状态，置“1”：跳闸状态；置“0”：合闸状态。

——当前催费告警状态：

由D0表示终端当前是否处于催费告警状态，置“1”：终端处于催费告警状态，置“0”：终端未处于催费告警状态。

——总加组有效标志位：

D0～D7按顺序对位表示1～8总加组；置“1”：以下有相应总加组的当前控制状态，置“0”：以下无相应总加组的当前控制状态。

——功控跳闸输出状态：

D0～D7分别表示终端1～8轮次功控跳闸输出状态，置“1”：处于功控跳闸状态，置“0”：未处于功控跳闸状态。

——月电控跳闸输出状态：

D0～D7分别表示终端1～8轮次月电控跳闸输出状态，置“1”：处于月电控跳闸状态；置“0”：未处于月电控跳闸状态。

——购电控跳闸输出状态：

D0～D7分别表示终端1～8轮次购电控跳闸输出状态，置“1”：处于购电控跳闸状态；置“0”：未处于购电控跳闸状态。

——功控越限告警状态：

按顺序对位表示；置“1”：处于某种功控越限告警状态；置“0”：未处于相应状态；

● D0：时段控

● D1：厂休控

● D2：营业报停控

● D3：当前功率下浮控

● D4～D7：备用。

——电控越限告警状态：

按顺序对位表示；置“1”：处于某种电控越限告警状态；置“0”：未处于相应状态；

● D0：月电控

● D1：购电控

● D2～D7：备用。

5.12.2.4.6　F7：终端事件计数器当前值

数据单元格式见表113：


表113　终端事件计数器当前值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	重要事件计数器EC1值
	BIN
	1

	一般事件计数器EC2值
	BIN
	1


5.12.2.4.7　F8：终端事件标志状态

数据单元格式见表114：


表114　事件标志状态数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	事件状态标志
	BS64
	8


——事件状态标志：D0～D63按顺序对位表示ERC1～ERC64，置“1”：有事件；置“0”：无事件，ERC见附录B。

5.12.2.4.8　F9：终端状态量及变位标志

数据单元格式见表115：


表115　状态量及变位状态数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ST8
	ST7
	ST6
	ST5
	ST4
	ST3
	ST2
	ST1
	BS8
	1

	CD8
	CD7
	CD6
	CD5
	CD4
	CD3
	CD2
	CD1
	BS8
	1


——字节1的D0～D7按顺序对位对应1～8路状态量的状态ST，置“0”：“分”状态；置“1”：“合”状态。

——字节2的D0～D7按顺序对位对应1～8路状态量的变位CD，置“0”：自前次遥信传送后无状态变化；置“1”：自前次遥信传送后至少有一次状态变化。

5.12.2.4.9　F10：终端与主站当日、月通信流量

数据单元格式见表116：


表116　与主站当日、月通信流量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端与主站当日通信流量
	BIN
	字节
	4

	终端与主站当月通信流量
	BIN
	字节
	4


5.12.2.4.10　F11：终端集中抄表状态信息

数据单元格式见表117：


表117　终端集中抄表状态信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	本项数据块个数n
	BIN
	1
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本项

第1个数据块

	要抄电表总数
	BIN
	2
	

	当前抄表工作状态标志
	BS8
	1
	

	抄表成功块数
	BIN
	2
	

	抄重点表成功块数
	BIN
	1
	

	抄表开始时间
	见附录A.1
	6
	

	抄表结束时间
	见附录A.1
	6
	

	……
	……
	……
	

	终端通信端口号
	BIN
	1
	本项

第n个数据块

	要抄电表总数
	BIN
	2
	

	当前抄表工作状态标志
	BS8
	1
	

	抄表成功块数
	BIN
	2
	

	抄重点表成功块数
	BIN
	1
	

	抄表开始时间
	见附录A.1
	6
	

	抄表结束时间
	见附录A.1
	6
	


——本项数据块个数n：数值范围1～31。

——终端通信端口号：数据范围1～31。

——当前抄表工作状态标志：

● D7～D2备用；

● D1抄表任务时段内完成/未完成标志位：置“1”时段内完成，置“0”时段内未完成；

● D0抄表忙/闲标志位：置“1”正在抄表，置“0” 未抄表。

5.12.2.4.11　F17：当前总加有功功率

数据单元格式见表118：


表118　当前总加有功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前总加有功功率
	见附录A.2
	kW
	2


5.12.2.4.12　F18：当前总加无功功率

数据单元格式见表119：


表119　当前总加无功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前总加无功功率
	见附录A.2
	kvar
	2


5.12.2.4.13　F19：当日总加有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表120：


表120　当日总加有功电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日总加有功总电能量
	见附录A.3
	kWh
	4

	费率1当日总加有功电能量
	见附录A.3
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M当日总加有功电能量
	见附录A.3
	kWh
	4


5.12.2.4.14　F20：当日总加无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表121：

表121　当日总加无功电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日总加无功总电能量
	见附录A.3
	kvarh
	4

	费率1当日总加无功电能量
	见附录A.3
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M当日总加无功电能量
	见附录A.3
	kvarh
	4


5.12.2.4.15　F21：当月总加有功电能量（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.13。

5.12.2.4.16　F22：当月总加无功电能量（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.14。

5.12.2.4.17　F23：终端当前剩余电量（费）
数据单元格式见表122：


表122　当前剩余电量（费）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前剩余电量（费）
	见附录A.3
	kWh（厘）
	4


5.12.2.4.18　F24：当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值

数据单元格式见表123：


表123　当前功率下浮控控后总加有功功率冻结值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	控后总加有功功率冻结值
	见附录A.2
	kW
	2


5.12.2.4.19　F25：当前三相及总有/无功功率、功率因数，三相电压、电流、零序电流、视在功率

数据单元格式见表124：


表124　当前功率、电压、电流数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	当前总有功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前A相有功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前B相有功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前C相有功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前总无功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前A相无功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前B相无功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前C相无功功率
	见附录A.9
	kW
	3

	当前总功率因数
	见附录A.5
	％
	2

	当前A相功率因数
	见附录A.5
	％
	2

	当前B相功率因数
	见附录A.5
	％
	2

	当前C相功率因数
	见附录A.5
	％
	2

	当前A相电压
	见附录A.7
	V
	2

	当前B相电压
	见附录A.7
	V
	2

	当前C相电压
	见附录A.7
	V
	2

	当前A相电流
	见附录A.25
	A
	3

	当前B相电流
	见附录A.25
	A
	3

	当前C相电流
	见附录A.25
	A
	3

	当前零序电流
	见附录A.25
	A
	3

	当前总视在功率
	见附录A.9
	kVA
	3

	当前A相视在功率
	见附录A.9
	kVA
	3

	当前B相视在功率
	见附录A.9
	kVA
	3

	当前C相视在功率
	见附录A.9
	kVA
	3


5.12.2.4.20　F26：A、B、C三相断相统计数据及最近一次断相记录

数据单元格式见表125：


表125　三相断相统计数据及最近一次断相记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	总断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	A相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	B相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	C相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	断相时间累计值
	见附录A.10
	min
	3

	A相断相时间累计值
	见附录A.10
	min
	3

	B相断相时间累计值
	见附录A.10
	min
	3

	C相断相时间累计值
	见附录A.10
	min
	3

	最近一次断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	最近一次断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.21　F27：电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间

数据单元格式见表126：


表126　电能表日历时钟、编程次数及其最近一次操作时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表日历时钟
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6

	电池工作时间
	见附录A.27
	分钟
	4

	编程总次数
	见附录A.10
	次
	3

	最近一次编程发生时刻
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6

	电表清零总次数
	见附录A.10
	次
	3

	最近一次清零发生时刻
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6

	需量清零总次数
	见附录A.10
	次
	3

	最近一次清零发生时刻
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6

	事件清零总次数
	见附录A.10
	次
	3

	最近一次清零发生时刻
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6

	校时总次数
	见附录A.10
	次
	3

	最近一次校时发生时刻
	见附录A.1
	秒分时日月年
	6


5.12.2.4.22　F28：电表运行状态字及其变位标志

数据单元格式见表127：


表127　电表运行状态字及其变位标志数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电表运行状态字变位标志1
	BS16
	
	2

	……
	……
	……
	……


	电表运行状态字变位标志7
	BS16
	
	2

	电表运行状态字1
	BS16
	
	2

	……
	……
	……
	……

	电表运行状态字7
	BS16
	
	2


——电表运行状态字1定义见图30。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	保留
	保留
	无功功率方向

（0正向/1反向）
	有功功率方向

（0正向/1反向）
	停电抄表电池

（0正常/1欠压）
	时钟电池

（0正常/1欠压）
	需量积算方式

（0滑差/1区间）
	保留

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图30　电表运行状态字1
——电表运行状态字2定义见图31，0代表正向，1代表反向。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	保留
	C相无功功率

方向
	B相无功功率

方向
	A相无功功率

方向
	保留
	C相有功功率

方向
	B相有功功率

方向
	A相有功功率

方向

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图31　电表运行状态字2
——电表运行状态字3定义见图32。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	保留
	保留
	保留
	继电器状态

（0通，1断）
	编程允许

（0禁止，1许可）
	供电方式

（00主电源，01辅助电源，10电池供电）
	当前运行时段

（0第一套，1第二套）

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图32　电表运行状态字3
——电表运行状态字4定义见图33，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	断相
	反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图33　电表运行状态字4（A相故障状态）
——电表运行状态字5定义见图34，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	断相
	反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图34　电表运行状态字5（B相故障状态）
——电表运行状态字6定义见图35，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	断相
	反向
	过载
	过流
	失流
	过压
	欠压
	失压

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图35　电表运行状态字6（C相故障状态）
——电表运行状态字7定义见图36，0代表无此类故障，1代表当前发生此类故障。

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	保留
	保留
	保留
	保留
	电流不平衡
	电压不平衡
	电流逆相序
	电压逆相序

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留
	保留


图36　电表运行状态字7（合相故障状态）
5.12.2.4.23　F29：当前铜损、铁损有功总电能示值

数据单元格式见表128：


表128　当前铜损、铁损有功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	当前铜损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前铁损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.24　F30：上一结算日铜损、铁损有功总电能示值

数据单元格式见表129：


表129　上一结算日铜损、铁损有功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	上一结算日铜损有功总电能补偿量
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日铁损有功总电能补偿量
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.25　F31：当前A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值

数据单元格式见表130：


表130　当前三相正/反向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	当前A相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前A相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前A相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4

	当前A相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4

	当前B相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前B相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前B相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4

	当前B相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4

	当前C相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前C相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前C相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4

	当前C相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	Kvarh
	4


5.12.2.4.26　F32：上一结算日A、B、C三相正/反向有功电能示值、组合无功1/2电能示值

数据单元格式见表131：


表131　上一结算日三相正/反向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	上一结算日A相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日A相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日A相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上一结算日A相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上一结算日B相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日B相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日B相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上一结算日B相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上一结算日C相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日C相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上一结算日C相组合无功1电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上一结算日C相组合无功2电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.27　F33：当前正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表132：


表132　当前正向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	当前正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前费率1正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	当前费率M正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前费率1正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当前费率M正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前一象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当前一象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前四象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当前四象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.28　F34：当前反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表133：


表133　当前反向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	当前反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前费率1反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	当前费率M反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	当前反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前费率1反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……


表133（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前费率M反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前二象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当前二象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	当前三象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当前三象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.29　F35：当月正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表134：


表134　当月正向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	当月正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	当月正向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	当月正向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	当月正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月正向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	当月正向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	当月正向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	当月正向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	当月正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月正向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	当月正向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.30　F36：当月反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表135：


表135　当月反向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	当月反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	当月反向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	当月反向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	当月反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月反向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	当月反向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	当月反向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	当月反向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	当月反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	当月反向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	当月反向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.31　F37：上月（上一结算日）正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表136：


表136　上月（上一结算日）正向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	上月（上一结算日）正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上月（上一结算日）费率1正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	
	……

	上月（上一结算日）费率M正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）费率1正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	
	……

	上月（上一结算日）费率M正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


表136（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	上月（上一结算日）一象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	
	……

	上月（上一结算日）一象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）四象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）四象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.32　F38：上月（上一结算日）反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M）

数据单元格式见表137：


表137　上月（上一结算日）反向有/无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	上月（上一结算日）反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上月（上一结算日）费率1反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）费率M反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	上月（上一结算日）反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）费率1反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）费率M反向无功（组合无功2）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）二象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）二象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	上月（上一结算日）三象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）三象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.33　F39：上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表138：


表138　上月（上一结算日）正向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	上月（上一结算日）正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	上月（上一结算日）正向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）正向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	上月（上一结算日）正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）正向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）正向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	上月（上一结算日）正向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）正向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	上月（上一结算日）正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）正向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）正向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.34　F40：上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表139：


表139　上月（上一结算日）反向有/无功最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	上月（上一结算日）反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	上月（上一结算日）反向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）反向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	上月（上一结算日）反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）反向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）反向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3


表139（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	上月（上一结算日）反向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）反向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	上月（上一结算日）反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	上月（上一结算日）反向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	上月（上一结算日）反向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.35　F41：当日正向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表140：


表140　当日正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日正向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	当日费率1正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	当日费率M正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.36　F42：当日正向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表141：


表141　当日正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日正向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	当日费率1正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当日费率M正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.37　F43：当日反向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表142：


表142　当日反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日反向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	当日费率1反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	当日费率M反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.38　F44：当日反向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表143：


表143　当日反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当日反向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	当日费率1反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当日费率M反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.39　F45：当月正向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表144：


表144　当月正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当月正向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	当月费率1正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	当月费率M正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.40　F46：当月正向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表145：


表145　当月正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当月正向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	当月费率1正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当月费率M正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.41　F47：当月反向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表146：


表146　当月反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当月反向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	当月费率1反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	当月费率M反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.42　F48：当月反向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表147：


表147　当月反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	当月反向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	当月费率1反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	当月费率M反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.43　F49：当前电压、电流相位角

数据单元格式见表148：


表148　当前电压、电流相位角数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	Uab/Ua相位角
	见附录A.5
	度
	2

	Ub相位角
	见附录A.5
	度
	2

	Ucb/Uc相位角
	见附录A.5
	度
	2

	Ia相位角
	见附录A.5
	度
	2

	Ib相位角
	见附录A.5
	度
	2

	Ic相位角
	见附录A.5
	度
	2


5.12.2.4.44　F57：当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波有效值

数据单元格式见表149：


表149　当前三相电压、电流2～N次谐波有效值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	谐波次数N（N≤19）
	BIN
	次
	1

	A相2次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	……
	……
	……
	……

	A相N次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	B相2次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	……
	……
	……
	……

	B相N次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	C相2次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	……
	……
	……
	……

	C相N次谐波电压
	见附录A.7
	V
	2

	A相2次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2

	……
	……
	……
	……


表149（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相N次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2

	B相2次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2

	……
	……
	……
	……

	B相N次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2

	C相2次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2

	……
	……
	……
	……

	C相N次谐波电流
	见附录A.6
	A
	2


5.12.2.4.45　F58：当前A、B、C三相电压、电流2～N次谐波含有率

数据单元格式见表150：


表150　当前三相电压、电流2～N次谐波含有率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	谐波次数N（N≤19）
	BIN
	次
	1

	A相总谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	A相2次谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	A相N次谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	B相总谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	B相2次电压谐波含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	B相N次电压谐波含有率
	见附录A.5
	％
	2

	C相总谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	C相2次电压谐波含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	C相N次谐波电压含有率
	见附录A.5
	％
	2

	A相2次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	A相N次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2

	B相2次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	B相N次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2

	C相2次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	C相N次谐波电流含有率
	见附录A.5
	％
	2


5.12.2.4.46　F65：当前电容器投切状态

数据单元格式见表151：


表151　当前电容器投切状态数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	运行方式
	BS8
	1

	电容器的投切状态
	BS16
	2


——运行方式：表示无功补偿装置当前运行状态，置“1”：有效，置“0”：无效。定义如下：

● D0：当地控制；

● D1：远方控制；

● D2：硬件闭锁；

● D3：软件闭锁；

● D4：过压闭锁；

● D5：设备故障闭锁；

● D6：执行回路故障闭锁；

● D7：备用。

——电容器投切状态：D0～D8按顺序对位分别表示电容器1～9组的投切状态，置“1”：投入，置“0”：切除，D9～D15备用。

5.12.2.4.47　F66：当前电容器累计补偿投入时间和次数

数据单元格式见表152：


表152　当前电容器累计补偿投入时间和次数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前第1组电容器累计投入时间
	BIN
	秒
	4

	……
	……
	……
	……

	当前第9组电容器累计投入时间
	BIN
	秒
	4

	当前第1组电容器累计投入次数
	BIN
	次
	4

	……
	……
	……
	……

	当前第9组电容器累计投入次数
	BIN
	次
	4


5.12.2.4.48　F67：当日、当月电容器累计补偿的无功电能量

数据单元格式见表153：


表153　当日、当月电容器累计补偿的无功电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	当前日补偿的无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	当前月补偿的无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.49　F73：直流模拟量当前数据

数据单元格式见表154：


表154　直流模拟量当前数据数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	直流模拟量当前数据
	数据格式02
	2


5.12.2.4.50　F81：小时冻结总加有功功率

数据单元格式见表155：


表155　小时冻结总加有功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见图
	
	2

	小时冻结总加有功功率1
	见附录A.2
	kW
	2

	……
	……
	……
	……

	小时冻结总加有功功率i
	见附录A.2
	kW
	2


——小时冻结类数据时标Td_h，数据格式见图37：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	备用
	小时（十位）
	小时（个位）

	冻结密度m（见附录C）


图37　小时冻结类数据时标数据格式

D0～D5：表示上一整点的小时时间，数值范围0～23。

D6～D7：备用。

——本部分冻结数据排列次序对应于冻结时刻的排列次序（见附录C），即：日曲线的起始点为0：15或0：30或1：00。

5.12.2.4.51　F82：小时冻结总加无功功率

数据单元格式见表156：


表156　小时冻结总加无功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结总加无功功率1
	见附录A.2
	kvar
	2

	……
	……
	……
	……

	小时冻结总加无功功率i
	见附录A.2
	kvar
	2


5.12.2.4.52　F83：小时冻结总加有功总电能量

数据单元格式见表157：


表157　小时冻结总加有功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结总加有功总电能量1
	见附录A.3
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结总加有功总电能量i
	见附录A.3
	kWh
	4


5.12.2.4.53　F84：小时冻结总加无功总电能量

数据单元格式见表158：


表158　小时冻结总加无功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结总加无功总电能量1
	见附录A.3
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结总加无功总电能量i
	见附录A.3
	kvarh
	4


5.12.2.4.54　F89：小时冻结有功功率

数据单元格式见表159：


表159　小时冻结有功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结有功功率1
	见附录A.9
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	小时冻结有功功率i
	见附录A.9
	kW
	3


5.12.2.4.55　F90：小时冻结A相有功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.54。

5.12.2.4.56　F91：小时冻结B相有功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.54。

5.12.2.4.57　F92：小时冻结C相有功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.54。

5.12.2.4.58　F93：小时冻结无功功率

数据单元格式见表160：


表160　小时冻结无功功率数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结无功功率1
	见附录A.9
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	小时冻结无功功率i
	见附录A.9
	kvar
	3


5.12.2.4.59　F94：小时冻结A相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.58。

5.12.2.4.60　F95：小时冻结B相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.58。

5.12.2.4.61　F96：小时冻结C相无功功率

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.58。

5.12.2.4.62　F97：小时冻结A相电压

数据单元格式见表161：


表161　小时冻结A相电压数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结A相电压1
	见附录A.7
	V
	2

	……
	……
	……
	……

	小时冻结A相电压i
	见附录A.7
	V
	2


5.12.2.4.63　F98：小时冻结B相电压

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.62。

5.12.2.4.64　F99：小时冻结C相电压

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.62。

5.12.2.4.65　F100：小时冻结A相电流

数据单元格式见表162：


表162　小时冻结A相电流数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结A相电流1
	见附录A.25
	A
	3

	……
	……
	……
	……

	小时冻结A相电流i
	见附录A.25
	A
	3


5.12.2.4.66　F101：小时冻结B相电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.65。

5.12.2.4.67　F102：小时冻结C相电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.65。

5.12.2.4.68　F103：小时冻结零序电流

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.65。

5.12.2.4.69　F105：小时冻结正向有功总电能量

数据单元格式见表163：


表163　小时冻结正向有功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结正向有功总电能量1
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结正向有功总电能量i
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.70　F106：小时冻结正向无功总电能量

数据单元格式见表164：


表164　小时冻结正向无功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结正向无功总电能量1
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结正向无功总电能量i
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.71　F107：小时冻结反向有功总电能量

数据单元格式见表165：


表165　小时冻结反向有功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结反向有功总电能量1
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结反向有功总电能量i
	见附录A.13
	kWh
	4


5.12.2.4.72　F108：小时冻结反向无功总电能量

数据单元格式见表166：


表166　小时冻结反向无功总电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结反向无功总电能量1
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结反向无功总电能量i
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.12.2.4.73　F109：小时冻结正向有功总电能示值

数据单元格式见表167：


表167　小时冻结正向有功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结正向有功总电能示值1
	见附录A.11
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结正向有功总电能示值i
	见附录A.11
	kWh
	4


5.12.2.4.74　F110：小时冻结正向无功总电能示值

数据单元格式见表168：


表168　小时冻结正向无功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结正向无功总电能示值1
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结正向无功总电能示值i
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.75　F111：小时冻结反向有功总电能示值

数据单元格式见表169：


表169　小时冻结反向有功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结反向有功总电能示值1
	见附录A.11
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结反向有功总电能示值i
	见附录A.11
	kWh
	4


5.12.2.4.76　F112：小时冻结反向无功总电能示值

数据单元格式见表170：


表170　小时冻结反向无功总电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结反向无功总电能示值1
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	小时冻结反向无功总电能示值i
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.77　F113：小时冻结总功率因数

数据单元格式见表171：


表171　小时冻结总功率因数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	
	2

	小时冻结总功率因数1
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	小时冻结总功率因数i
	见附录A.5
	％
	2


5.12.2.4.78　F114：小时冻结A相功率因数

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.77。

5.12.2.4.79　F115：小时冻结B相功率因数

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.77。

5.12.2.4.80　F116：小时冻结C相功率因数

数据排列及格式同本部分5.12.2.4.77。

5.12.2.4.81　F121：小时冻结直流模拟量

数据单元格式见表172：


表172　小时冻结直流模拟量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	小时冻结类数据时标Td_h
	见本部分5.12.2.4.50
	2

	小时冻结直流模拟量1
	见附录A.2
	2

	……
	
	

	小时冻结直流模拟量i
	见附录A.2
	2


5.12.2.4.82　F129：当前正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表173：


表173　当前正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.83　F130：当前正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表174：


表174　当前正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.84　F131：当前反向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表175：


表175　当前反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.85　F132：当前反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表176：


表176　当前反向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1反向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.86　F133：当前一象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表177：


表177　当前一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	一象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	一象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.87　F134：当前二象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表178：


表178　当前二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	二象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	二象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.88　F135：当前三象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表179：


表179　当前三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	三象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	三象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.89　F136：当前四象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表180：


表180　当前四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	四象限费率1无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	四象限费率M无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.12.2.4.90　F137：上月（上一结算日）正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.82。

5.12.2.4.91　F138：上月（上一结算日）正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.83。

5.12.2.4.92　F139：上月（上一结算日）反向有功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.84。

5.12.2.4.93　F140：上月（上一结算日）反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.85。

5.12.2.4.94　F141：上月（上一结算日）一象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.86。

5.12.2.4.95　F142：上月（上一结算日）二象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.87。

5.12.2.4.96　F143：上月（上一结算日）三象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.88。

5.12.2.4.97　F144：上月（上一结算日）四象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.89。

5.12.2.4.98　F145：当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表181：


表181　当月正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	正向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	正向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.99　F146：当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表182：


表182　当月正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	正向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	正向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.100　F147：当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表183：


表183　当月反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	反向有功费率1最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	反向有功费率M最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.101　F148：当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表184：


表184　当月反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	反向无功费率1最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功费率1最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	反向无功费率M最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功费率M最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.12.2.4.102　F149：上月（上一结算日）正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.98。

5.12.2.4.103　F150：上月（上一结算日）正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.99。

5.12.2.4.104　F151：上月（上一结算日）反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.100。

5.12.2.4.105　F152：上月（上一结算日）反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.12.2.4.101。

5.12.2.4.106　F153：第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表185：


表185　第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.107　F154：第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.108　F155：第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.109　F156：第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.110　F157：第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.111　F158：第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.112　F159：第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.113　F160：第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.12.2.4.106。

5.12.2.4.114　F161：电能表远程控制通断电状态及记录

数据单元格式见表186：


表186　电能表远程控制通断电状态及记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表通断电状态
	BIN
	
	1

	最近一次电能表远程控制通电时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	最近一次电能表远程控制断电时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


——电能表通断电状态：为0表示“断电”，为“11H”表示“通电”。

5.12.2.4.115　F165：电能表开关操作次数及时间

数据单元格式见表187：


表187　电能表开关操作次数及时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	编程开关操作次数
	见附录A.8
	次
	2

	最近一次编程开关操作时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表尾盖打开次数
	见附录A.8
	次
	2

	最近一次尾盖打开时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


5.12.2.4.116　F166：电能表参数修改次数及时间

数据单元格式见表188：


表188　电能表参数修改次数及时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表时钟修改次数
	见附录A.08
	次
	2

	电能表最近一次时钟修改时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表时段参数修改次数
	见附录A.08
	次
	2

	最近一次电能表时段参数修改时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


5.12.2.4.117　F167：电能表购、用电信息

数据单元格式见表189：


表189　电能表购、用电信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	购电次数
	见附录A.8
	次
	2

	剩余金额
	见附录A.14
	元
	5

	累计购电金额
	见附录A.14
	元
	5

	剩余电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	透支电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	累计购电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	赊欠门限电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	报警电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	故障电量
	见附录A.11
	kWh
	4


5.12.2.4.118　F168：电能表结算信息

数据单元格式见表190：


表190　电能表结算信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	见附录A.8
	BIN
	2

	已结有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	已结费率1正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	见附录A.14
	kWh
	5

	已结费率M正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结费率1正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结费率M正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5


5.12.2.4.119　F169：集中抄表中继路由信息

数据单元格式见表191：


表191　集中抄表中继路由信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数
	说明

	所属终端通信端口号
	BIN
	1
	

	中继路由个数n
	BIN
	1
	

	第1个中继路由级数m1
	BIN
	1
	第1个

中继路由

	第1个中继路由的第1级中继地址
	见附录A.12
	6
	

	……
	……
	……
	

	第1个中继路由的第m1级中继地址
	见附录A.12
	6
	

	……
	……
	……
	……

	第n个中继路由级数mn
	BIN
	1
	第n个

中继路由

	第n个中继路由的第1级中继地址
	见附录A.12
	6
	

	……
	……
	……
	

	第n个中继路由的第mn级中继地址
	见附录A.12
	6
	


——所属终端通信端口号：数据范围1～31。

——中继路由个数n：数值范围0～255，为0表示直抄点无需中继路由。

——中继路由级数mn：数值范围1～255。

5.12.2.4.120　F170：集中抄表电表抄读信息

数据单元格式见表192：


表192　集中抄表电表抄读信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	所属终端通信端口号
	BIN
	1

	中继路由级数
	BIN
	1

	载波抄读通信相位
	BS8
	1

	载波信号品质
	BS8
	1

	最近一次抄表成功/失败标志
	BIN
	1

	最近一次抄表成功时间
	见附录A.1
	6

	最近一次抄表失败时间
	见附录A.1
	6

	最近连续失败累计次数
	BIN
	1


——所属终端通信端口号：数据范围1～31。

——中继路由级数：数值范围0～255，当为0时表示直抄点无需中继。

——载波抄读通信相位：

● D7备用；

● D6～D4按位依次表示抄表相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

● D3备用；

● D2～D0按位依次表示电表实际相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

——载波信号品质：

● D7～D4编码表示电表发送载波信号品质，数值范围1～15。

● D3～D0编码表示电表接收载波信号品质，数值范围1～15。

——最近一次抄表成功/失败标志：1/0表示成功/失败。

——最近连续失败累计次数：数值范围0～255，当为0时表示最近一次抄表是成功的，即成功清零，当连续失败累计次数超255时，仍以255计，即不溢出。

5.13　请求2类数据（AFN=0DH）
5.13.1　下行报文

报文格式

请求2类数据命令下行报文格式见图38：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0DH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图38　请求2类数据命令下行报文格式

5.13.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表193：


表193　请求2类数据命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	组1
	电能示值、最大需量及电能量
	
	
	

	F1
	正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F2
	反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	日冻结


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F3
	正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F4
	反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F5
	正向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F6
	正向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F7
	反向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F8
	反向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	组2
	电能示值、最大需量
	
	
	

	F9
	正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F10
	反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F11
	正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F12
	反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F13～F16
	备用
	
	
	

	组3
	电能示值、最大需量及电能量
	
	
	

	F17
	正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F18
	反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F19
	正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F20
	反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F21
	正向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F22
	正向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F23
	反向有功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F24
	反向无功电能量（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	组4
	
	
	
	

	F25
	日总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F26
	日总及分相最大需量及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F27
	日电压统计数据
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F28
	日不平衡度越限累计时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F29
	日电流越限统计
	测量点号
	Td_d
	日冻结


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F30
	日视在功率越限累计时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F31
	日负载率率统计
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F32
	日电能表断相数据
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	组5
	
	
	
	

	F33
	月总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F34
	月总及分相有功最大需量及发生时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F35
	月电压统计数据
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F36
	月不平衡度越限累计时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F37
	月电流越限统计
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F38
	月视在功率越限累计时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F39
	月负载率率统计
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F40
	备用
	
	
	

	组6
	
	
	
	

	F41
	电容器投入累计时间和次数
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F42
	日、月电容器累计补偿的无功电能量
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F43
	日功率因数区段累计时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F44
	月功率因数区段累计时间
	测量点号
	 Td_m
	月冻结

	F45
	铜损、铁损有功电能示值
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F46
	铜损、铁损有功电能示值
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F47～F48
	备用
	
	
	

	组7
	终端统计数据
	
	
	

	F49
	终端日供电时间、日复位累计次数
	p0
	Td_d
	日冻结

	F50
	终端日控制统计数据
	p0
	Td_d
	日冻结

	F51
	终端月供电时间、月复位累计次数
	p0
	Td_m
	月冻结

	F52
	终端月控制统计数据
	p0
	Td_m
	月冻结

	F53
	终端与主站日通信流量
	p0
	Td_d
	日冻结

	F54
	终端与主站月通信流量
	p0
	Td_m
	月冻结

	F55～F56
	备用
	
	
	

	组8
	总加组统计数据
	
	
	

	F57
	总加组日最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零日累计时间
	总加组号
	Td_d
	日冻结

	F58
	总加组日累计有功电能量（总、费率1～M）
	总加组号
	Td_d
	日冻结

	F59
	总加组日累计无功电能量（总、费率1～M）
	总加组号
	Td_d
	日冻结


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F60
	总加组月最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零月累计时间
	总加组号
	Td_m
	月冻结

	F61
	总加组月累计有功电能量（总、费率1～M）
	总加组号
	Td_m
	月冻结

	F62
	总加组月累计无功电能量（总、费率1～M）
	总加组号
	Td_m
	月冻结

	F63～F64
	备用
	
	
	

	组9
	总加组越限统计数据
	
	
	

	F65
	总加组超功率定值的月累计时间、月累计电能量
	总加组号
	Td_m
	月冻结

	F66
	总加组超月电能量定值的月累计时间、累计电能量
	总加组号
	Td_m
	月冻结

	F67～F72
	备用
	
	
	

	组10
	总加组曲线
	
	
	

	F73
	总加组有功功率曲线
	总加组号
	Td_c
	曲线

	F74
	总加组无功功率曲线
	总加组号
	Td_c
	曲线

	F75
	总加组有功电能量曲线
	总加组号
	Td_c
	曲线

	F76
	总加组无功电能量曲线
	总加组号
	Td_c
	曲线

	F77～F80
	备用
	
	
	

	组11
	功率曲线
	
	
	

	F81
	有功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F82
	A相有功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F83
	B相有功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F84
	C相有功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F85
	无功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F86
	A相无功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F87
	B相无功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F88
	C相无功功率曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	组12
	电压电流曲线
	
	
	

	F89
	A相电压曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F90
	B相电压曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F91
	C相电压曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F92
	A相电流曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F93
	B相电流曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F94
	C相电流曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F95
	零序电流曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F96
	备用
	
	
	

	组13
	总电能量、总电能示值曲线
	
	
	


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F97
	正向有功总电能量
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F98
	正向无功总电能量
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F99
	反向有功总电能量
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F100
	反向无功总电能量
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F101
	正向有功总电能示值
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F102
	正向无功总电能示值
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F103
	反向有功总电能示值
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F104
	反向无功总电能示值
	测量点号
	Td_c
	曲线

	组14
	功率因数、电压相位角曲线、电流相位角曲线
	
	
	

	F105
	总功率因数
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F106
	A相功率因数
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F107
	B相功率因数
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F108
	C相功率因数
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F109
	电压相位角曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F110
	电流相位角曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F111～F112
	备用
	
	
	

	组15
	谐波监测统计数据
	
	
	

	F113
	A相2～19次谐波电流日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F114
	B相2～19次谐波电流日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F115
	C相2～19次谐波电流日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F116
	A相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F117
	B相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F118
	C相2～19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F119～F120
	备用
	
	
	

	组16
	谐波越限统计数据
	
	
	

	F121
	A相谐波越限日统计数据
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F122
	B相谐波越限日统计数据
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F123
	C相谐波越限日统计数据
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F124～F128
	备用
	
	
	

	组17
	直流模拟量数据
	
	
	

	F129
	直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间
	直流模拟量
端口号
	Td_d
	日冻结


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F130
	直流模拟量越限月累计时间、最大/最小值及发生时间
	直流模拟量
端口号
	Td_m
	月冻结

	F131～F136
	备用
	
	
	

	组18
	直流模拟量数据曲线
	
	
	

	F137
	备用
	
	
	

	F138
	直流模拟量数据曲线
	直流模拟量
端口号
	Td_c
	曲线

	F139～F144
	备用
	
	
	

	组19
	四个象限无功总电能示值曲线
	
	
	

	F145
	一象限无功总电能示值曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F146
	四象限无功总电能示值曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F147
	二象限无功总电能示值曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F148
	三象限无功总电能示值曲线
	测量点号
	Td_c
	曲线

	F149～F152
	备用
	
	
	

	组20
	分相电能示值
	
	
	

	F153
	日冻结分相正向有功电能示值
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F154
	日冻结分相正向无功电能示值
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F155
	日冻结分相反向有功电能示值
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F156
	日冻结分相反向无功电能示值
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F157
	月冻结分相正向有功电能示值
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F158
	月冻结分相正向无功电能示值
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F159
	月冻结分相反向有功电能示值
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F160
	月冻结分相反向无功电能示值
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	组21
	
	
	
	

	F161
	正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F162
	正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F163
	反向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F164
	反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F165
	一象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F166
	二象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F167
	三象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F168
	四象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	组22
	
	
	
	


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F169
	正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F170
	正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F171
	反向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F172
	反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F173
	一象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F174
	二象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F175
	三象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F176
	四象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	组23
	
	
	
	

	F177
	正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F178
	正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F179
	反向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F180
	反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F181
	一象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F182
	二象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F183
	三象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F184
	四象限无功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	组24
	
	
	
	

	F185
	正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F186
	正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F187
	反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F188
	反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F189
	正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F190
	正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F191
	反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	F192
	反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_d
	抄表日冻结

	组25
	
	
	
	

	F193
	正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F194
	正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F195
	反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F196
	反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F197～F200
	备用
	
	
	

	组26
	1～8时区正向有功电能示值
	
	
	

	F201
	第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结


表193（续）
	Fn
	名称及说明
	pn
	数据时标
	冻结
类型

	F202
	第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F203
	第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F204
	第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F205
	第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F206
	第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F207
	第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F208
	第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	组27
	
	
	
	

	F209
	电能表远程控制通断电状态及记录
	测量点号
	Td_d
	日冻结

	F210～F212
	备用
	
	
	

	F213
	电能表开关操作次数及时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F214
	电能表参数修改次数及时间
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F215
	电能表购、用电信息
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	F216
	电能表结算信息
	测量点号
	Td_m
	月冻结

	组28
	
	
	
	

	F217
	台区集中抄表载波主节点白噪声曲线
	p0
	Td_c
	曲线

	F218
	台区集中抄表载波主节点色噪声曲线
	p0
	Td_c
	曲线

	F219～F248
	备用
	
	
	


5.13.1.3　数据单元

5.13.1.3.1　数据单元格式

请求2类数据命令下行报文数据单元内容仅有数据时标。

数据时标用来定义请求数据的起始时间ts、数据密度m和数据点数n，根据不同的冻结类型，数据时标有不同定义，具体的有Td_h（见本部分5.12.2.4.50）、Td_c、Td_d、Td_m四种。

5.13.1.3.2　曲线类数据时标Td_c
曲线类数据时标Td_c的长度为7个字节，由要求终端上传的曲线数据的起始时间ts、数据冻结密度m和数据点数n组成，表示所请求或响应的曲线数据是从起始时间ts起，以冻结密度m为间隔的连续n个点的曲线数据。数据格式见表194：


表194　曲线类数据时标数据格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	起始时间ts：分时日月年
	见附录A.15
	5

	数据冻结密度m
	BIN
	1

	数据点数n
	BIN
	1


数据冻结密度m定义见附录C。

5.13.1.3.3　日冻结类数据时标Td_d
日冻结类数据时标Td_d的长度为3个字节，定义见表195：


表195　日冻结类数据时标数据格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	日月年
	见附录A.20
	3


日冻结数据是指终端在每日日末24点时刻所冻结的数据，其中由抄表得到的数据是日末24点时刻所抄回冻结的电表数据。

抄表日冻结数据是指终端按主站设置的终端抄表日（见本部分5.5.1.3.31）日末24点时刻所抄回冻结的电表数据。

5.13.1.3.4　日月冻结类数据时标Td_m
月冻结类数据时标Td_m的长度为2个字节，定义见表196：


表196　日月冻结类数据时标数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	月年
	见附录A.21
	2


月冻结数据是指终端在每月月末24点时刻所冻结的数据，其中由抄表得到的数据是月末24点时刻所抄回冻结的电表数据。

5.13.2　上行报文

5.13.2.1　报文格式

请求2类数据命令上行报文格式见图39：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0DH

	SEQ

	数据单元标识1

	数据单元1

	……

	数据单元标识n

	数据单元n

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图39　请求2类数据命令上行报文格式

5.13.2.2　响应报文组织规则

同本部分5.12.2.2。

5.13.2.3　Fn和pn定义

同本部分5.13.1.2。

5.13.2.4　Fn的数据单元格式

5.13.2.4.1　F1：日冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表197：


表197　日冻结正向有/无功电能示值（总、费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	正向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.2　F2：日冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表198：


表198　日冻结反向有/无功电能示值（总、费率M≤12）

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


表198（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率1反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	反向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.3　F3：日冻结正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表199：


表199　日冻结正向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……


表199（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率M正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.4　F4：日冻结反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表200：


表200　日冻结反向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.5　F5：日冻结正向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表201：


表201　日冻结正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日正向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	日费率1正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	日费率M正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.13.2.4.6　F6：日冻结正向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表202：


表202　日冻结正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日正向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	日费率1正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	日费率M正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.7　F7：日冻结反向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表203：


表203　日冻结反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日反向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	日费率1反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	
	……

	日费率M反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.13.2.4.8　F8：日冻结反向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表204：


表204　日冻结反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日反向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	日费率1反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	日费率M反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.9　F9：抄表日冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.1。

5.13.2.4.10　F10：抄表日冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）

数据排列及格式同本部分5.13.2.4.2。

5.13.2.4.11　F11：抄表日冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.3。

5.13.2.4.12　F12：抄表日冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.4。

5.13.2.4.13　F17：月冻结正向有/无功电能示值、一/四象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表205：


表205　月冻结正向有/无功电能示值（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	正向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……


表205（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率M一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.14　F18：月冻结反向有/无功电能示值、二/三象限无功电能示值（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表206：


表206　月冻结反向有/无功电能示值（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	反向无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.15　F19：月冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表207：


表207　月冻结电能表正向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.16　F20：月冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（总、费率1～M，1≤M≤12）
数据单元格式见表208：


表208　月冻结电能表反向有/无功最大需量及发生时间（费率M≤12）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M（1≤M≤12）
	BIN
	个
	1

	反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


表208（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.17　F21：月冻结正向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表209：


表209　月冻结正向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月正向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	月费率1正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	月费率M正向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.13.2.4.18　F22：月冻结正向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表210：


表210　月冻结正向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月正向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	月费率1正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	月费率M正向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.19　F23：月冻结反向有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表211：


表211　月冻结反向有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月反向有功总电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	月费率1反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	
	……

	月费率M反向有功电能量
	见附录A.13
	kWh
	4


5.13.2.4.20　F24：月冻结反向无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表212：


表212　月冻结反向无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月反向无功总电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	月费率1反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	月费率M反向无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.21　F25：日冻结日总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间

数据单元格式见表213：


表213　日冻结最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	三相总最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	三相总最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	A相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	B相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	C相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	三相总有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	A相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	B相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	C相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.22　F26：日冻结日总及分相最大需量及发生时间

数据单元格式见表214：


表214　日冻结日总及分相最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	三相总有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	三相总有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	A相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	B相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	C相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.23　F27：日冻结日电压统计数据

数据单元格式见表215：


表215　日冻结日电压统计数据数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	A相电压越上上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越下下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压合格日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越上上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越下下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压合格日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越上上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越下下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压合格日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	A相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


表215（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	A相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	B相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	B相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	C相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	C相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相平均电压
	见附录A.7
	V
	2

	B相平均电压
	见附录A.7
	V
	2

	C相平均电压
	见附录A.7
	V
	2


5.13.2.4.24　F28：日冻结日不平衡度越限累计时间

数据单元格式见表216：


表216　日冻结日不平衡度越限累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	电流不平衡度越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	电压不平衡度越限日累计时间 
	BIN
	min
	2

	电流不平衡最大值
	见附录A.5
	％
	2

	电流不平衡最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	电压不平衡最大值
	见附录A.5
	％
	2

	电压不平衡最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.25　F29：日冻结日电流越限数据

数据单元格式见表217：


表217　日冻结日电流越限数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	A相电流越上上限累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电流越上限累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电流越上上限累计时间
	BIN
	min
	2


表215（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	B相电流越上限累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电流越上上限累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电流越上限累计时间
	BIN
	min
	2

	零序电流越上限累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	A相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	B相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	C相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	零序电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	零序电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.26　F30：日冻结日视在功率越限累计时间

数据单元格式见表218：


表218　日冻结日视在功率越限累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	视在功率越上上限累计时间
	BIN
	min
	2

	视在功率越上限累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.27　F31：日负载率统计

数据单元格式见表219：


表219　日负载率统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	负载率最大值
	见附录A.5
	％
	2

	负载率最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	负载率最小值
	见附录A.5
	％
	2

	负载率最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.28　F32：日冻结电能表断相数据

数据单元格式见表220：


表220　日冻结电能表断相数据数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	总断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	A相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	B相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	C相断相次数
	见附录A.8
	次
	2

	断相累计时间
	见附录A.10
	min
	3

	A断相累计时间
	见附录A.10
	min
	3

	B断相累计时间
	见附录A.10
	min
	3

	C断相累计时间
	见附录A.10
	min
	3

	最近一次断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相最近断相起始时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	最近一次断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相最近断相结束时刻
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.29　F33：月冻结月总及分相最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间

数据单元格式见表221：


表221　月冻结月最大有功功率及发生时间、有功功率为零时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	三相总最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	三相总最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	A相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	B相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相最大有功功率
	见附录A.23
	kW
	3

	C相最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	三相总有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	A相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	B相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2

	C相有功功率为零时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.30　F34：月冻结月总及分相有功最大需量及发生时间

数据单元格式见表222：


表222　月冻结月有功最大需量及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	总有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	总有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	A相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	B相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	C相有功最大需量发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.31　F35：月冻结月电压统计数据

数据单元格式见表223：


表223　月冻结月电压统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	A相电压越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越下下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压越下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压合格月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越下下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压越下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电压合格月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越下下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压越下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电压合格月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	A相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


表223（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	A相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	B相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	B相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电压最大值
	见附录A.7
	V
	2

	C相电压最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电压最小值
	见附录A.7
	V
	2

	C相电压最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	A相平均电压
	见附录A.7
	V
	2

	B相平均电压
	见附录A.7
	V
	2

	C相平均电压
	见附录A.7
	V
	2


5.13.2.4.32　F36：月冻结月不平衡度越限累计时间

数据单元格式见表224：


表224　月冻结月不平衡度越限累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	电流不平衡度越限月累计时间
	BIN
	min
	2

	电压不平衡度越限月累计时间 
	BIN
	min
	2

	电流不平衡最大值
	见附录A.5
	％
	2

	电流不平衡最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	电压不平衡最大值
	见附录A.5
	％
	2

	电压不平衡最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.33　F37：月冻结月电流越限数据

数据单元格式见表225：


表225　月冻结月电流越限数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	A相电流越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电流越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	B相电流越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2


表225（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	B相电流越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电流越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	C相电流越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	零序电流越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	A相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	A相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	B相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	B相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	C相电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	C相电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	零序电流最大值
	见附录A.25
	A
	3

	零序电流最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.34　F38：月冻结月视在功率越限累计时间

数据单元格式见表226：


表226　月冻结月视在功率越限累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	视在功率越上上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	视在功率越上限月累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.35　F39：月负载率统计

数据单元格式见表227：


表227　月负载率统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	负载率最大值
	见附录A.5
	％
	2

	负载率最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	负载率最小值
	见附录A.5
	％
	2

	负载率最小值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.36　F41：日冻结电容器累计投入时间和次数

数据单元格式见表228：


表228　日冻结电容器累计投入时间和次数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	第1组电容器累计投入时间
	BIN
	秒
	4

	……
	……
	……
	……

	第9组电容器累计投入时间
	BIN
	秒
	4

	第1组电容器累计投入次数
	BIN
	次
	4

	……
	……
	……
	……

	第9组电容器累计投入次数
	BIN
	次
	4


5.13.2.4.37　F42：日冻结日、月电容器累计补偿的无功电能量

数据单元格式见表229：


表229　日冻结日、月电容器累计补偿的无功电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	日补偿的无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4

	月补偿的无功电能量
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.38　F43：日冻结日功率因数区段累计时间

数据单元格式见表230：


表230　日冻结日功率因数区段累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	区段1累计时间（功率因数＜定值1）
	BIN
	min
	2

	区段2累计时间（定值1≤功率因数＜定值2） 
	BIN
	min
	2

	区段3累计时间（功率因数≥定值2）  
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.39　F44：月冻结月功率因数区段累计时间

数据单元格式见表231：


表231　月冻结月功率因数区段累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	区段1累计时间（功率因数＜定值1）
	BIN
	min
	2

	区段2累计时间（定值1≤功率因数＜定值2） 
	BIN
	min
	2

	区段3累计时间（功率因数≥定值2）  
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.40　F45：日冻结铜损、铁损有功电能示值

数据单元格式见表232：


表232　日冻结铜损、铁损有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	铜损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	铁损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.41　F46：月冻结铜损、铁损有功电能示值

数据单元格式见表233：


表233　月冻结铜损、铁损有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	铜损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	铁损有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.42　F49：日冻结终端日供电时间、日复位累计次数

数据单元格式见表234：


表234　日冻结终端日供电时间、日复位累计次数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端日供电时间
	BIN
	min
	2

	终端日复位累计次数
	BIN
	次
	2


5.13.2.4.43　F50：日冻结终端日控制统计数据

数据单元格式见表235：


表235　日冻结终端日控制统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	月电控跳闸日累计次数
	BIN
	次
	1

	购电控跳闸日累计次数
	BIN
	次
	1

	功控跳闸日累计次数
	BIN
	次
	1

	遥控跳闸日累计次数
	BIN
	次
	1


5.13.2.4.44　F51：月冻结终端月供电时间、月复位累计次数

数据单元格式见表236：


表236　月冻结终端月供电时间、月复位累计次数数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端月供电时间
	BIN
	min
	2

	终端月复位累计次数
	BIN
	次
	2


5.13.2.4.45　F52：月冻结终端月控制统计数据

数据单元格式见表237：


表237　月冻结终端月控制统计数据数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	月电控跳闸月累计次数
	BIN
	次
	1

	购电控跳闸月累计次数
	BIN
	次
	1

	功控跳闸月累计次数
	BIN
	次
	1

	遥控跳闸月累计次数
	BIN
	次
	1


5.13.2.4.46　F53：终端与主站日通信流量

数据单元格式见表238：


表238　终端与主站日通信流量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端与主站日通信流量
	BIN
	字节
	4


5.13.2.4.47　F54：终端与主站月通信流量

数据单元格式见表239：


表239　终端与主站月通信流量

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端与主站月通信流量
	BIN
	字节
	4


5.13.2.4.48　F57：日冻结总加组日最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零日累计时间

数据单元格式见表240：


表240　日冻结总加组日最大、最小有功功率及发生时间，功率为零累计时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	日最大有功功率
	见附录A.2
	kW/MW
	2


表240（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	日最有功小功率
	见附录A.2
	kW/MW
	2

	日最小有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	有功功率为零日累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.49　F58：日冻结总加组日累计有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表241：


表241　日冻结总加组日累计有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日累计总有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4

	费率1日累计有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M日累计有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.13.2.4.50　F59：日冻结总加组日累计无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表242：


表242　日冻结总加组日累计无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	费率数M
	BIN
	个
	1

	日累计总无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4

	费率1日累计无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M日累计无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4


5.13.2.4.51　F60：月冻结总加组月最大、最小有功功率及其发生时间，有功功率为零累计时间

数据单元格式见表243：


表243　月冻结总加组月最大、最小有功功率及发生时间，功率为零累计时间是单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	月最大有功功率
	见附录A.2
	kW/MW
	2

	月最大有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


表243（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月最小有功功率
	见附录A.2
	kW/MW
	2

	月最小有功功率发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	月有功功率为零累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.52　F61：月冻结总加组月有功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表244：


表244　月冻结总加组月有功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月总有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4

	费率1月有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M月有功电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.13.2.4.53　F62：月冻结总加组月无功电能量（总、费率1～M）
数据单元格式见表245：


表245　月冻结总加组月无功电能量（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	费率数M
	BIN
	个
	1

	月总无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4

	费率1月无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M月无功电能量
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4


5.13.2.4.54　F65：月冻结总加组超功率定值的月累计时间及月累计电能量

数据单元格式见表246：


表246

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	超功率定值月累计时间
	BIN
	min
	2

	超功率定值的月累计电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.13.2.4.55　F66：月冻结总加组超月电能量定值的月累计时间及月累计电能量

数据单元格式见表247：


表247　月冻结总加组超月电能量定值月累计时间及月累计电能量数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	超月电能量定值月累计时间
	BIN
	min
	2

	超月冻结电能量定值的月累计电能量
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.13.2.4.56　F73：总加组有功功率曲线

数据单元格式见表248：


表248　总加组有功功率曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	有功功率1
	见附录A.2
	kW/MW
	2

	……
	……
	……
	……

	有功功率n
	见附录A.2
	kW/MW
	2


5.13.2.4.57　F74：总加组无功功率曲线

数据单元格式见表249：


表249　总加组无功功率曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	无功功率1
	见附录A.2
	kvar/Mvar
	2

	……
	……
	……
	……

	无功功率n
	见附录A.2
	kvar/Mvar
	2


5.13.2.4.58　F75：总加组有功电能量曲线

数据单元格式见表250：


表250　总加组有功电能量曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	有功电能量1
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4

	……
	……
	……
	……

	有功电能量n
	见附录A.3
	kWh/MWh
	4


5.13.2.4.59　F76：总加组无功电能量曲线

数据单元格式见表251：


表251　总加组无功电能量曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	无功电能量1
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	无功电能量n
	见附录A.3
	kvarh/Mvarh
	4


5.13.2.4.60　F81：测量点有功功率曲线

数据单元格式见表252：


表252　测量点有功功率曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	有功功率1
	见附录A.9
	kW
	3

	……
	……
	……
	……

	有功功率n
	见附录A.9
	kW
	3


5.13.2.4.61　F82：测量点A相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

5.13.2.4.62　F83：测量点B相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

5.13.2.4.63　F84：测量点C相有功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.60。

5.13.2.4.64　F85：测量点无功功率曲线

数据单元格式见表253：


表253　测量点无功功率曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	无功功率1
	见附录A.9
	kvar
	3

	……
	……
	……
	……

	无功功率n
	见附录A.9
	kvar
	3


5.13.2.4.65　F86：测量点A相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

5.13.2.4.66　F87：测量点B相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

5.13.2.4.67　F88：测量点C相无功功率曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.64。

5.13.2.4.68　F89：测量点A相电压曲线

数据单元格式见表254：


表254　测量点A相电压曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	电压数据1
	见附录A.7
	V
	2

	……
	……
	……
	……

	电压数据n
	见附录A.7
	V
	2


5.13.2.4.69　F90：测量点B相电压曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.68。

5.13.2.4.70　F91：测量点C相电压曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.68。

5.13.2.4.71　F92：测量点A相电流曲线

数据单元格式见表255：


表255　测量点A相电流曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	电流数据1
	见附录A.25
	A
	3

	……
	……
	……
	……

	电流数据n
	见附录A.25
	A
	3


5.13.2.4.72　F93：测量点B相电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

5.13.2.4.73　F94：测量点C相电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

5.13.2.4.74　F95：测量点零序电流曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.71。

5.13.2.4.75　F97：测量点正向有功总电能量曲线

数据单元格式见表256：


表256　测量点正向有功总电能量曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	有功电能量1
	见附录A.13
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	有功电能量n
	见附录A.13
	kWh
	4


5.13.2.4.76　F98：测量点正向无功总电能量曲线

数据单元格式见表257：


表257　测量点正向无功总电能量曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	无功电能量1
	见附录A.13
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	无功电能量n
	见附录A.13
	kvarh
	4


5.13.2.4.77　F99：测量点反向有功总电能量曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.76。

5.13.2.4.78　F100：测量点反向无功总电能量曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.76。

5.13.2.4.79　F101：测量点正向有功总电能示值曲线

数据单元格式见表258：


表258　测量点正向有功总电能示值曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	电能示值1
	见附录A.11
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	电能示值n
	见附录A.11
	kWh
	4


5.13.2.4.80　F102：测量点正向无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

5.13.2.4.81　F103：测量点反向有功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

5.13.2.4.82　F104：测量点反向无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.79。

5.13.2.4.83　F105：测量点功率因数曲线

数据单元格式见表259：


表259　测量点功率因数曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	功率因数1
	见附录A.5
	％
	2

	……
	……
	……
	……

	功率因数n
	见附录A.5
	％
	2


5.13.2.4.84　F106：测量点A相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

5.13.2.4.85　F107：测量点B相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

5.13.2.4.86　F108：测量点C相功率因数曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.83。

5.13.2.4.87　F109：测量点电压相位角曲线

数据单元格式见表260：


表260　测量点电压相位角曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	Uab/Ua相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	Ub相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	Ucb/Uc相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	……
	……
	……
	……

	Uab/Ua相位角n
	见附录A.5
	度
	2

	Ub相位角n
	见附录A.5
	度
	2

	Ucb/Uc相位角n
	见附录A.5
	度
	2


5.13.2.4.88　F110：测量点电流相位角曲线

数据单元格式见表261：


表261　测量点电流相位角曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	Ia相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	Ib相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	Ic相位角1
	见附录A.5
	度
	2

	……
	……
	……
	……

	Ia相位角n
	见附录A.5
	度
	2

	Ib相位角n
	见附录A.5
	度
	2

	Ic相位角n
	见附录A.5
	度
	2


5.13.2.4.89　F113：日冻结测量点A相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表262：


表262　日冻结A相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	A相2次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	A相2次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……


表262（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相19次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	A相19次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相总畸变电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	A相总畸变电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.90　F114：日冻结测量点B相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表263：


表263　日冻结B相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	B相2次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	B相2次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	B相19次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	B相19次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相总畸变电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	B相总畸变电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.91　F115：日冻结测量点C相2-19次谐波电流日最大值及发生时间

数据单元格式见表264：


表264　日冻结C相2-19次谐波电流日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	C相2次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	C相2次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	C相19次谐波电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	C相19次谐波电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相总畸变电流日最大值
	见附录A.6
	A
	2

	C相总畸变电流日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.92　F116：日冻结测量点A相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表265：


表265　日冻结A相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	A相2次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	A相2次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	A相19次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	A相19次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	A相总谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	A相总畸变电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.93　F117：日冻结测量点B相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表266：


表266　日冻结B相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	B相2次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	B相2次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	B相19次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	B相19次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	B相总畸变电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	B相总畸变电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.94　F118：日冻结测量点C相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间

数据单元格式见表267：


表267　日冻结C相2-19次谐波电压含有率及总畸变率日最大值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	C相2次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	C相2次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	C相19次谐波电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	C相19次谐波电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	C相总畸变电压含有率日最大值
	见附录A.5
	％
	2

	C相总畸变电压含有率日最大值发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.95　F121：日冻结测量点A相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表268：


表268　日冻结测量点A相谐波越限日统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	谐波次数N（≤19）
	BIN
	次
	1

	A相总畸变电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相2次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	A相19次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相总畸变电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	A相2次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	A相N次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.96　F122：日冻结测量点B相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表269：


表269　日冻结测量点B相谐波越限日统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	谐波次数N（≤19）
	BIN
	次
	1

	B相总畸变电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相2次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	B相19次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相总畸变电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	B相2次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	B相N次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.97　F123：日冻结测量点C相谐波越限日统计数据

数据单元格式见表270：


表270　日冻结测量点C相谐波越限日统计数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	谐波次数N（≤19）
	BIN
	次
	1


表270（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	C相总畸变电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相2次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	C相19次谐波电压含有率越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相总畸变电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	C相2次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2

	……
	……
	……
	……

	C相N次谐波电流越限日累计时间
	BIN
	min
	2


5.13.2.4.98　F129：日冻结直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间

数据单元格式见表271：


表271　日冻结直流模拟量越限日累计时间、最大/最小值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	直流模拟量越上限日累计时间
	BIN
	min
	2

	直流模拟量越下限日累计时间
	BIN
	min
	2

	直流模拟量日最大值
	数据格式见附录A2
	
	2

	直流模拟量日最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	直流模拟量日最小值
	见附录A.2
	
	2

	直流模拟量日最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.99　F130：月冻结直流模拟量月越限累计时间、最大/最小值及发生时间

数据单元格式见表272：


表272　月冻结直流模拟量越限月累计时间、最大/最小值及发生时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	直流模拟量越上限月累计时间
	BIN
	min
	2

	直流模拟量越下限月累计时间
	BIN
	min
	2

	直流模拟量月最大值
	见附录A.2
	
	2

	直流模拟量月最大值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3

	直流模拟量月最小值
	见附录A.2
	
	2

	直流模拟量月最小值发生时间
	见附录A.18
	分时日
	3


5.13.2.4.100　F138：直流模拟量数据曲线

数据单元格式见表273：


表273　直流模拟量数据曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	7

	直流模拟量冻结数据1
	见附录A.2
	2

	……
	……
	……

	直流模拟量冻结数据n
	见附录A.2
	2


5.13.2.4.101　F145：测量点一象限无功总电能示值曲线

数据单元格式见表274：


表274　测量点一象限无功总电能示值曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	电能示值1
	见附录A.11
	kWh
	4

	……
	……
	……
	……

	电能示值n
	见附录A.11
	kWh
	4


5.13.2.4.102　F146：测量点四象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.101。

5.13.2.4.103　F147：测量点二象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.101。

5.13.2.4.104　F148：测量点三象限无功总电能示值曲线

数据单元格式同本部分5.13.2.4.101。

5.13.2.4.105　F153：日冻结测量点分相正向有功电能示值

数据单元格式见表275：


表275　日冻结测量点分相正向有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	B相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	C相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.106　F154：日冻结测量点分相正向无功电能示值

数据单元格式见表276：


表276　日冻结测量点分相正向无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


表276（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	A相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	B相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	C相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.107　F155：日冻结测量点分相反向有功电能示值

数据单元格式见表277：


表277　日冻结测量点分相反向有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	B相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	C相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.108　F156：日冻结测量点分相反向无功电能示值

数据单元格式见表278：


表278　日冻结测量点分相反向无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	B相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	C相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.109　F157：月冻结测量点分相正向有功电能示值

数据单元格式见表279：


表279　月冻结测量点分相正向有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	B相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	C相正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.110　F158：月冻结测量点分相正向无功电能示值

数据单元格式见表280：


表280　月冻结测量点分相正向无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	B相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	C相正向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.111　F159：月冻结测量点分相反向有功电能示值

数据单元格式见表281：


表281　月冻结测量点分相反向有功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	B相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	C相反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.112　F160：月冻结测量点分相反向无功电能示值

数据单元格式见表282：


表282　月冻结测量点分相反向无功电能示值数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	A相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	B相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	C相反向无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.113　F161：日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表283：


表283　日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


表283（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.114　F162：日冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表284：


表284　日冻结正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1正向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.115　F163：日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表285：


表285　日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.116　F164：日冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表286：


表286　日冻结反向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1反向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正反无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.117　F165：日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表287：


表287　日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.118　F166：日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表288：


表288　日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	数据格式15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.119　F167：日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表289：


表289　日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.120　F168：日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表290：


表290　日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.121　F169：抄表日冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.109。

5.13.2.4.122　F170：抄表日冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.114。

5.13.2.4.123　F171：抄表日冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.115。

5.13.2.4.124　F172：抄表日冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.116。

5.13.2.4.125　F173：抄表日冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.117。

5.13.2.4.126　F174：抄表日冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.118。

5.13.2.4.127　F175：抄表日冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.119。

5.13.2.4.128　F176：抄表日冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.120。

5.13.2.4.129　F177：月冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表291：


表291　月冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.130　F178：月冻结正向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表292：


表292　月冻结正向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1正向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.131　F179：月冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表293：


表293　月冻结反向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.132　F180：月冻结反向无功（组合无功1）电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表294：


表294　月冻结反向组合无功1电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功（组合无功1）总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1反向无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正反无功（组合无功1）电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.133　F181：月冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表295：


表295　月冻结一象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	一象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M一象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.134　F182：月冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表296：


表296　月冻结二象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	二象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M二象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.135　F183：月冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表297：


表297　月冻结三象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	三象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M三象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.136　F184：月冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表298：


表298　月冻结四象限无功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	四象限无功总电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	费率1四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M四象限无功电能示值
	见附录A.11
	kvarh
	4


5.13.2.4.137　F185：日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表299：


表299　日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率M正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.138　F186：日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表300：


表300　日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率M正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.139　F187：日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表301：


表301　日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率M反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.140　F188：日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表302：


表302　日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3


表302（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率M反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.141　F189：抄表日冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.137。

5.13.2.4.142　F190：抄表日冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.138。

5.13.2.4.143　F191：抄表日冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.139。

5.13.2.4.144　F192：抄表日冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据排列及格式同本部分5.13.2.4.140。

5.13.2.4.145　F193：月冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表303：


表303　月冻结正向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	正向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率M正向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.146　F194：月冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表304：


表304　月冻结正向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1


表304（续）
	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	正向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	正向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M正向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率M正向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.147　F195：月冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表305：


表305　月冻结反向有功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向有功总最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	反向有功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率1反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向有功最大需量
	见附录A.23
	kW
	3

	费率M反向有功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.148　F196：月冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）
数据单元格式见表306：


表306　月冻结反向无功最大需量及发生时间（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	反向无功总最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	反向无功总最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	费率1反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率1反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4

	……
	……
	……
	……

	费率M反向无功最大需量
	见附录A.23
	kvar
	3

	费率M反向无功最大需量发生时间
	见附录A.17
	分时日月
	4


5.13.2.4.149　F201：月冻结第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式见表307：


表307　月冻结第一时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	正向有功总电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	费率1正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	……
	……
	……

	费率M正向有功电能示值
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.150　F202：月冻结第二时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.151　F203：月冻结第三时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.152　F204：月冻结第四时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.153　F205：月冻结第五时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.154　F206：月冻结第六时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.155　F207：月冻结第七时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.156　F208：月冻结第八时区冻结正向有功电能示值（总、费率1～M）
数据单元格式同本部分5.13.2.4.149。

5.13.2.4.157　F209：日冻结电能表远程控制状态及信息

数据单元格式见表308：


表308　日冻结电能表远程控制状态及信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	日冻结类数据时标Td_d
	见本部分5.13.1.3.3
	日月年
	3

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表通断电状态
	BIN
	
	1

	最近一次电能表远程控制通电时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	最近一次电能表远程控制断电时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


——电能表通断电状态：为0表示“断电”，为“11H”表示“通电”。

5.13.2.4.158　F213：月冻结电能表开关操作次数及时间

数据单元格式见表309：


表309　月冻结电能表远程控制状态及信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	编程开关操作次数
	见附录A.8
	次
	2

	最近一次编程开关操作时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表尾盖打开次数
	见附录A.8
	次
	2

	最近一次尾盖打开时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


5.13.2.4.159　F214：月冻结电能表参数修改次数及时间

数据单元格式见表310：


表310　月冻结电能表参数修改次数及时间数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表时钟修改次数
	见附录A.8
	次
	2

	电能表最近一次时钟修改时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	电能表时段参数修改次数
	见附录A.8
	次
	2

	最近一次电能表时段参数修改时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5


5.13.2.4.160　F215：月冻结电能表购、用电信息

数据单元格式见表311：


表311　月冻结电能表购、用电信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	购电次数
	见附录A.8
	次
	2

	剩余金额
	见附录A.14
	元
	5

	累计购电金额
	见附录A.14
	元
	5

	剩余电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	透支电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	累计购电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	赊欠门限电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	报警电量
	见附录A.11
	kWh
	4

	故障电量
	见附录A.11
	kWh
	4


5.13.2.4.161　F216：月冻结电能表结算信息

数据单元格式见表312：


表312　月冻结电能表结算信息数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	月冻结类数据时标Td_m
	见本部分5.13.1.3.4
	月年
	2

	终端抄表时间
	见附录A.15
	分时日月年
	5

	费率数M
	BIN
	个
	1

	已结有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	已结费率1正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	见附录A.14
	kWh
	5

	已结费率M正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结费率1正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	……
	见附录A.14
	kWh
	5

	未结费率M正向有功总电能
	见附录A.14
	kWh
	5

	故障电量
	见附录A.14
	kWh
	5


5.13.2.4.162　F217：台区集中抄表载波主节点白噪声曲线

数据单元格式见表313：


表313　台区集中抄表载波主节点白噪声曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	数值范围
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	噪声比值1
	BIN
	0～31
	1

	……
	……
	
	……

	噪声比值n
	BIN
	0～31
	1


5.13.2.4.163　F218：台区集中抄表载波主节点色噪声曲线

数据单元格式见表316：


表314　台区集中抄表载波主节点色噪声曲线数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	数值范围
	字节数

	曲线类数据时标Td_c
	见本部分5.13.1.3.2
	
	7

	噪声比值1
	BIN
	0～31
	1

	对应噪声比值1的主节点地址
	见附录A.12
	
	6

	……
	……
	
	……

	噪声比值n
	BIN
	0～31
	1

	对应噪声比值n的主节点地址
	见附录A.12
	
	6


5.14　请求3类数据（AFN=0EH）
5.14.1　下行报文

5.14.1.1　报文格式

请求3类数据命令下行报文格式见图40：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0EH

	SEQ

	数据单元标识

	数据单元

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图40　请求3类数据命令下行报文格式

5.14.1.2　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表315：


表315　请求3类数据命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	请求重要事件
	p0

	F2
	请求一般事件
	p0

	F3-F248
	备用
	


5.14.1.3　F1、F2数据单元格式

数据单元格式见表316：


表316　请求事件记录指针数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	请求事件记录起始指针Pm
	BIN
	1

	请求事件记录结束指针Pn
	BIN
	1


所请求的事件记录个数Y满足下列计算公式：

——当Pm＜Pn时，


Y= Pn-Pm
（3）

——当Pm＞Pn时，


Y= 256＋Pn-Pm
（4）

5.14.2　上行报文

5.14.2.1　报文格式

请求3类数据命令上行报文格式见图41：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0EH

	SEQ

	数据单元标识

	数据单元

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图41　请求3类数据命令上行报文格式

5.14.2.2　Fn和pn定义

同5.14.1.2。

5.14.2.3　F1、F2的数据单元格式

数据单元格式见表317：


表317　F1、F2数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	当前重要事件计数器EC1
	BIN
	1

	当前一般事件计数器EC2
	BIN
	1

	本帧报文传送的事件记录起始指针Pm
	BIN
	1

	本帧报文传送的事件记录结束指针Pn
	BIN
	1

	事件记录1
	
	

	……
	……
	……

	事件记录Y
	
	


——终端在响应主站请求3类数据（事件记录）时，如响应报文无法用单帧报文传完，应采用多帧报文传送。

5.14.2.4　事件记录格式

事件记录格式见表318：


表318　数据记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	事件代码ERC
	BIN
	1

	事件记录长度Le
	BIN
	1

	事件记录内容Byte_1
	
	

	……
	……
	……

	事件记录内容Byte_Le
	
	


——事件代码ERC见附录B。

——事件记录长度Le：事件记录内容的字节数，即一个事件记录的长度是Le+2个字节。

5.14.2.5　各事件记录的数据格式

5.14.2.5.1　ERC1：数据初始化和版本变更记录

事件记录的数据格式见表319：


表319　数据初始化和版本变更记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=1
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	初始化/版本变更时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	事件标志
	BS8
	1

	变更前软件版本号
	ASCII
	4

	变更后软件版本号
	ASCII
	4


——事件标志：

● D0：置“1”：终端进行参数及数据区初始化，记录初始化时间；置“0”：无初始化发生；

● D1：置“1”：终端版本变更，记录变更时间和变更前后版本号；置“0”：，版本未变更。

5.14.2.5.2　ERC2：参数丢失记录

事件记录的数据格式见表320：


表320　参数丢失记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=2
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间（分时日月年）
	见附录A.15
	5

	事件标志
	BS8
	1


——事件标志：

● D0：置“1”：终端参数丢失，置“0”：参数未丢失；

● D1：置“1”：测量点参数丢失，置“0”：参数未丢失。

5.14.2.5.3　ERC3：参数变更记录

事件记录的数据格式见表321：


表321　参数变更记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=3
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	参数更新时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	启动站地址
	BIN
	1

	变更参数数据单元标识1
	BIN
	4

	……
	……
	……

	变更参数数单元据标识i
	BIN
	4


5.14.2.5.4　ERC4：状态量变位记录

事件记录的数据格式见表322：


表322　状态量变位记录数据单元格式
	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=4
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	变位时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	状态变位
	BS8
	1

	变位后状态
	BS8
	1


——状态变位：D0～D7按顺序对位对应1～8个状态量的变位标志，置“1”：发生变位，置“0”：无变位发生。

5.14.2.5.5　ERC5：遥控跳闸记录

事件记录的数据格式见表323：


表323　遥控跳闸记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=5
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	跳闸时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	跳闸轮次
	BS8
	1

	跳闸时功率（总加功率）
	见附录A.2
	2

	跳闸后2分钟的功率（总加功率）
	见附录A.2
	2


——跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

5.14.2.5.6　ERC6：功控跳闸记录

事件记录的数据格式见表324：


表324　功控跳闸记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=6
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	跳闸时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7～D6：备用
	D5～D0： pn（总加组号）
	BIN
	1

	跳闸轮次
	BS8
	1

	功控类别
	BS8
	1

	跳闸前功率（总加功率）
	见附录A.2
	2

	跳闸后2分钟的功率（总加功率）
	见附录A.2
	2

	跳闸时功率定值
	见附录A.2
	2


——跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

——功控类别：D0～D3按顺序对位表示时段控、厂休控、营业报停控、当前功率下浮控，置“1”：有效，置“0”：无效，D4～D7为备用。

5.14.2.5.7　ERC7：电控跳闸记录

事件记录的数据格式见表325：


表325　电控跳闸记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=7
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	跳闸时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7～D6：备用
	D5～D0： pn（总加组号）
	BIN
	1

	跳闸轮次
	BS8
	1

	电控类别
	BS8
	1

	跳闸时电能量（总加电能量）
	见附录A.3
	4

	跳闸时电能量定值
	见附录A.3
	4


——跳闸轮次：D0～D7按顺序对位表示1～8个控制轮次，置“1”：该轮次跳闸，置“0”：该轮次未跳闸。

——电控类别：D0～D1依次表示月电控、购电控，置“1”：有效，置“0”：无效，D2～D7为备用。

对应不同的电控类别，记录中的“跳闸时电能量”、“跳闸时电能量定值”对应不同的内容，对应关系见表326：


表326　各种电控记录的内容

	电控类别
	跳闸时的电能量
	跳闸时电能量定值

	月电控
	月电能量
	月电控定值

	购电控
	剩余电能量/费
	购电控跳闸门限


5.14.2.5.8　ERC8：电能表参数变更

事件记录的数据格式见表327：


表327　电能表参数变更记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=8
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	变更标志
	BS8
	1


——变更标志：

● D0：置“1”：电能表费率时段变化，置“0”：电表费率时段无变更；

● D1：置“1”：电能表编程时间更改，置“0”：编程时间未更改；

● D2：置“1”：电能表抄表日更改，  置“0”：抄表日未更改；

● D3：置“1”：电能表脉冲常数更改，置“0”：脉冲常数未更改；

● D4：置“1”：电能表的互感器倍率更改，置“0”：互感器倍率未更改；

● D5：置“1”：电能表最大需量清零，置“0”：最大需量未被清零；

● D6～D7：备用。

5.14.2.5.9　ERC9：电流回路异常

事件记录的数据格式见表328：


表328　电流回路异常记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=9
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1

	发生时的Ua/Uab
	见附录A.7
	2

	发生时的Ub
	见附录A.7
	2

	发生时的Uc/Ucb
	见附录A.7
	2

	发生时的Ia
	见附录A.25
	3


表328（续）
	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	发生时的Ib
	见附录A.25
	3

	发生时的Ic
	见附录A.25
	3

	发生时电能表正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——异常标志：

● D0～D2按顺序对位表示A、B、C相，置“1”：对应相发生异常，若多相同时发生可同时置“1”；置“0”：对应相未发生异常。

● D3～D5为备用。

● D6～D7编码表示电流回路的异常类型，取值1～3依次表示短路、开路、反向，值0为备用。

——发生时的电能表正向有功总电能示值：指发生时的最近一次抄表的正向有功总电能示值。

5.14.2.5.10　ERC10：电压回路异常

事件记录的数据格式见表329：


表329　电压回路异常记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=10
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1

	发生时的Ua/Uab
	见附录A.07
	2

	发生时的Ub
	见附录A.07
	2

	发生时的Uc/Ucb
	见附录A.07
	2

	发生时的Ia
	见附录A.25
	3

	发生时的Ib
	见附录A.25
	3

	发生时的Ic
	见附录A.25
	3

	发生时电能表正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——异常标志：

● D0～D2按顺序对位表示A、B、C相，置“1”：对应相发生异常，若多相同时发生可同时置“1”；置“0”：对应相未发生异常。

● D3～D5为备用。

● D6～D7编码表示电压回路的异常类型，取值1～2依次表示断相、失压，值0、3为备用。

——发生时的电能表正向有功总电能示值：指发生时的最近一次抄表的正向有功总电能示值。

5.14.2.5.11　ERC11：相序异常

事件记录的数据格式见表330：


表330　相序异常记录数据单元格式
	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=11
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	∠Ua/Uab （单位：度）
	见附录A.5
	2

	∠Ub （单位：度）
	见附录A.5
	2

	∠Uc/Ucb （单位：度）
	见附录A.5
	2

	∠Ia （单位：度）
	见附录A.5
	2

	∠Ib（单位：度）
	见附录A.5
	2

	∠Ic（单位：度）
	见附录A.5
	2

	发生时电能表正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5


5.14.2.5.12　ERC12：电能表时间超差

事件记录的数据格式见表331：


表331　电能表时间超差数据单元格式
	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=12
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2


5.14.2.5.13　ERC13：电表故障信息

事件记录的数据格式见表332：


表332　电表故障信息记录数据格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=13
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1


——异常标志：

● D0：置“1”：电能表编程次数或最大需量清零次数发生变化；D0=0时，电能表编程次数及最大需量清零次数无变化；

● D1：置“1”：电能表断相次数变化；置“0”：电能表断相次数无变化；

● D2：置“1”：电能表失压次数变化；置“0”：电能表失压次数无变化；

● D3：置“1”：电能表停电次数变化；置“0”：电能表停电次数无变化；

● D4：置“1”：电能表电池欠压；置“0”：电能表电池不欠压；

● D5～D7备用。

5.14.2.5.14　ERC14：终端停/上电事件

事件记录的数据格式见表333：


表333　终端停/上电事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=14
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	停电发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	上电时间：分时日月年
	见附录A.15
	5


5.14.2.5.15　ERC15：谐波越限告警

事件记录的数据格式见表334：


表334　谐波越限告警记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=15
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1

	谐波越限标志
	BS24
	3

	越限时总畸变电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	越限时该相2次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	越限时该相3次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	越限时该相4次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	越限时该相5次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	……
	……
	……

	越限时该相18次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2

	越限时该相19次谐波电压含有率（％）/电流有效值
	见附录A.5/6
	2


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——异常标志定义见图42：

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	电压
	0
	备用
	Ucb/Uc
	Ub
	Uab/Ua

	电流
	1
	
	Icb/Ic
	Ib
	Iab/Ia


图42　异常标志定义

● D7：置“0”：表示谐波电压越限事件；置“1”：表示谐波电流越限事件。

● D7=0时，D0～D2按顺序对位表示Uab/Ua、Ub、Ucb/Uc发生异常，置“1”有效。

● D7=1时，D0～D2按顺序对位表示Iab/Ia、Ib、Icb/Ic发生异常，置“1”有效。

● D3～D6为备用。

——谐波越限标志：按顺序对位表示，置“1”表示越限，置“0”表示未越限，定义见图43。

：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	

	8次
	7次
	6次
	5次
	4次
	3次
	2次
	总畸变
	第1字节

	16次
	15次
	14次
	13次
	12次
	11次
	10次
	9次
	第2字节

	备用
	19次
	18次
	17次
	第3字节


图43　谐波越限标志

5.14.2.5.16　ERC16：直流模拟量越限记录

事件记录的数据格式见表335：


表335　直流模拟量越限记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=16
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7：起/止标志
	D6=0
	D5～D0：pn（直流模拟量端口号1～64）：
	BIN
	1

	越限标志
	BS8
	1

	越限时直流模拟量数据
	见附录A.2
	2


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——越限标志：D0表示越上限，D1表示越下限，置“1”：发生或恢复越限， 置“0”：无越限， D2～D7为备用。

5.14.2.5.17　ERC17：电压/电流不平衡度越限记录

事件记录的数据格式见表336：


表336　电压/电流不平衡度越限记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=17
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1

	发生时的电压不平衡度（％）
	见附录A.5
	2

	发生时的电流不平衡度（％）
	见附录A.5
	2

	发生时的Ua/Uab
	见附录A.7
	2

	发生时的Ub
	见附录A.7
	2

	发生时的Uc/Ucb
	见附录A.7
	2

	发生时的Ia
	见附录A.25
	3

	发生时的Ib
	见附录A.25
	3

	发生时的Ic
	见附录A.25
	3


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——异常标志：D0～D1按顺序对位表示电压不平衡度越限、电流不平衡度越限，置“1”有效，置“0”无效，D2～D7为备用。

5.14.2.5.18　ERC18：电容器投切自锁记录

事件记录的数据格式见表337：


表337　电容器投切自锁记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=18
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1

	电容器组标志
	BS16
	2

	越限发生时功率因数
	见附录A.5
	2

	越限发生时无功功率
	见附录A.23
	2

	越限发生时电压
	见附录A.7
	2


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——异常标志：D0～D2按顺序对位表示“过压”、“装置故障”、“执行回路故障”三种自锁原因，：置“1”有效，D3～D7为备用。

——电容器组标志：D0～D16按顺序对位表示第1～16组电容器组，置“1”：该电容器组自锁。置“0”：该电容器组未自锁。

5.14.2.5.19　ERC19：购电参数设置记录

事件记录的数据格式见表338：


表338　购电参数设置记录数据单元格式
	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=19
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	购电能量设置时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7～D6：备用
	D5～D0：pn（总加组号）
	BIN
	1

	购电单号
	BIN
	4

	追加/刷新标志（55H：追加，AAH：刷新）
	BIN
	1

	购电量值
	见附录A.3
	4

	报警门限
	见附录A.3
	4

	跳闸门限
	见附录A.3
	4

	本次购电前剩余电能量（费）
	见附录A.3
	4

	本次购电后剩余电能量（费）
	见附录A.3
	4


5.14.2.5.20　ERC20：消息认证错误记录

事件记录的数据格式见表339：


表339　消息认证错误记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=20
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	消息认证码PW
	BIN
	16

	启动站地址MSA
	BIN
	1


5.14.2.5.21　ERC21：终端故障记录

事件记录的数据格式见表340：


表340　终端故障记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=21
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	终端故障编码
	BIN
	1


——终端故障编码定义见表341：


表341

	终端故障编码
	故障

	1
	终端主板内存故障

	2
	时钟故障

	3
	主板通信故障

	4
	485抄表故障

	5
	显示板故障

	6
	载波通道异常

	7-255
	备用


5.14.2.5.22　ERC22：有功总电能量差动越限事件记录

事件记录的数据格式见表342：


表342　有功总电能量差动越限事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=22
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7：起/止标志
	D6=0
	D5～D0：电能量差动组号
	BIN
	1

	越限时对比总加组有功总电能量
	见附录A.3
	4

	越限时参照总加组有功总电能量
	见附录A.3
	4

	越限时差动越限相对偏差值
	BIN
	1

	越限时差动越限绝对偏差值
	见附录A.3
	4

	对比的总加组测量点数量n（1≤n≤64）
	BIN
	1

	越限时对比总加组第1测量点有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	……
	……
	……

	越限时对比总加组第n测量点有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	​参照的总加组测量点数量m（1≤n≤64）
	BIN
	1

	越限时参照总加组第1测量点有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	……
	……
	……

	越限时参照总加组第m测量点有功总电能示值
	见附录A.14
	5


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

5.14.2.5.23　ERC23：电控告警事件记录

事件记录的数据格式见表343：


表343　电控告警事件记录数据单元格式
	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=23
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	告警时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7～D6：备用
	D5～D0：pn（总加组号）
	BIN
	1

	投入轮次
	BS8
	1

	电控类别
	BS8
	1

	告警时电能量
	见附录A.3
	4

	告警时电控定值
	见附录A.3
	4


——投入轮次：D0～D7按位对应表示第1～第8个控制输出轮次，置“1”：表示该轮次投入，置“0”：表示该轮次未投入。

——电控类别：取值范围1～2，1：月电控，2：购电控，其他值无效。

——告警时电能量：当电控类别=1时，为告警时被控总加组月总加电能量；当电控类别=2时，为告警时被控总加组剩余电能量（费）。

——告警时电控定值：当电控类别=1时，为告警时被控总加组月电控定值；当电控类别=2时，为告警时被控总加组购电控跳闸门限。

5.14.2.5.24　ERC24：电压越限记录

事件记录的数据格式见表344：


表344　电压越限记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=24
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	越限标志
	BS8
	1

	发生时的Ua/Uab
	见附录A.7
	2

	发生时的Ub
	见附录A.7
	2

	发生时的Uc/Ucb
	见附录A.7
	2


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——越限标志：

● D0～D2按顺序对位表示A相、B相、C相，置“1”：对应相发生越限，若多相同时发生越限可同时置“1”；置“0”： 对应相未发生越限。
● D6～D7编码表示电压越限类型，取值1～2分别表示越上上限、越下下限，值0、3为备用。
● D3～D5为备用。
5.14.2.5.25　ERC25：电流越限记录

事件记录的数据格式见表345：


表345　电流越限记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=25
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	越限标志
	BS8
	1

	发生时的Ia
	见附录A.25
	3

	发生时的Ib
	见附录A.25
	3

	发生时的Ic
	见附录A.25
	3


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——越限标志：

● D0～D2按顺序对位表示A相、B相、C相，置“1”：对应相发生越限，若多相同时发生越限可同时置“1”；置“0”： 对应相未发生越限。
● D6～D7编码表示电流越限类型，取值1～2分别表示越上上限、越上限，值0、3为备用。
● D3～D5为备用。
5.14.2.5.26　ERC26：视在功率越限记录

事件记录的数据格式见表346：

表346　视在功率越限记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=26
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	越限标志
	BS8
	1

	发生时的视在功率
	见附录A.23
	3

	发生时的视在功率限值
	见附录A.23
	3


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——越限标志：

● D6～D7编码表示越限类型，取值1～2分别表示越视在功率上上限、越视在功率上限，值0、3为备用。
● D0～D5为备用。
5.14.2.5.27　ERC27：电能表示度下降记录

事件记录的数据格式见表347：


表347　电能表示度下降记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=27
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	下降前电能表正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	下降后电能表正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5


5.14.2.5.28　ERC28：电能量超差记录

事件记录的数据格式见表348：


表348　电能量超差记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=28
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	电能量超差发生时对应正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	电能量超差发生时正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	电能量超差阈值
	见附录A.22
	1


5.14.2.5.29　ERC29：电能表飞走记录

事件记录的数据格式见表349：


表349　电能表飞走记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=29
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	电能表飞走发生前正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	电能表飞走发生后正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	电能表飞走阈值
	见附录A.22
	1


5.14.2.5.30　ERC30：电能表停走记录

事件记录的数据格式见表350：


表350　电能表停走记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=30
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	电能表停走发生时正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	电能表停走阈值
	BIN
	1


5.14.2.5.31　ERC31：终端485抄表失败事件记录

事件记录的数据格式见表351：


表351　终端485抄表失败事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=31
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	最近一次抄表成功时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	最近一次抄表成功正向有功总电能示值
	见附录A.14
	5

	最近一次抄表成功正向无功总电能示值
	见附录A.11
	4


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

5.14.2.5.32　ERC32：终端与主站通信流量超门限事件记录

事件记录的数据格式见表352：


表352　通信流量超门限事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	ERC=32
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	当月已发生的通信流量
	BIN
	4

	月通信流量门限
	BIN
	4


5.14.2.5.33　ERC33：电能表运行状态字变位事件记录

事件记录的数据格式见表353：


表353　电能表运行状态字变位事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=33
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15　～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	电表运行状态字变位标志1
	BS16
	2

	……
	……
	……

	电表运行状态字变位标志7
	BS16
	2

	电表运行状态字1
	BS16
	2

	……
	……
	……

	电表运行状态字7
	BS16
	2


——电表运行状态字1～7定义见本部分5.12.2.4.22。

5.14.2.5.34　ERC34：CT异常事件记录

事件记录的数据格式见表354：


表354　CT异常事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据
格式
	字节数

	D7/D15
	D6/D14
	D5/D13
	D4/D12
	D3/D11
	D2/D10
	D1/D9
	D0/D8
	
	

	ERC=34
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D15：起/止标志
	D14～D12：备用
	D11～D0：pn（测量点号1～2048）
	BIN
	2

	异常标志
	BS8
	1


——起/止标志：置“1”：发生，置“0”：恢复。

——D7～D6：编码表示异常类型，取值范围1～3，依次表示一次侧短路、二次侧短路、二次侧开路。

——D5～D3：备用。

——D0～D2：依次对位表示A、B、C三相，置“1”对应相有事件，置“0”无事件，可同时有效。

5.14.2.5.35　ERC35：发现未知电表事件记录

事件记录的数据格式见表355：


表355　发现未知电表事件记录数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0
	
	

	ERC=35
	BIN
	1

	长度Le
	BIN
	1

	发生时间：分时日月年
	见附录A.15
	5

	D7～D6：备用
	D5～D0： 终端通信端口号（1～31）
	BIN
	1

	发现块数n
	BIN
	1

	第1块未知电表通信地址
	见附录A.12
	6

	第1块未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质
	BS8
	1

	第1块未知电表通信协议
	BS8
	1

	……
	……
	……

	第n块未知电表通信地址
	见附录A.12
	6

	第n块未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质
	BS8
	1

	第n块未知电表通信协议
	BS8
	1


——未知电表所在相别及发现者接收到的信号品质：

● D7～D5按位依次表示电表实际相位C相、B相、A相：置“1”有效，置“0”无效。

● D4备用。

● D3～D0编码表示接收到的载波信号品质，数值范围1～15。

——未知电表通信协议：

● D7～D2备用。

● D1～D0编码表示电表通信协议，数值范围0～3，0表示DL/T645-1997，1表示DL/T645-2007，2～3备用。

5.15　文件传输（AFN=0FH）
5.15.1　发送报文

文件传输报文格式见图44：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=0FH

	SEQ

	数据单元标识（DA=0）

	数据单元

	PW（见本部分4.3.4.6.2）∕EC（见4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图44　文件传输报文格式

5.15.1.1　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表356：


表356　文件传输Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	F1
	文件传输方式1
	p0

	F2～F248
	备用
	


5.15.1.2　Fn的数据单元格式

5.15.1.2.1　F1：文件传输方式1
数据体格式见表357：


表357　文件传输方式1数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	文件标识
	BIN
	1

	文件属性
	BIN
	1

	文件指令
	BIN
	1

	总段数n
	BIN
	2

	第i段标识或偏移（i=0～n）
	BIN
	4

	第i段数据长度Lf
	BIN
	2

	文件数据
	BIN
	Lf


5.16　数据转发（AFN=10H）
5.16.1　下行报文

数据转发命令下行报文格式见图45：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=10H

	数据单元标识

	数据单元

	PW（见本部分4.3.4.6.2）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图45　数据转发命令下行报文格式

5.16.1.1　Fn和pn定义

Fn和pn定义见表358：


表358　数据转发命令Fn定义

	Fn
	名称及说明
	pn

	组1
	
	

	F1
	透明转发
	p0

	F2～F8
	备用
	

	组2
	
	

	F9
	转发主站直接对电表的抄读数据命令
	p0

	F10
	转发主站直接对电表的遥控跳闸/允许合闸命令
	p0

	F11
	转发主站直接对电表的遥控送电命令
	p0

	F12～F248
	备用
	


5.16.1.2　Fn的数据单元格式

5.16.1.2.1　F1：透明转发

数据体格式见表359：


表359　透明转发数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	单位
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	
	1

	透明转发通信控制字
	BS8
	
	1

	透明转发接收等待报文超时时间
	BS8
	10ms或1s
	1

	透明转发接收等待字节超时时间
	BIN
	10ms
	1

	透明转发内容字节数k
	BIN
	字节
	2

	透明转发内容
	
	
	k


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——透明转发通信控制字定义如下图46：

	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	Baud（bps）：0～7依次表示

300，600，1200，2400，4800，7200，9600，19200
	0/1：

1/ 2停止位
	0/1：

无/有校验
	0/1：

偶/奇校验
	0～3：

5-8位数


图46　透明转发通信控制字定义

——透明转发接收等待报文超时时间：

● D7：按位表示本字节D0～D6编码组成的数据的单位，置“0”：10ms，置“1”：s。

● D6～D0：编码表示透明转发接收等待报文超时时间的数值，数值范围0～127。

5.16.1.2.2　F9：转发主站直接对电表的抄读数据命令

数据体格式见表360：


表360　电表的抄读数据命令数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发中继级数n
	BIN
	1

	第1级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	第2级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	……
	……
	……

	第n级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	转发直接抄读的数据标识类型
	BS8
	1

	转发直接抄读的数据标识
	BIN
	4


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发中继级数n：数值范围0～32，当n=0时，表示无中继路由（直抄）；n=FFH时表示无指定中继路由。

——转发直接抄读的数据标识类型：

● D7～D2：备用。

● D1～D0：编码表示数据标识类型， 0：符合DL/T645-1997， 1：符合DL/T645-2007，其它备用。

——转发直接抄读的数据标识：4个字节，低在前高在后，如数据标识类型是符合DL/T645-1997的，仅用低的两字节。

5.16.1.2.3　F10：转发主站直接对电表的遥控跳闸/允许合闸命令

数据体格式见表361：


表361　电表的遥控跳闸/允许合闸命令数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发中继级数n
	BIN
	1

	第1级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	第2级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	……
	……
	……

	第n级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	遥控跳闸/允许合闸标志
	BIN
	1

	转发直接遥控命令密码字节数k
	BIN
	1

	转发直接遥控命令密码
	BIN
	k


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发中继级数n：数值范围0～32，当n=0时，表示无中继路由（直抄）；n=FFH时表示无指定中继路由。

——遥控跳闸/允许合闸标志：用AAH/55H表示跳闸/允许合闸，其他值无效。

5.16.1.2.4　F11：转发主站直接对电表的遥控送电命令

数据体格式见表362：


表362　转发电表遥控送电命令数据单元格式 

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发中继级数n
	BIN
	1

	第1级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	第2级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	……
	……
	……

	第n级转发中继地址
	见附录A.12
	6

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	遥控送电标志
	BIN
	1

	转发直接遥控命令密码字节数k
	BIN
	1

	转发直接遥控命令密码
	BIN
	k


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发中继级数n：数值范围0～32，当n=0时，表示无中继路由（直抄）；n=FFH时表示无指定中继路由。

——遥控送电标志：用0FFH表示遥控送电，其他值无效。

5.16.2　上行报文

数据转发命令上行报文格式见图47：

	68H

	L

	L

	68H

	C

	A

	AFN=10H

	数据单元标识

	数据单元

	EC（见本部分4.3.4.6.3）

	Tp（见本部分4.3.4.6.4）

	CS

	16H


图47　数据转发命令上行报文格式

5.16.2.1　Fn和pn定义

同本部分5.16.1.1。

5.16.2.2　Fn的数据单元格式

5.16.2.2.1　F1：透明转发应答

数据体格式见表363：


表363　透明转发应答数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	透明转发内容字节数k
	BIN
	2

	透明转发内容
	
	k


——终端通信端口号：数据范围1～31。

5.16.2.2.2　F9：转发主站直接对电表的抄读数据命令的应答

数据体格式见表364：


表364　电表的直接抄读应答数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	转发结果标志
	BIN
	1

	转发直接抄读的数据内容字节数k+2
	BIN
	1

	转发直接抄读的数据标识
	BIN
	2

	转发直接抄读的数据内容
	
	k


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发结果标志：数值范围0～5，依次表示“不能执行转发”、“转发接收超时”、“转发接收错误”、“转发接收确认”、“转发接收否认”、“转发接收数据”，其他值无效。

——转发直接抄读的数据标识：符合DL/T645-1997定义的数据标识。

——转发直接抄读的数据内容：符合DL/T645-1997定义的数据标识所对应的数据内容和格式。

5.16.2.2.3　F10：转发主站直接对电表的遥控跳闸/允许合闸命令的应答

数据体格式见表365：


表365　电表遥控跳闸/允许合闸应答数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	转发结果标志
	BIN
	1

	遥控跳闸/允许合闸标志
	BIN
	1


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发结果标志：数值范围0～5，依次表示“不能执行转发”、“转发接收超时”、“转发接收错误”、“转发接收确认”、“转发接收否认”、“转发接收数据”，其他值无效。

——遥控跳闸/允许合闸标志：用0AAH/55H表示跳闸/允许合闸，其他值无效。

5.16.2.2.4　F11：转发主站直接对电表的遥控送电命令的应答

数据体格式见表366：


表366　电表遥控送电应答数据单元格式

	数据内容
	数据格式
	字节数

	终端通信端口号
	BIN
	1

	转发目标地址
	见附录A.12
	6

	转发结果标志
	BIN
	1

	遥控送电标志
	BIN
	1


——终端通信端口号：数据范围1～31。

——转发结果标志：数值范围0～5，依次表示“不能执行转发”、“转发接收超时”、“转发接收错误”、“转发接收确认”、“转发接收否认”、“转发接收数据”，其他值无效。

——遥控送电标志：用0FFH表示遥控送电，其他值无效。

附  录  A
（规范性附录）
数 据 格 式 说 明

A.1　数据格式01

格式定义见表A.1：


表A.1　数据格式01定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	秒
	BCD码十位
	BCD码个位

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位

	星期-月
	星期
BCD码个位
	月
BCD码十位
	月
BCD码个位

	年
	BCD码十位
	BCD码个位


——星期定义如下：D5～D7编码表示0～7，0：无效，1～7依次表示星期一至星期日。
A.2　数据格式02

格式定义见表A.2：


表A.2　数据格式02定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	G3
	G2
	G1
	S
	BCD码百位


——G1、G2、G3定义见表A.3：


表A.3　G1、G2、G3定义

	G3
	G2
	G0
	含义

	0
	0
	0
	104

	0
	0
	1
	103

	0
	1
	0
	102

	0
	1
	1
	101

	1
	0
	0
	100

	1
	0
	1
	10-1

	1
	1
	0
	10-2

	1
	1
	1
	10-3


——S的定义：S=0，表示数据为正值，S=1，表示数据为负值，以下含义相同。

A.3　数据格式03

格式定义见表A.4：


表A.4　数据格式03定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE 3
	BCD码十万位
	BCD码万位

	BYTE 4
	0
	G
	0
	S
	BCD码百万位


——G的定义：G=0，表示单位为kWh、厘；G=1，表示单位为MWh、元。

A.4　数据格式04

格式定义见表A.5：


表A.5　数据格式04定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE1
	S0
	BCD码十位（0-7）
	BCD码个位


——S0定义：S0=0，表示上浮；S0=1，表示下浮。

A.5　数据格式05

格式定义见表A.6：


表A.6　数据格式05定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码个位
	BCD码十分位

	BYTE 2
	S
	BCD码百位
	BCD码十位


A.6　数据格式06

格式定义见表A.7：


表A.7　数据格式06定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD十分位
	BCD百分位

	BYTE 2
	S
	BCD十位
	BCD个位


A.7　数据格式07

格式定义见表A.8：


表A.8　数据格式07定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD个位
	BCD十分位

	BYTE 2
	BCD百位
	BCD十位


A.8　数据格式08

格式定义见表A.9：


表A.9　数据格式08定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	BCD码千位
	BCD码百位


A.9　数据格式09

格式定义见表A.10：


表A.10　数据格式09定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码千分位
	BCD码万分位

	BYTE 2
	BCD码十分位
	BCD码百分位

	BYTE 3
	S
	BCD码十位
	BCD码个位


A.10　数据格式10

格式定义见表A.11：


表A.11　数据格式10定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE 3
	BCD码十万位
	BCD码万位


A.11　数据格式11

格式定义见表A.12：


表A.12　数据格式11定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十分位
	BCD码百分位

	BYTE 2
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 3
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE 4
	BCD码十万位
	BCD码万位


A.12　数据格式12

格式定义见表A.13：


表A.13　数据格式12定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE 3
	BCD码十万位
	BCD码万位

	BYTE 4
	BCD码千万位
	BCD码百万位

	BYTE 5
	BCD码十亿位
	BCD码亿位

	BYTE6
	BCD码千亿位
	BCD码百亿位


A.13　数据格式13

格式定义见表A.14：


表A.14　数据格式13定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码千分位
	BCD码万分位

	BYTE 2
	BCD码十分位
	BCD码百分位

	BYTE 3
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 4
	BCD码千位
	BCD码百位


A.14　数据格式14

格式定义见表A.15：


表A.15　数据格式14定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码千分位
	BCD码万分位

	BYTE 2
	BCD码十分位
	BCD码百分位

	BYTE 3
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 4
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE5
	BCD码十万位
	BCD码万位


A.15　数据格式15

格式定义见表A.16：


表A.16　数据格式15定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位

	月
	BCD码十位
	BCD码个位

	年
	BCD码十位
	BCD码个位


A.16　数据格式16

格式定义见表A.17：


表A.17　数据格式16定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	秒
	BCD码十位
	BCD码个位

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位


A.17　数据格式17

格式定义见表A.18：


表A.18　数据格式17定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位

	月
	BCD码十位
	BCD码个位


A.18　数据格式18

格式定义见表A.19：


表A.19　数据格式18定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位


A.19　数据格式19

格式定义见表A.20：


表A.20　数据格式19定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	分
	BCD码十位
	BCD码个位

	时
	BCD码十位
	BCD码个位


A.20　数据格式20

格式定义见表A.21：


表A.21　数据公司0定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	日
	BCD码十位
	BCD码个位

	月
	BCD码十位
	BCD码个位

	年
	BCD码十位
	BCD码个位


A.21　数据格式21

格式定义见表A.22：


表A.22　数据格式21定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	月
	BCD码十位
	BCD码个位

	年
	BCD码十位
	BCD码个位


A.22　数据格式22

格式定义见表A.23：


表A.23　数据格式22定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE1
	BCD码个位
	BCD码十分位


A.23　数据格式23

格式定义见表A.24：


表A.24　数据格式23定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码千分位
	BCD码万分位

	BYTE 2
	BCD码十分位
	BCD码百分位

	BYTE 3
	BCD码十位
	BCD码个位


A.24　数据格式24

格式定义见表A.25：


表A.25　数据格式24定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	时
	BCD码十位
	BCD码个位

	日
	BCD码十位
	BCD码个位


A.25　数据格式25

格式定义见表A.26：


表A.26　数据格式25定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码百分位
	BCD码千分位

	BYTE 2
	BCD码个位
	BCD码十分位

	BYTE 3
	S
	BCD码百位
	BCD码十位


A.26　数据格式26

格式定义见表A.27：


表A.27　数据格式26定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD百分位
	BCD千分位

	BYTE 2
	BCD个位
	BCD十分位


A.27　数据格式27

格式定义见表A.28：


表A.28　数据格式27定义

	字节名称
	字节格式

	
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	BYTE 1
	BCD码十位
	BCD码个位

	BYTE 2
	BCD码千位
	BCD码百位

	BYTE 3
	BCD码十万位
	BCD码万位

	BYTE 4
	BCD码千万位
	BCD码百万位


附  录  B
（规范性附录）
事 件 代 码 ERC
事件代码ERC定义见下表B.1：


表B.1　事件代码ERC定义

	事件代码ERC
	事件项目

	ERC1
	数据初始化和版本变更

	ERC2
	参数丢失

	ERC3
	参数变更

	ERC4
	状态量变位

	ERC5
	遥控跳闸

	ERC6
	功控跳闸

	ERC7
	电控跳闸

	ERC8
	电能表参数变更

	ERC9
	电流回路异常

	ERC10
	电压回路异常

	ERC11
	相序异常

	ERC12
	电能表时间超差

	ERC13
	电表故障信息

	ERC14
	终端停/上电

	ERC15
	谐波越限告警

	ERC16
	直流模拟量越限

	ERC17
	电压/电流不平衡越限

	ERC18
	电容器投切自锁

	ERC19
	购电参数设置

	ERC20
	消息认证错误

	ERC21
	终端故障

	ERC22
	有功总电能量差动越限

	ERC23
	电控告警事件

	ERC24
	电压越限

	ERC25
	电流越限

	ERC26
	视在功率越限

	ERC27
	电能表示度下降

	ERC28
	电能量超差

	ERC29
	电能表飞走


表B.1（续）
	事件代码ERC
	事件项目

	ERC30
	电能表停走

	ERC31
	终端485抄表失败

	ERC32
	终端与主站通信流量超门限

	ERC33
	电能表运行状态字变位

	ERC34
	CT异常

	ERC35
	发现未知电表（指终端的电能表参数中未配置该电表）

	ERC36～ERC64
	备用


附  录  C
（规范性附录）
数 据 冻 结 密 度

数据冻结密度定义见下表C.1：


表C.1　数据冻结密度定义

	m
	冻结间隔时间
（min）
	每整点依次的冻结时刻
（冻结数据排列次序同冻结时刻次序）

	0
	不冻结
	无

	1
	15
	15分、30分、45分、0分

	2
	30
	30分、0分；

	3
	60
	0分

	254
	5
	5分、10分、15分......、0分

	255
	1
	1分、2分、3分、......0分

	其它
	备用
	


附  录  D
（规范性附录）
出 错 否 认 代 码 ERR

出错否认代码ERR定义见下表D.1：


表D.1　出错否认代码ERR定义

	ERR
	说明

	0
	正确

	1
	出错

	2-255
	备用


附  录  E
（规范性附录）
短信（SMS）传输接口分拆

E.1　短信传输接口格式定义

由于每帧短信发送字节长度有限制，目前一般为140个字节，因此，在报文传输中会需要拆分报文，短信传输接口完成对报文帧的拆分和拼接，传输接口定义如下图E.1：
	D7
	D6
	D5
	D4
	D3
	D2
	D1
	D0

	D15
	D14
	D13
	D12
	D11
	D10
	D9
	D8

	smseq

	smfin
	smlseq
	smseq


图E.1　短信传输接口定义

——smseq：由D0～D11组成，采用二进制编码，表示短信传输接口所接收的报文帧序列。每接收1条报文则自动加1，循环加1递增。

——smlseq：由D12～D14组成，采用二进制编码，表示由短信传输接口进行拆分的短信帧序号。smlseq= 0表示第1帧，如拆分i（≤7）帧，则每传送一帧，smlseq加1，直至smfin置“1”。

——smfin：smlseq的结束标志。置“1”：结束帧；置“0”：非结束帧。

E.2　短信传输接口的发送拆分规则

短信传输接口拆分规则见下图E.2所示。

图E.2　短信传输接口拆分规则

E.3　短信传输接口的接收拼接规则

将具有smseq同序号的短信链路帧按smlseq序列依次拼接。

E.4　短信传输接口数据单元格式

数据单元格式见表E.1：


表E.1　短信传输接口数据单元格式

	短信数据单元
	字节数

	短信传输接口
	2

	数据1……数据i
	≤138


电力用户用电信息采集系统通信协议
第一部分：主站与采集终端通信协议
编　制　说　明

目　　次
1  项目来源
201
2  编制目的
201
3  编制原则及思路
201
4  编制依据
201
5  标准编制过程
202
6  标准主要内容
203
1　项目来源

为深入贯彻落实国家电网公司“集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设”的管理要求，进一步规范用电信息采集终端的功能、型式、技术性能及验收试验等相关要求，满足电力用户用电信息采集系统和智能电网建设的需要，提高用电信息采集系统规范化、标准化管理水平，促进公司系统经营管理水平和优质服务水平的不断提高，国家电网公司在取得“电力用户用电信息采集系统建设研究”项目研究成果的基础上，把《电力用户用电信息采集系统》系列化标准列入了国家电网公司2009年企业标准制修订计划。

2　编制目的

通过制定《电力用户用电信息采集系统》系列标准提升用电信息采集系统管理的规范化、标准化水平，实现系统和采集终端的互联、互通，满足电能信息采集需要，体现智能电网 “信息化、自动化、互动化”的建设要求，提高采集终端的可靠性和使用寿命，促进采集终端质量提升，保障用电信息采集系统的可靠运行，进一步完善计量技术管理体系，推动用电信息采集工作健康有序发展。

3　编制原则及思路

1）
坚持先进性与实用性相结合、统一性与灵活性相结合、可靠性与经济性相结合的原则，以标准化为引领，服务公司科学发展。

2）
采用分散与集中讨论的形式，分析各网省公司用电信息采集系统的技术规范，充分了解各地用电信息采集系统建设现状，明确系统及终端功能需求，建立采集系统功能模型和数据模型，研究新的需求形势下不同管理要求、预付费管理方式以及不同地域与环境对终端的使用要求，体现研究的实用性和先进性。

3）
认真研究国内外现行相关的IEC标准、国家标准、行业标准、企业标准，体现通信特性和功能拓展的最新发展。

4）
坚持集中公司系统人才资源优势，整合、吸收公司系统各单位先进的管理要求和发展思路，体现公司集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设的理念。

5）
规范该类终端相关的术语和定义、技术要求、功能要求、型式要求、验收试验方法等相关内容，切实指导该类终端的采购和检测工作。

4　编制依据

本部分的制定过程主要依据和参考如下文献：

GB 2312—1980 信息交换用汉字编码字符集 基本集

GB 2260—91  中华人民共和国行政区划代码

GB 18030—2000 信息技术 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充

GB/T 18657.1—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第1篇  传输帧格式

GB/T 18657.2—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第2篇  链路传输规则

GB/T 18657.3—2002  远动设备及系统  第5部分  传输规约  第3篇  应用数据的一般结构

GB/T 15148—2008  电力负荷管理系统技术规范

DL/T 533—2007  电力负荷管理终端

DL/T 645—2007  多功能电能表通信协议

Q/GDW 130—2005电力负荷管理系统数据传输规约

Q/GDW XXX.1—2009 电力用户用电信息采集系统 功能规范

Q/GDW XXX.2—2009 电力用户用电信息采集系统 专变采集终端技术规范

Q/GDW XXX.3—2009 电力用户用电信息采集系统 集中抄表终端技术规范

5　标准编制过程

1）
项目启动

2008年9月22日，国家电网公司营销部在天津召开会议 ，部署开展《计量、抄表、收费标准化建设》项目的研究工作；明确该项目中的《电能信息采集技术及推广应用研究》子课题由中国电力科学研究院、黑龙江、华北、北京、天津、山西、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河北、河南、湖北、湖南、重庆、吉林、甘肃、新疆以及国网电力科学研究院、国网信通公司等21家单位共同承担。

2）
交流座谈

2008年9月24日，国家电网公司营销部在天津召开会议，详细了解公司系统主要单位用电信息采集系统的建设现状和应用效果、以及下一步的建设需求和技术方案，研讨相关技术可行性、系统可靠性和建设管理等问题。

3）
确定研究大纲

2008年10月11日，国家电网公司营销部在北京怀柔召开会议，听取各课题组工作进展情况的汇报，课题组编制课题研究大纲。会后国家电网公司按照会议研究结果，下发了《关于开展计量、抄表、收费标准化建设研究工作的通知》，以及《电能信息采集技术及推广应用研究大纲》，明确了课题的研究目的、思路、任务、分工以及进度要求。

4）
项目调研

根据研究大纲的要求，课题组编制了《电能信息采集技术及推广应用调研提纲》和《调研表格》，并由国家电网公司营销部组织在公司系统对用电信息采集系统进行现状调研。

5）
集中研究

10月13日，国家电网公司党组会议明确电力用户用电信息采集系统建设的方向，“电力用户用电信息采集系统建设研究”项目涉及采集系统建设、运行、检验等环节中的关键技术、标准化业务流程和管理规范，设备产业化、金融产业化发展策略等相关内容的16个课题，10月16日至10月23日，课题组在哈尔滨开展用电信息采集系统建设现状及需求分析、功能规范、建设模式及技术方案、投资及收益分析四个课题的集中研究工作。完成了4个课题的研究报告，并编写了提交党组会审议的汇报材料，为党组决策提供依据。

6）
分组研究

在完成第一阶段研究的同时，其他12个课题同步开展了研究工作，10月17日—11月10日，各课题组进行课题前期准备，编制研究大纲工作，11月10日在研究工作领导小组的统一组织下对12个课题的研究大纲进行了审议，确定了各课题的研究内容和实施方案。各课题组按照研究大纲的要求采用分组编写、集中讨论、广泛征求意见的方式于12月30日完成了16个课题的研究报告，并对16个课题的研究内容进行汇总，形成了《电力用户用电信息采集系统建设研究报告》。

7）
标准编制

课题组采用研究与编制相结合的原则，采用分组研究与全体讨论的形式，召开多次会议，先后完成了《电力用户用电信息采集系统》系列标准的初稿、征求意见稿。

8）
征求意见

国家电网公司营销部组织对《电力用户用电信息采集系统》征求意见稿在公司系统进行征求意见，并对电力用户用电信息采集系统功能规范、技术规范、型式规范在社会主流采集设备制造企业征求意见。课题组对反馈的166条意见进行了认真讨论，确定了采纳修改的内容，形成了评审稿。

9）
项目评审

2009年4月9日，国家电网公司营销部在北京召开“计量、抄表和收费标准化建设”项目研究成果评审会，会议审议并通过了“电力用户用电信息采集系统”子课题的研究成果，与会专家给予了较高的评价，并一致建议尽快完成企业标准的报批和印发，以便更好指导电力用户用电信息采集系统的建设和采集终端的生产、采购、检验和运行管理工作。

10）标准送审

2009年8月28日至9月3日，邀请采集终端制造企业的代表以及公司系统的专家对采集终端的型式、结构进行了优化设计，对功能进一步修改完善。9月25日至26日，国家电网公司营销部、科技部、智能电网部、信息化工作部共同组织，审议通过了《电力用户用电信息采集系统》系列标准“送审稿”。

6　标准主要内容

本部分依据《电力企业标准编制规则》DL/T 800—2001的编写要求进行了编制。标准主要结构和内容如下：

1. 目次；

2. 前言；

3. 标准正文共5章：适用范围、规范性引用文件、术语和定义、帧结构、报文应用及数据结构；

4. 标准设5个规范性附录。

Q/GDW





Q/GDW















































启动报文PFC=14（S1服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=14





（a）  S1发送/无回答传输服务





启动报文 PFC=15 （S2服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=1，PSEQ=15





确认报文


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=15





接收正确





接收正确





（b）  S2发送/确认传输服务





RSEQ1=PSEQ=15





RSEQ3=RSEQ2+1=2





启动报文 PFC=16（S3服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=0





响应报文


PRM=0，FIR=1，FIN=0，CON=0，RSEQ=0





接收正确





响应报文


PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=1





（c） S3请求/响应传输服务





第1帧响应帧





RSEQ1=PSEQ=0





RSEQ2=RSEQ1+1=1





第2帧响应帧





响应报文


PRM=0，FIR=0，FIN=1，CON=0，RSEQ=2





第3帧响应帧





（d）  S3请求/响应失败重发传输（一）





启动报文 PFC=18（S3服务）


PRM=1，FIR=1.FIN=1，CON=0，PSEQ=2





响应报文


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2





接收错误或超时





启动报文 PFC=18


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=2





重发1次





响应报文


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2





接收正确





接收正确





启动报文 PFC=18（S3服务）


PRM=1，FIR=1.FIN=1，CON=0，PSEQ=2





超时








启动报文 PFC=18


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=2








重发1次








响应报文


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=2








接收错误








接收正确








（e）  S3请求/响应失败重发传输（二）








启动报文 PFC=19 （S3服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=3





响应报文 PFC=19


PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=4








响应报文 PFC=19


PRM=0，FIR=1，FIN=0，CON=0，RSEQ=3








启动报文 PFC= 20 （S3服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=4








  t             t


发送和接收时序





启动报文 PFC=21 （S3服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=5








响应报文 PFC=19


PRM=0，FIR=0，FIN=0，CON=0，RSEQ=5








响应报文 PFC=19


PRM=0，FIR=0，FIN=1，CON=0，RSEQ=6








响应报文 PFC=21


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=5








响应报文 PFC=20


PRM=0，FIR=1，FIN=1，CON=0，RSEQ=4








（ f ）  多通信服务传输








启动报文 PFC=26 （S3服务）


PRM=1，FIR=1，FIN=1，CON=0，PSEQ=10








……





发送报文








smseq=n，smlseq=0，smfin=1








短信传输接口








发送报文








smseq=n+1，smlseq=0，smfin=0








……





报文总长度≤138字节





报文总长度>138字节





短信协议层





协议.链路





smseq=n+1，smlseq=1，smfin=0





smseq=n+1，smlseq=2，smfin=0








smseq=n+1，smlseq=i（≤7），smfin=1








拆分多帧





单帧








114

_1317726851.unknown

_1317726894.unknown

