芮捷WH126-RS485LORA网关及烟感配置说明书

配置篇

易电务（北京）科技有限公司

2025-06-13

修订说明

| 版本 | 修订说明 | 修订人 | 修订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 初版编写 | 米建强 | 2025-06-13 |

- 目录

1.	概述	4

1.1	使用范围	4

1.1.1	使用说明	4

1.1.2	使用介绍	4

1.2	配置流程图	4

2.	配置介绍	4

2.1	设备管理	5

2.2	云网关配置	6

2.2.1	新增边缘网关	6

2.2.2	关联站点	7

2.2.3	添加接入服务	8

2.3	工程配置	9

2.4	串口服务器配置	9

2.4.1	网络设置	10

2.4.2	串口设置	11

2.4.3	注册包配置	11

- 概述

  - 使用范围

本说明书主要阅读对象为易电务平台运维人员及工程配置人员。

    - 使用说明

本说明书主要介绍芮捷WH126-RS485LORA网关及烟感配置流程及方法，无前置条件。

    - 使用介绍

本说明书包含了LORA网关及烟感配置方法及注意事项。LORA网关对上为RS485通信，对下（烟感）为LORA通信：

烟感报警后主动把故障信息上送到LORA网关，网关缓存最近一次数据，上送后自动清除。网关支持透传，上位机可直接和烟感通信。

  - 配置流程

准备USB----Type-C线1条，USB头接电脑，Type-C头接WH126。

- 配置介绍

（1）网关配置共有4个步骤，分别是数据格式、波特率、上报周期和检测周期配置。下面为各步骤的详细介绍。首先打开，界面如下：

点击，选择全部。然后点击图标，并修改相应配置，其中数据格式选5；波特率选9600（RS485对上位机的通信速率）；上报周期单位为秒，一般设置12小时；检测周期配置为非0 参数 开启主动上报功能，默认为0关闭主动上报功能。

最后点击。

- 烟感配置

- A、点击BleCOM文件夹下的，打开BLE虚拟串口管理器。

- 点击，选择一个串口，比如“COM3”，然后按烟感上的“自检/消音”自动搜索出本烟感设备，然后点击“创建串口”。

- B、在工具界面选择“COM3 Bluet...erial port”（不一定是COM3，各电脑不一样），“设备类型”选择通用。

- 然后点击“打开串口”。

- 修改“映射从机”地址，然后点击“设置”就完成烟感地址修改。